| COPIA NUMERO | RILASCIATA A: | FUNZIONE | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIZIONE n. 1 |
| REV. | DATA | CAUSALE |
| 0 | 09.08.06 | prima emissione |
| 1 | 26.06.07 | Integrazione con seconda cabina monitoraggio emissioni CEM 2 |
| 2 | 04.02.08 | Integrazione istruzione con registro di controllo |
| 3 | 01.07.09 | Rev. organigramma |
| EMESSA DA: | ADD.RGA | VERIFICATA DA: | RGA | APPROVATA DA: | DA |

- SCOPO

Lo scopo della presente istruzione operativa è quello di garantire il corretto funzionamento di due SME (sistemi di monitoraggio emissioni), attraverso due cabine CEM 1 e CEM 2 (cabine di monitoraggio emissioni), l’uno di riserva all’altro.

- CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione della presente istruzione è lo SME.

- RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 14001

Reg. EMAS

PGA 46/01 Controllo Operativo

Manuale operativo - Impianto per la produzione di energia elettrica mediante combustione di       C.D.R. - AE  BIO 8 – Massafra (TA)

- DEFINIZIONI E ABBREVAZIONI

Abbreviazioni:

RGA		Responsabile Gestione Ambientale

ADD.RGA        Addetto al RGA

STRU		Operatore di manutenzione strumentale

- RESPONSABILITA’

La funzione preposta al controllo giornaliero dello SME è STRU.

- MODALITA’ OPERATIVE

Per un corretto funzionamento del Sistema Monitoraggio Emissioni (SME), giornalmente, settimanalmente e mensilmente, lo STRU esegue dei controlli, come riportato nel registro allegato alla presente istruzione, riportando l’esito. Alcuni controlli sono di seguito riportati:

- pressione bombole : sia l’idrogeno che l’azoto non devono essere al di sotto dei 20 bar;

- portata al box riscaldato: la portata deve essere i ¾ della scala massima dell’indicatore;

- temperature sonde riscaldate: le temperature delle linee riscaldate visualizzate sui display non devono essere al di sotto dei 185° C;

- controllo background: la taratura di zero deve assumere all’incirca un andamento gaussiano come riportato in fig. 1;

Fig. 1: Andamento taratura di zero

- schermata del sistema archiviazioni dati ADAS: la simbologia deve essere nello stato di non anomalia cioè di colore verde come in fig. 2; nel caso di anomalia  fig. 3 (ad esempio come rappresentato in fig. 3  stato di manutenzione per anomalia FTIR (analizzatore fumi)) la simbologia assume il colore rosso;

Fig. 2: Stato di non anomalia

Fig. 3: Stato di manutenzione per anomalia FTIR

- climatizzatori: controllo stato di accensione per il raffreddamento della cabina la cui temperatura interna non deve superare i 20 – 25° C.

##### REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

##### STRU provvede a compilare il registro, trasmettendone copia in formato file o cartaceo a ADD. RGA.

##### ALLEGATI

##### All. 1 Registro di controllo