APPIA ENERGY

Centrale Termoelettrica Alimentata a CDR e Biomasse di Massafra

Studio di Impatto Ambientale per il Progetto di Realizzazione della Seconda Linea

Preparato per:

Appia Energy

Febbraio 2012

Codice Progetto:

P11_APE_178

Revisione: 1

APPIA ENERGY

| Centrale Termoelettrica Alimentata A CDR E Biomasse di Massafra |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studio di Impatto Ambientale per il Progetto di Realizzazione della Seconda Linea |  |  |  |  |  |  |  |
| Arch. Paolo Picozzi Project Director |  |  |  | Dott.ssa G.Torcivia Project Manager |  |  |  |
| Progetto | Rev | Preparato da |  |  | Rivisto da | Approvato da | Data |
| P11_APE_178 | 0 | PP – TT – OR – AP – LM – PB – LG - CB |  |  | PP | RC | 02/02/2012 |

INDICE

1	INTRODUZIONE	1

1.1	Motivazioni del Progetto	2

1.2	Iter Autorizzativo	2

1.3	Scopo e Criteri dello Studio di Impatto Ambientale	3

1.4	Struttura dello Studio di Impatto Ambientale	4

2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	6

2.1	Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)	6

2.1.1	Rapporti con il Progetto	7

2.2	Pianificazione Paesaggistica	7

2.2.1	Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)	7

2.2.2	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale	14

2.2.3	Schema di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Taranto	18

2.2.4	Pianificazione Locale	19

2.3	Pianificazione di Settore	20

2.3.1	Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria	20

2.3.2	Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia	24

2.3.3	Pianificazione Regionale in Materia di Rifiuti	27

2.3.4	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali	29

2.3.5	Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Puglia	30

2.4	Aree Protette	32

2.5	Conclusioni	34

3	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	40

3.1	Ubicazione dell’Impianto	40

3.2	Descrizione della Centrale Esistente	40

3.2.1	Sistema di Ricezione, Stoccaggio e Ripresa del Combustibile	41

3.2.2	Sistema di Combustione e Generazione Energia Elettrica	42

3.2.3	Sistema Trattamento Fumi	45

3.2.4	Sistema Evacuazione e Stoccaggio Ceneri	48

3.2.5	Sistemi Ausiliari	49

3.2.6	Bilanci Energetici	53

3.2.7	Uso di Risorse	53

3.2.8	Emissioni, Effluenti e Rifiuti	58

3.3	Descrizione del Progetto	67

3.3.1	Introduzione	67

3.3.2	Alternative di Progetto	68

3.3.3	Descrizione del Progetto	76

3.3.4	Bilanci Energetici	83

3.3.5	Uso di Risorse	84

3.3.6	Emissioni, Effluenti e Rifiuti	88

3.4	Rappresentazione Sintetica dello Sito allo Stato Attuale e Dopo la Realizzazione del Progetto	92

3.5	Fase di Cantiere	93

3.5.1	Aspetti Generali	93

3.5.2	Durata dei Lavori	93

3.5.3	Occupazione Indotta dal Cantiere	94

3.5.4	Movimentazione Terra	94

3.5.5	Scarichi Liquidi	95

3.5.6	Macchinari	96

3.5.7	Traffico Indotto	96

3.5.8	Misure Gestionali	96

3.6	Dismissione della Centrale a Fine Vita	97

3.6.1	Smontaggio e Bonifica degli Impianti e degli Equipaggiamenti	97

3.6.2	Demolizione delle Opere Civili e Meccaniche	97

3.7	Analisi dei Malfunzionamenti	98

3.7.1	Rilasci Accidentali nell’Ambiente	98

3.8	Analisi delle Interferenze Potenziali del Progetto	100

3.8.1	Atmosfera	100

3.8.2	Ambiente Idrico Superficiale	101

3.8.3	Suolo e Sottosuolo	101

3.8.4	Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi	102

3.8.5	Salute Pubblica	103

3.8.6	Rumore e Vibrazioni	104

3.8.7	Traffico	104

3.8.8	Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti	105

3.8.9	Paesaggio	105

3.9	Confronto delle Prestazioni dell’Impianto in Relazione alle Migliori Tecniche Disponibili	106

4	QUADRO DI RIFERIMENTO Ambientale	129

4.1	Inquadramento Generale dell’Area di Studio	129

4.1.1	Definizione dell’Ambito Territoriale e dei Fattori e Componenti Ambientali Interessati dal Progetto	129

4.2	Stato Attuale delle Componenti Ambientali	131

4.2.1	Atmosfera e Qualità dell’Aria	131

4.2.2	Ambiente Idrico	162

4.2.3	Suolo e Sottosuolo	168

4.2.4	Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi	179

4.2.5	Salute Pubblica	185

4.2.6	Rumore e Vibrazioni	194

4.2.7	Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti	206

4.2.8	Paesaggio	208

4.2.9	Traffico	215

4.3	Stima degli Impatti della Centrale	217

4.3.1	Atmosfera e Qualità dell’Aria	217

4.3.2	Ambiente Idrico	226

4.3.3	Suolo e Sottosuolo	229

4.3.4	Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi	232

4.3.5	Salute Pubblica	234

4.3.6	Rumore e Vibrazioni	243

4.3.7	Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti	257

4.3.8	Paesaggio	258

4.3.9	Traffico	263

INTRODUZIONE

Il presente Studio di Impatto Ambientale riguarda la realizzazione della seconda linea di combustione della centrale termoelettrica di Massafra (TA).

La centrale, in esercizio dal 2004, è localizzata in località Console, nel comune di Massafra (Provincia di Taranto), dal cui centro dista circa 2,5 km in direzione sud-est.

Il sito della centrale, confinante con le discariche esaurite del Comune di Massafra e l’Impianto di Preselezione, Biostabilizzazione e produzione di CDR gestito dalla Soc. CISA S.p.A.. si sviluppa su un terreno di circa 78.000 m2, di cui circa 36.000 m2 direttamente occupati dagli impianti.

La centrale, che ha potenza elettrica lorda nominale di circa 12,25 MWe e termica nominale di circa 49,5 MWt, è attualmente autorizzata dalla Determina Dirigenziale n. 6 del 18/01/2008, rilasciata dalla Provincia di Taranto - Settore Ecologia Ambiente, a utilizzare come combustibile fino a 100.000 t/a di CDR (combustibile derivato da rifiuti) e biomasse.

Il progetto della nuova linea avrà caratteristiche sostanzialmente identiche alla linea esistente e prevede di utilizzare fino a 100.000 t/a di combustibile (CDR e biomasse).

Nel dettaglio il progetto prevede:

Seconda linea di combustione CDR e Biomasse, composta da: combustore, generatore di vapore e turbina a vapore;

Sistema di trattamento fumi, che prevede l’installazione di un filtro a maniche per la depolverazione dei fumi e di un sistema SCR per la riduzione degli ossidi di azoto;

Sistema di condensazione dei fumi ad aria;

Fabbricato per lo stoccaggio del CDR sfuso, dotato di sistema di aspirazione aria e biofiltro;

Impianto produzione acqua DEMI.

Inoltre il progetto prevede di realizzare un nuovo fabbricato per l’addensamento del CDR sulla prima linea di combustione esistente per migliorare le caratteristiche del combustibile.

L’intervento non necessita della realizzazione o del potenziamento di infrastrutture, stradali o elettriche, esterne al sito.

Si ricorda che l’impianto esistente è stato oggetto di procedura di Valutazione di Impatto ambientale presso la Regione Puglia concluso positivamente con Determina Dirigenziale n. 380 del 23 luglio 2007, in seguito integrato da Determina Dirigenziale n. 542 del 15 settembre 2008.

Motivazioni del Progetto

La realizzazione della seconda linea dell’impianto di Massafra trova giustificazione nel potenziamento di una infrastruttura esistente che permette di massimizzare l’utilizzo delle strutture produttive presenti all’interno di un sito già utilizzato a scopi industriali.

Il progetto è realizzato applicando le migliori tecniche disponibili per la combustione di CDR e biomasse.

Iter Autorizzativo

Il progetto di realizzazione della seconda linea di combustione della centrale di Massafra prevede la combustione con recupero energetico anche di rifiuti non pericolosi (CDR), tipologia di smaltimento, ai sensi dell’allegato B alla Parte quarta del DLgs 152/2006 e smi, D10 “Incenerimento a terra”, tipologia di recupero, ai sensi dell’allegato C alla parte quarta del DLgs 152/2006 e smi, R1 “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”. Inoltre lo stoccaggio del CDR necessario al funzionamento dell’impianto si configura come attività R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. Il quantitativo giornaliero massimo di CDR trattato dall’impianto in progetto ammonta a circa 300 t/g, riferito ad un CPI (potere calorifico inferiore) di riferimento pari a 15.000 kJ/kg.

Di conseguenza l’autorizzazione dell’impianto necessita di espletamento di procedura di VIA ai sensi dell’allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 e smi, “progetti di competenza delle Regioni e delle provincie autonome”, alla lettera n. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Inoltre la legge regionale 11/2001 e smi individua tale tipologia di progetti nell’elenco A.2 - progetti di competenza della provincia, alla lettera A.2.f) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs. 22/1997”.

Di conseguenza la procedura di Valutazione di impatto ambientale sarà attivata presso la Provincia di Taranto, 9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Terra Parco delle Gravine – Protezione Civile.

Inoltre l’impianto, dato che nel suo complesso (prima e seconda linea di combustione) raggiunge la potenza termica di 99 MWt ricade nella tipologia di progetto individuata al punto 1.1 “Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW” dell’allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/2006 e smi, che individua gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tale procedura sarà svolta Provincia di Taranto, 9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Terra Parco delle Gravine – Protezione Civile in forza della delega espressa dalla Regione Puglia nell’articolo 7 comma 1 della LR 17/2007.

Inoltre il proponente il progetto fa richiesta ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della LR 17/2007 che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Di conseguenza ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 152/2006 e smi la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e la fase di  consultazione del pubblico è unica per le due procedure.

Il sito di intervento ricade all’interno dell’area appartenente alla Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” ed all’interno della perimetrazione dell’area IBA 139 “Gravine”. Allegata al presente studio è dunque presentato Studio di incidenza per la valutazione delle interferenze indotte dal progetto sugli elementi oggetto di tutela.

Infine il sito di intervento è compreso in ambito territoriale esteso ATE “D”, individuato dal PUTT, caratterizzato da un valore paesaggistico “relativo”, nel quale pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuano la significatività, e in area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i), relativa alla Zona a Nord e a Est del Centro Abitato di Massafra e tra i Burroni S. Marco e della Scala: per effetto di entrambi i dispositivi di tutela è necessario predisporre la Relazione Paesaggistica, redatta in conformità al DPCM 12/12/2005, allegata al presente studio.

Scopo e Criteri dello Studio di Impatto Ambientale

Il presente Studio di Impatto Ambientale ha lo scopo di analizzare gli impatti derivanti dalla fase di costruzione, di esercizio e di fine esercizio del della seconda linea della Centrale di Massafra.

Lo Studio di Impatto Ambientale è eseguito in accordo alle linee guida stabilite dal DPCM 27/12/1988, facendo riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, agli allegati 1, 2 e in particolare, in assenza di un riferimento esclusivo alla presente tipologia dell’opera, agli elementi applicabili dell’Allegato 3, in particolare i commi 2 (centrali termoelettriche), 3 (infrastrutture lineari di trasporto), 6 (impianti tecnologici), commentate dalle norme UNI 10742 e UNI 10745 (Impatto Ambientale: finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale e Studi di Impatto Ambientale: terminologia).

Lo Studio è eseguito sulla base del progetto definitivo ai fini autorizzativi predisposto da Appia Energy considerando tutte le fonti di emissione in atmosfera, dei rifiuti solidi e liquidi prodotti, dei consumi idrici, dell'impiego previsto di personale, nonché del programma preliminare dei lavori di costruzione dell’impianto.

Lo Studio di Impatto Ambientale esegue le proprie valutazioni prendendo come riferimento un’Area Vasta che si estende in un raggio di circa 5 km dal baricentro del sito di realizzazione dell’impianto (Figura 4.1.1a). Tale area è comunque dimensionata in modo da ricomprendere la totalità degli interventi connessi e complementari al progetto. Tale area può essere soggetta a variazioni anche significative per lo studio e la valutazione degli impatti: per esempio, relativamente alla componente Atmosfera, le analisi condotte per la valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dal camino d’impianto si estendono a un dominio di calcolo 40 x 40 km centrato sul sito.

La valutazione degli impatti dell’impianto si basa sia su un confronto con i limiti di concentrazione ammessi dalle leggi vigenti ai punti di emissione, che in relazione alle modificazioni indotte alla fruibilità dell'ambiente ricettore determinate dagli effetti che le previste variazioni dei parametri ambientali (concentrazioni in aria, acqua, suolo degli elementi inquinanti, eventuali variazioni di temperatura delle acque superficiali ecc.) possono avere su fauna, flora ed in ultima istanza sulla salute e sul benessere delle popolazioni circostanti.

Per il raggiungimento degli obiettivi delineati si sono utilizzati modelli previsionali di calcolo validati dalle maggiori agenzie europee e nord-americane.

Struttura dello Studio di Impatto Ambientale

Oltre alla presente Introduzione, lo Studio di Impatto Ambientale comprende:

Quadro di Riferimento Programmatico, dove sono analizzati i rapporti del progetto con i piani e le leggi vigenti e riportati i tempi di attuazione del progetto;

Quadro di Riferimento Progettuale, che riporta le informazioni relative al progetto e le analisi delle alternative tecnologiche considerate, dell’utilizzo delle risorse, delle emissioni e dei rifiuti, dei malfunzionamenti e lo studio delle potenziali interferenze ambientali del progetto su cui avviare lo studio delle componenti e la stima degli impatti;

Quadro di Riferimento Ambientale, che nella prima parte individua l’area di studio e descrive lo stato attuale delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto, nella seconda, utilizzando metodologie quali-quantitative, gli impatti significativi sono descritti e valutati anche utilizzando modelli matematici di previsione. Quando necessario, sono descritte le metodologie di indagine e di valutazione degli impatti sulle componenti ambientali;

Lo studio è corredato da Sintesi non Tecnica, scritta in linguaggio semplice e comprensibile per la completa informazione del pubblico sui contenuti e i risultati dello Studio di Impatto Ambientale.

In allegato allo studio sono riportate le schede AIA, nel formato stabilito dalla Regione Puglia nella DGR 19 settembre 2006, n. 1388, lo Studio di Incidenza ambientale e la Relazione Paesaggistica.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente Capitolo descrive gli strumenti di piano e di programma vigenti nel territorio interessato dalla realizzazione del progetto. L’obiettivo è quello di evidenziare coerenze ed eventuali difformità del progetto proposto rispetto alle previsioni degli strumenti considerati.

Gli strumenti di piano e di programma analizzati riguardano il settore energetico, la pianificazione paesaggistica e territoriale e gli strumenti di governo del territorio a livello locale. Sono stati, inoltre, analizzati i principali strumenti di pianificazione settoriale quali il Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria (di seguito PRTQA), il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), la Pianificazione dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia, gli strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)

Con DGR n. 827 del 08/06/2007, la Regione Puglia ha adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Il documento è articolato in tre parti:

La prima parte riporta l’analisi del sistema energetico della regione Puglia, basata sulla ricostruzione, per il periodo 1999-2004, dei bilanci energetici regionali;

La seconda parte delinea le strategie che la Regione intende porre in atto per definire una politica di governo sul tema dell’energia, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda l’offerta;

La terza parte riporta la Valutazione Ambientale Strategica del Piano con l’obiettivo di verificare il livello di protezione dell’ambiente a questo associato, integrando considerazioni di carattere ambientale nelle varie fasi di elaborazione e di adozione.

Gli obiettivi e le Linee d’Azione perseguite dal Piano sono sintetizzate nella seguente Tabella 2.1a.

Tabella 2.1a	Obiettivi e Linee di Azione del PEAR Puglia

| Obiettivi | Mantenimento e rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il fabbisogno della Regione; Riduzione dell’impatto sull’ambiente, sia a livello globale che locale: in particolare, nel medio periodo, stabilizzazione delle emissioni di CO2 del settore rispetto ai valori del 2004; Diversificazione delle risorse primarie utilizzate nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all’obiettivo precedente; Sviluppo di un apparato produttivo ad alta efficienza energetica. |
| --- | --- |
| Linee d’Azione | Rafforzamento dell’impiego delle fonti con potenziale energetico derivanti da processi industriali aventi altre finalità (in particolare gestione rifiuti - CDR e gas di processo industriale); Necessità, anche a livello regionale, di intervenire sulle politiche di riduzione delle emissioni climalteranti; Consapevolezza della necessità di diversificare le fonti primarie di approvvigionamento: diversi documenti comunitari evidenziano la necessità di considerare le diverse opzioni per quanto riguarda le fonti energetiche primarie. |

Rapporti con il Progetto

Dall’analisi del documento, si evidenzia la coerenza delle linee strategiche e di azione del PEAR con il progetto proposto, che prevede l’utilizzo di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR – e biomasse, in sostituzione di combustibili convenzionali e l’impiego delle Migliori Tecniche Disponibili.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate al completamento del sistema impiantistico integrato per il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti urbani, limitando al contempo lo smaltimento in discarica, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE.

Pianificazione Paesaggistica

Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)

Con DGR n.1748 del 15/12/2000, la Regione Puglia ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P). Tale piano si configura come Piano Urbanistico Territoriale ad indirizzo Paesistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Il Piano riporta la normativa d’uso del territorio a valenza paesaggistica.

Il PUTT/P ha efficacia su tutto il territorio regionale, tranne nelle zone edificate.

Obiettivi e Contenuti del Piano

Obiettivo primario del PUTT/P è consentire la preliminare verifica di compatibilità di ogni progetto di trasformazione del territorio con le reali risorse dello stesso.

Pertanto il piano intende perseguire:

la tutela dell’identità storica e culturale del territorio regionale;

la compatibilità tra la qualità del paesaggio, le componenti strutturali e il loro uso sociale;

la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali.

Il PUTT/P analizza lo stato di fatto delle aree già soggette a vincolo e di quelle da sottoporre a tutela, definisce le caratteristiche e gli aspetti particolari di ciascun ambito perimetrato, gli obiettivi da perseguire ed, infine, formula i criteri specifici per la progettazione di interventi urbanistici ed edilizi.

La conoscenza del territorio è realizzata mediante tre sistemi omogenei per i caratteri costituenti il paesaggio:

il sistema geologico – morfologico - idrogeologico;

il sistema botanico - vegetazionale;

il sistema della stratificazione storica dell’insediamento umano.

Per ogni sistema vengono individuati gli elementi che lo compongono e gli ambiti territoriali distinti che lo caratterizzano.

Il piano individua, inoltre, 7 aree che devono essere oggetto di pianificazione di dettaglio: le isole Tremiti, la Testa del Gargano, Grotte e Masserie (zona di Castellana Grotte – Monopoli), la Valle dei Trulli, le Gravine (zone di Massafra, Mottola), l’area di Gallipoli e l’area di Otranto.

Il PUTT individua infine alcune aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) e recepisce le aree ZPS (Zone a Protezione Speciale), considerate parte di pregio del patrimonio naturale regionale.

Gli Ambiti Territoriali Estesi

Sulla base di un’analisi conoscitiva cartografica, il PUTT/P individua aree omogenee da sottoporre a diversi livelli di tutela del paesaggio, definiti Ambiti Territoriali Estesi.

In particolare sono analizzate le carte tematiche inerenti i vincoli presenti sul territorio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e degli strumenti urbanistici vigenti:

la vulnerabilità dei siti, che comprende corsi d’acqua, piane alluvionali, cigli delle scarpate, vincoli idrogeologici e aree soggette alla disciplina del Piano Regionale delle Acque;

i valori paesistico - ambientali, dove sono riportati boschi e macchie, zone umide, parchi, biotipi, grotte, zone di interesse storico - archeologico e vincoli faunistici.

La cartografia di piano identifica, pertanto, i seguenti ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti:

Ambiti di valore eccezionale (A), dove sussistono condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

Ambiti di valore rilevante (B), dove sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

Ambiti di valore distinguibile (C), dove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

Ambiti di valore relativo (D), dove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;

Ambiti di valore normale (E), dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Gli ambiti da A a D sono sottoposti a tutela diretta del Piano e ogni intervento modificativo deve essere sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica o, se rilevante, ad attestazione di compatibilità paesaggistica.

Oltre agli Ambiti Territoriali Estesi, il Piano definisce gli Ambiti Territoriali Distinti, ovvero gli elementi strutturanti del territorio, articolati nei seguenti sottosistemi:

- Assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;

- Copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;

- Stratificazione dell’organizzazione insediativa.

Tra gli Ambiti Territoriali Distinti, sono individuati nel P.U.T.T./P.:

- Coste ed aree litoranee,

- Corsi d’acqua,

- Versanti e crinali,

- Boschi e macchie,

- Beni naturalistici,

- Zone umide,

- Aree protette (tra cui le "oasi di protezione" ai sensi della legge regionale 10/84), beni diffusi nel paesaggio agrario (piante di rilevante importanza per età o dimensione, alberature stradali e poderali, pareti a secco),

- Zone archeologiche,

- Beni architettonici extraurbani,

- Paesaggio agrario e usi civici,

- Punti panoramici.

La tutela degli Ambiti Estesi e Distinti deve essere perseguita dalla pianificazione paesaggistica sott’ordinata e, in particolare, dai piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello, dai piani dei parchi e dai PRG.

La Tutela del Paesaggio

La tutela del paesaggio opera su 3 livelli differenti, attraverso:

Indirizzi di tutela, riassunti nella Tabella 2.2.1.3a, che rappresentano il punto di riferimento per ogni decisione comportante la trasformazione del territorio; tali indirizzi esplicitano pertanto gli obiettivi all’interno degli ambiti territoriali estesi, passando da obiettivi di conservazione, per gli ambiti di tipo A e B, sino ad obiettivi di valorizzazione e recupero, per gli ambiti a minore valenza;

Direttive di tutela, riassunte nella Tabella 2.2.1.3b, che regolamentano la pianificazione di secondo livello, urbanistica e di settore, relativamente agli Ambiti Territoriali Distinti. In generale mentre per gli ambiti A e B non è concessa l’alterazione delle caratteristiche paesaggistiche, negli ambiti C e D le eventuali alterazioni sono possibili, ma devono essere oggetto di valutazione;

Prescrizioni di base, paesaggistiche e urbanistiche, riassunte in Tabella 2.2.1.3c, che valgono come misure di salvaguardia sui territori dove non esiste ancora un piano. Tali prescrizioni sono necessarie per tutelare le emergenze che vengono censite all’interno degli Ambiti Territoriali Distinti.

Tabella 2.2.1.3a	Indirizzi di Tutela del PUTT/P per gli Ambiti Territoriali Estesi

| Ambiti | Indirizzi di tutela |
| --- | --- |
| Valore Eccezionale (A) | - conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori |
| Valore Rilevante (B) | - massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio - conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi |
| Valore Distinguibile (C) | - trasformazione dell’assetto attuale in modo compatibile con la qualificazione paesistico ambientale - salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato o trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso |
| Valore Relativo (D) | - valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche |
| Valore Normale (E) | - valorizzazione delle peculiarità del sito |
| Fonte: PUTT/P Regione Puglia |  |

Tabella 2.2.1.3b	Direttive di Tutela del PUTT/P per gli Ambiti Territoriali Distinti

| Sistema | Ambiti Territoriali Estesi | Direttive di Tutela |
| --- | --- | --- |
| Assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico | A | - non è concesso modificare i caratteri delle componenti individuate, estrarre materiale dal suolo ed alterare i fattori faunistici |
|  | B | - è necessario mantenere l’assetto delle componenti del sistema; non sono concesse nuove estrazioni e si deve procedere al recupero ambientale delle cave esistenti |
|  | C | - è necessario mantenere l’aspetto geomorfologico e idrogeologico esistente; è concesso aprire nuove cave solo se il materiale è di difficile reperibilità |
|  | D | - è necessario tenere in conto l’aspetto geomorfologico e conservare l’assetto idrogeologico esistente; è concesso aprire nuove cave previa verifica. |
| Copertura botanico-vegetazionale e colturale | A | non è concesso: - il danneggiamento di specie vegetali autoctone; - l’inserimento di nuove specie estranee all’ecosistema esistente; - aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti; - allocare discariche e ogni tipo di insediamento abitativo o produttivo |
|  | B | non è concesso: - aprire od ampliare nuove cave e strade; - allocare discariche e ogni tipo di insediamento abitativo o produttivo, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili ecc. senza una verifica con appositi studi di impatto paesaggistico sulla vegetazione. |
|  | C e D | - gli interventi devono permettere: - la conservazione o ricostituzione del sistema; - le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. |
| Stratificazione storica dell’organizzazione insediativa | A e B | - non sono concessi interventi che alterano l’integrità visuale; - è obbligatorio perseguire la riqualificazione del contesto. |
|  | C e D | - sono vietate destinazioni d’uso non compatibili con la finalità di salvaguardia; - è obbligatorio individuare processi di valorizzazione e riuso dei beni |
| Fonte: PUTT – PBA Regione Puglia |  |  |

Tabella 2.2.1.3c	Prescrizioni di Base del PUTT/P per gli Ambiti Territoriali Distinti

| Sistema | Elementi | Prescrizioni di base |
| --- | --- | --- |
| Assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico | Emergenze geologiche | - tutela integrale |
|  | Coste | - non sono autorizzabili piani e/o progetti che modificano l’assetto del territorio e nuove opere edilizie; - sono autorizzabili piani e/o progetti che ristrutturino l’esistente e sistemino le infrastrutture. Nell’area annessa - non sono autorizzabili nuovi insediamenti residenziali, discariche strade infrastrutture e rimozione alberi. - sono autorizzabili piani e/o progetti di manutenzione e ristrutturazione, complessi turistici, aree verdi, infrastrutture viarie e interventi connessi con attività agricole. |
|  | Corsi d’acqua e versanti | - non sono autorizzabili trasformazioni in alveo, escavazioni, estrazioni, discariche, nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde; - sono autorizzabili piani e/o progetti di manutenzioni, sistemazioni idrauliche infrastrutture a rete completamente interrate e quelle di attraversamento aereo. Nell’area annessa - non sono autorizzabili nuovi insediamenti residenziali; - sono autorizzabili piani e/o progetti che prevedono manutenzione, eliminazione alberi, arature, estrazioni, impianti, discariche, nuove strutture viarie, aree verdi, utilizzazione agricola e riforestazione. |
| Copertura botanico- vegetazionale e colturale | Bosco, beni naturalistici e beni diffusi nel paesaggio | - non sono autorizzabili trasformazioni al sistema naturale e nuove strutture viarie; - sono autorizzabili piani e/o progetti di manutenzione, sistemazione idrogeologiche e infrastrutture a rete fuori terra. Nell’area annessa - non sono autorizzabili nuovi insediamenti residenziali, aratura, escavazione, discariche, impianti e nuovi tracciati viari; - sono autorizzabili piani e/o progetti di recupero, manutenzione, rimboschimenti, aree verdi e infrastrutture senza modifiche orografiche. |
|  | Zone umide | - non sono autorizzabili trasformazioni in alveo, escavazioni, estrazioni, discariche, nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde; - sono autorizzabili piani e/o progetti di manutenzioni, sistemazioni idrauliche infrastrutture a rete completamente interrate e quelle di attraversamento aereo. Nell’area annessa - non sono autorizzabili nuovi insediamenti residenziali; - sono autorizzabili piani e/o progetti che prevedono manutenzione, eliminazione alberi, arature, estrazioni, impianti, discariche, nuove strutture viarie, aree verdi, utilizzazione agricola e riforestazione. |
|  | Aree protette | - non sono autorizzabili piani e/o progetti che turbano la fauna e modificano l’ambiente, arature e discariche |
| Stratificazione storica dell’organizzazione insediativa | Zone archeologiche e Beni architettonici extraurbani | - non sono autorizzabili piani e/o progetti che consentano la trasformazione del sito, escavazioni e discariche; - sono autorizzabili piani e/o progetti di mantenimento e ristrutturazione, infrastrutture a rete fuori terra. Nell’area annessa - non sono autorizzabili nuovi insediamenti residenziali, aratura, escavazione, discariche e impianti; - sono autorizzabili piani e/o progetti di recupero, integrazione, aree verdi e parcheggi, nuove reti viarie senza modifiche del sito. |
|  | Paesaggio agrario | Nessuna |
|  | Punti panoramici | Nessuna |
| Fonte: PUTT – PBA Regione Puglia |  |  |

Rapporti con il Progetto

In Figura 2.2.1.4a sono riportate le indicazioni del PUTT/P relative agli Ambiti Territoriali Estesi per l’area interessata dal progetto.

L’analisi della Figura evidenzia quanto segue:

L’area di impianto ricade quasi interamente in ambito territoriale esteso ATE “D”, caratterizzato da un valore paesaggistico “relativo”, nel quale pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuano la significatività;

Una minima porzione dell’area di impianto, in direzione nord-ovest, in corrispondenza dell’ingresso e del fabbricato esistente “A” uffici ricade in ATE “C”, caratterizzato da un valore paesaggistico distinguibile.

Gli Indirizzi di Tutela del PUTT/P prevedono che i suddetti ambiti “non possono essere oggetto di lavori comportanti modifiche del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica” (art. 2.01 comma 2 delle NTA del PUTT/P). A tal fine è stata predisposta la Relazione Paesaggistica, redatta in conformità al DPCM 12/12/2005, allegata al presente studio.

Al fine di identificare gli elementi e le emergenze da tutelare all’interno degli Ambiti Territoriali Estesi, sono state analizzate le tavole del Piano relative agli Ambiti Territoriali Distinti.

Con riferimento alla Figura 2.2.1.4b si rileva quanto segue:

Il sito ricade interamente in area sottoposta a vincolo idrogeologico, normato dal Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e dal Regio Decreto n.1126 del 16 maggio 1926;

Il sito ricade interamente in area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i), relativa alla Zona a Nord e a Est del Centro Abitato di Massafra e tra i Burroni S. Marco e della Scala: per gli interventi ricadenti in tale area è necessario predisporre la Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, che risulta allegata al presente Studio;

In prossimità del confine sud-est dell’impianto, ad una distanza di circa 85 m, il piano identifica un’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: tale area è parte del Parco Naturale Regionale delle Gravine, la cui perimetrazione si estende a partire dal confine sud-est dell’impianto; per le aree boscate, l’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P prevede “un’area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza del bosco, della larghezza di 100 m; l’art. 3.10 delle NTA ammette, all’interno dell’area annessa, la realizzazione di “nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi, compresi gli ampliamenti di quelli esistenti regolarmente autorizzati secondo la disciplina degli strumenti urbanistici”; anche per la perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Gravine, la cartografia di Piano identifica un’Area Centrale (Area di Pertinenza) ed una Fascia di Protezione (Area Annessa); come mostrato in Figura 2.2.1.4b, la recinzione sud est di impianto confina con la perimetrazione dell’ Area di Pertinenza del Parco, per la quale le NTA del PUTT/P non ammettono la realizzazione di “nuovi insediamenti residenziali, produttivi, turistici e servizi standard”: si specifica tuttavia che nessuna nuova installazione interesserà in alcuna modo l’area di pertinenza del Parco.

La Figura 2.2.1.4b evidenzia, inoltre, che è presente un’area archeologia sita in località S. Sergio a circa 1 km in direzione nord-ovest dal sito di impianto, relativa ad una fattoria di età ellenistica con annessa necropoli.

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Premessa

In data 11/01/2010, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tale approvazione, non richiesta dalla Legge Regionale n. 20 del 2009, è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Nessuna norma di salvaguardia è entrata in vigore a seguito di detta approvazione.

La Regione procederà all'adozione ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 2009 solo a valle del previsto accordo con il Ministero; dopo tale adozione, entreranno in vigore le misure di salvaguardia, le quali riguarderanno, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di PPTR, i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici.

Ne consegue che allo stato attuale vige ancora esclusivamente il PUTT/Paesaggio e che ogni provvedimento comunale inerente ai valori paesaggistici dovrà fare riferimento solo ad esso. Si evidenzia infine che la Proposta di Piano sostituisce lo Schema di PPTR adottato il 20 ottobre 2009.

Contenuti del PPTR

Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e delinea gli ambiti paesaggistici della Regione.

Il Piano ne riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art.135 del D.Lgs. 42/2044 e s.m.i.

In particolare il PPTR comprende, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i:

la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;

la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;

la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

l’individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;

l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela.

Gli obiettivi generali del Piano danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. I progetti riguardano l’intero territorio regionale e sono così denominati:

La Rete Ecologica Regionale;

I sistemi territoriali per la fruizione dei Beni Culturali e Paesaggistici;

Il Patto Città-Campagna;

Il Sistema Infrastrutturale per la Mobilità Dolce;

La Valorizzazione Integrata dei Paesaggi Costieri.

In particolare, il progetto territoriale denominato “La Rete Ecologica Regionale” delinea in chiave progettuale, secondo una interpretazione multifunzionale ed eco-territoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

La rete ecologica è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella Rete Ecologica della Biodiversità, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete Ecologica della Biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del Patto Città - Campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della Mobilità Dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la Valorizzazione Integrata dei Paesaggi Costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

Rapporti con il Progetto

Per l’analisi dei valori paesaggistici e del regime vincolistico presente sul territorio interessato dal progetto, si rimanda a quanto già analizzato al Paragrafo 2.2.1 relativo al PUTT/Paesaggio.

Con riferimento al progetto territoriale denominato “La Rete Ecologica Regionale”, è stata analizzata la Tavola  “La Struttura Ecosistemica - Biodiversità Specie Vegetali”, di cui in Figura 2.2.2.3a si riporta un estratto con la localizzazione dell’area di impianto.

Figura 2.2.2.3a	Rete Ecologica Regionale

Dall’analisi della suddetta figura emerge che l’area interessata dal progetto risulta appartenere alla Rete Ecologica della Biodiversità Principale, corrispondente alla perimetrazione dell’area SIC/ZPS “Area delle Gravine”.

Schema di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Taranto

Nel 2002, la Giunta Provinciale di Taranto ha dato avvio al complesso iter per la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che ha portato, ad oggi, alla redazione di uno Schema di Piano, non ancora adottato né approvato dal Consiglio Provinciale.

Il documento preliminare si compone dei seguenti elaborati:

Relazione Generale sulle Conoscenze - Analisi Territoriale;

Schema di Norme Tecniche di Attuazione;

Rapporto Ambientale Strategico;

Elaborati del Quadro delle Conoscenze ed analisi del territorio;

Cartografie del progetto del territorio.

Sebbene il suddetto strumento non abbia allo stato attuale alcuna valenza prescrittiva e cogente, in esso sono delineati i principali indirizzi strategici di assetto e sviluppo del territorio che, per completezza di esame, sono stati esaminati nel successivo paragrafo.

Rapporti con il Progetto

E’ stata analizzata la Tavola PR A03 - Beni Culturali e Vincoli Paesaggistici dello Schema di Piano (Figura 2.2.3.1a) che, in piena coerenza con lo strumento PUTT/P, riporta la perimetrazione dell’area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i) e dell’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 42/2004, localizzata a circa 85 m dal confine sud-est dell’impianto. La carta riporta, inoltre, la localizzazione dell’area archeologia sita in località S. Sergio.

E’ stata, inoltre, analizzata la Tavola 11 di Piano (Figura 2.2.3.1b) che, in coerenza con il PUTT/P, riporta la perimetrazione dell’area a vincolo idrogeologico ex Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e dal Regio Decreto n.1126 del 16 maggio 1926, all’interno della quale ricade il sito di progetto.

E’ stata, infine, analizzata la Tavola PR A02 - Reti Ecologiche ed Ambiti di Tutela (Figura 2.2.3.1c), che identifica la rete ecologica provinciale.

La cartografia evidenzia la perimetrazione dell’area SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”, all’interno della quale ricade il sito di progetto, e del Parco Regionale “Terra delle Gravine”, la cui perimetrazione di sviluppa a partire dalla recinzione sud-est del sito di progetto.

Infine, la bozza preliminare delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delinea una serie di criteri per l’individuazione delle aree più idonee alla localizzazione di impianti per il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. In particolare, l’art. 5.2 definisce come fattori preferenziali per l’ubicazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti la presenza di aree con impianti già esistenti.

Pianificazione Locale

In Figura 2.2.4a si riporta un estratto cartografico con l’individuazione della zonizzazione prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale del Comune di Massafra, all’interno del quale ricade l’intervento proposto, e dei comuni di Statte e Taranto, limitrofi al sito di intervento e compresi in un’area di raggio pari a 500 m dal confine del sito stesso.

Programma di Fabbricazione del Comune di Massafra

Il Comune di Massafra è dotato di un Piano di Fabbricazione approvato nel 1973.

Dall’analisi della cartografia allegata al Piano, si evidenzia che l’area interessata dalla realizzazione del progetto è classificata come Area Agricola (Figura 2.2.4a).

L’area di intervento è stata oggetto di variante urbanistica al vigente P.di F. con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 06/03/2000 “Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 3/98 e 8/99 progetto di impianto produttivo termo-elettrico a C.D.R. e biomasse in località Console – Variante al P.d.F.”, concernente la presa d’atto della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di realizzazione della centrale, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.n.22/1997,della L.R.n.3/1998 e della L.R. n.8/1999,a seguito della quale è stata rilasciata la Concessione Edilizia n.60 del 17/03/2000 per la realizzazione dello stesso.

Si specifica che alla data di redazione del presente Studio, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previsto dalla L.R n. 20/2001.

Piano Urbanistico Generale del Comune di Statte e PRG di Taranto

Con Delibera del Commissario ad Acta n.1/2011, il Comune di Statte ha adottato il Piano Urbanistico Generale  ai sensi della L.R n. 20/2001.

Si specifica che, nelle more della definitiva approvazione del PUG, continua ad essere vigente anche il Piano Regolatore del Comune di Taranto, la cui ultima Variante Generale è stata approvata con DPGR n.421 del 20/03/1978, che fino al 1993 includeva nei propri confini anche il territorio dell’attuale comune di Statte.

Entrambi gli strumenti di pianificazione (PRG di Taranto e PUG di Statte) classificano il territorio compreso nel raggio di 500 m dai confini del sito di intervento come Zona di Verde Agricolo di tipo B, ad esclusione di una minima porzione classificata come area A1 – Zona a verde di rispetto della sede stradale, relativa al tratto della via Appia (Figura 2.2.4a).

Pianificazione di Settore

Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria

Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) è stato adottato con Deliberazioni  della Giunta della Regione Puglia n. 328 del 11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, emanato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008.

Obiettivo principale del PRQA è il conseguimento dei limiti di legge per quegli inquinanti (PM10, NO2, ozono) per i quali nel periodo di riferimento delle analisi del Piano sono stati registrati superamenti.

Al fine di ottenere una zonizzazione rappresentativa del territorio regionale ed individuare le azioni da intraprendere con dettaglio comunale, il PRQA ha provveduto ad effettuare una stima delle emissioni inquinanti che, integrata con i dati di qualità dell’aria misurati dalle reti fisse di monitoraggio, consente di effettuare simulazioni modellistiche dei livelli di concentrazione in atmosfera.

Nel Piano viene inizialmente presentato l’inventario delle emissioni a scala regionale, che costituisce un elemento indispensabile per la conoscenza del territorio, in quanto è in grado di fornire una stima delle emissioni inquinanti funzionale e propedeutica agli interventi di pianificazione territoriale. Gli inquinanti considerati nel piano sono i seguenti: CO, CO2, COVNM, NOx, SOx, PTS, N2O, NH3, CH4.

Da tali elaborazioni è stato possibile individuare il contributo percentuale di ogni macrosettore alle emissioni totali in aria ambiente sia a livello regionale che provinciale, in particolare:

Monossido di Carbonio: il macrosettore che presenta un contributo preponderante nel calcolo delle emissioni totali per l’inventario regionale è il macrosettore 4 (Processi produttivi), con un peso del 71%. In realtà, il dato regionale risente fortemente della situazione emissiva della provincia di Taranto, che, da sola, contribuisce al 74% delle emissioni di CO. Infatti, osservando gli andamenti a livello provinciale, emerge che le emissioni più rilevanti sono ascrivibili al macrosettore 7 (Trasporto su strada) per tutte le province tranne che per la provincia di Taranto, in cui è evidente il contributo industriale quasi esclusivamente determinato dalla presenza dell’ILVA;

COVNM: il contributo maggiore alle emissioni di questi composti è determinato dai macrosettori 6 (Uso di solventi) e 7 (Trasporto su strada). Un notevole contributo al computo totale è dato anche dal macrosettore 4 (Processi produttivi), con un peso del 17% circa. Scendendo a livello provinciale emerge che, nella Provincia di Taranto, il macrosettore 8 (Porti) contribuisce notevolmente alle emissioni di COVNM;

Ossidi di Azoto: i pesi maggiori nel computo totale delle emissioni regionali sono attribuibili essenzialmente ai macrosettori 7 (Trasporto su strada), 3 (Combustione nell’industria), 4 (Processi produttivi) e 1 (Produzione di energia e trasformazione di combustibili). Gli altri macrosettori hanno contributi inferiori al 6%. Per la Provincia di Taranto risulta significativo il contributo dei processi produttivi;

Ossidi di Zolfo: i macrosettori che presentano dei contributi percentuali considerevoli sono il 3 (Combustione nell’industria), 4 (Processi produttivi) e 1 (Produzione di energia e trasformazione di combustibili). Il contributo alle emissioni di SOx della provincia di Taranto è essenzialmente dovuto ai processi produttivi;

Polveri Totali: i contributi maggiori nel computo totale delle emissioni regionali sono attribuibili essenzialmente ai macrosettori 4 (Processi produttivi), 7 (Trasporti su strada), 3 (Combustione nell’industria), 1 (Produzione di energia e trasformazione di combustibili) e 8 (Altre sorgenti mobili e macchinari, relativamente ai mezzi agricoli); Relativamente al comparto industriale (combustione nell’industria, processi produttivi e uso di solventi). Nella provincia di Taranto risulta importante l’apporto dei processi produttivi determinato esclusivamente dalle emissioni di Ilva;

Anidride Carbonica: il macrosettore che incide maggiormente nella stima totale delle emissioni per la Regione Puglia è il macrosettore 1 (Produzione di energia). Un notevole contributo è mostrato anche dal macrosettore 4 (Processi produttivi) seguito poi dai macrosettori 3 (Combustione nell’industria) e 7 (Trasporto su strada). Per la provincia di Taranto è rilevante l’apporto dei macrosettori 1 (Produzione di energia) e 4 (Processi produttivi);

Metano: il macrosettore che presenta il contributo maggiore nel calcolo totale delle emissioni è il macrosettore 9 (Trattamento e smaltimento rifiuti) in cui sono incluse le discariche, seguito dal macrosettore 10 (Agricoltura). Gli altri macrosettori mostrano contributi percentuali inferiori al 4%. Per la provincia di Taranto i contributi del macrosettore 10 e del macrosettore 9 sono paragonabili.

I dati relativi ai contributi delle differenti sorgenti emissive all’inquinamento dell’aria ambiente sono stati integrati con i dati registrati dalle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria ubicate nel territorio regionale. Si precisa che nel territorio comunale di Massafra non erano presenti, al 2005, stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria.

Sulla base dei risultati di qualità dell’aria, ottenuti tramite modellazioni, sono state individuate le zone del territorio regionale che richiedono interventi per il risanamento della stessa e quelli che invece necessitano di Piani di mantenimento.

La valutazione dei dati di qualità dell’aria nel 2005 non ha evidenziato superamenti dei limiti di legge per SO2, CO e Benzene, pertanto la zonizzazione è stata condotta solo per NO2 e PM10.

Poiché le principali sorgenti antropiche di NO2 e particolato sono il traffico autoveicolare e gli insediamenti industriali, obiettivo specifico della zonizzazione è stato quello di distinguere i comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare. Conseguentemente, il territorio è stato suddiviso nelle seguenti quattro zone:

ZONA A: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei valori limite a causa di emissioni da traffico autoveicolare. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità;

ZONA B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto industriale;

ZONA C: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei valori limite a causa di emissioni da traffico autoveicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano sia le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità che le misure per il comparto industriale;

ZONA D: comprende tutti i comuni non rientranti nelle precedenti zone. In questi comuni si applicano Piani di Mantenimento dei livelli di qualità dell’aria.

In seguito all’analisi dei dati contenuti nell’inventario regionale delle emissioni di NO2 da traffico autoveicolare, il Comune di Massafra è rientrato nella fascia relativa ad “Emissioni trascurabili”, con valori compresi tra 0 e 250 t/anno riguardo alle emissioni da traffico urbano ed extraurbano e con valori compresi tra 0 e 100 t/anno se si considerano le emissioni derivanti dal solo traffico urbano. Inoltre il comune di Massafra non risulta interessato dalle emissioni inquinanti provenienti da insediamenti produttivi che rientrano nel campo di applicazione della normativa nazionale in materia di I.P.P.C.. Per tale motivo, il Comune di Massafra, è stato attribuito alla zona D - Mantenimento (Figura 2.3.1a).

Figura 2.3.1a	Zonizzazione del Territorio della Regione Puglia

Massafra

Nelle zone D non è prevista alcuna prescrizione ostativa alla realizzazione del progetto.

Per quanto concerne l’ozono, l’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 183/04 prescrive che le Regioni adottino un “piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreché il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate” nei comuni in cui i livelli di ozono nell’aria superano il valore bersaglio di 120 µg/m3 per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (o in carenza di dati per almeno un anno).

Poiché la limitatezza del monitoraggio di ozono sul territorio regionale non permette una conoscenza soddisfacente del fenomeno, per questo inquinante è stata effettuata la zonizzazione del territorio attraverso delle simulazioni modellistiche. In tal modo ogni comune è stato classificato in base al numero stimato di superamenti del valore massimo della media mobile su 8 ore pari a 120 µg/m3 e in base alla media annua stimata.

Il Comune di Massafra rientra nella fascia compresa tra 36 e 45 superamenti del valore massimo della media mobile su 8 ore e nella fascia 0-95 µg/m3 riguardo alla media annua.

I risultati ottenuti evidenziano una criticità maggiore sulle fasce costiere (e quindi nel comune di Massafra) e nella regione settentrionale della Puglia, maggiormente ricca di vegetazione.

Rapporti con il Progetto

Dall’analisi del Piano Regionale di Qualità dell’Aria non sono emerse indicazioni ostative per la realizzazione della II linea della Centrale a CDR. Il progetto risulta coerente con linee strategiche del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, dato che è prevista l’applicazione estensiva delle migliori tecnologie disponibili in linea con la normativa IPPC.

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

Con la Deliberazione n.1441 del 04/08/2009, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il “Piano di tutela delle Acque”, adottato con la precedente Deliberazione n. 883 del 19 giugno 2007.

Il Piano contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal D.Lgs n.152/2006 e s.m.i e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Generale;

TAV. A – Zone di Protezione Speciale Idrogeologica;

TAV. B – Aree di Vincolo d’Uso degli Acquiferi;

Tavole del quadro conoscitivo ed allegati tecnici.

Si specifica che, con il provvedimento di Giunta n.883 del 19 giugno 2007, furono adottate le “prime misure di salvaguardia” relative ad aspetti per i quali appariva urgente e indispensabile anticipare l’applicazione di misure di tutela. Esse avevano assunto carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, avvenuta sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 18 luglio 2007, n. 102.

Tali misure sono rimaste vigenti fino all’approvazione definitiva del PTA. Da tale data sono entrate in vigore le “Misure di tutela” individuate nello stesso Piano (Allegato tecnico n. 14) finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex articolo 76, comma 4, del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

Rapporti con il Progetto

Con riferimento al sopra citato Allegato Tecnico n.14 è stata analizzata la Tavola A - Zone di Protezione Speciale Idrogeologica del Piano di Tutela (si veda Figura 2.3.2.1a).

La Tavola A individua e delimita i comparti fisico-geografici del territorio che, stante sulla base delle risultanze delle attività di caratterizzazione effettuate nella regione (All.6-7-8-9 del Piano), risultano meritevoli di tutela perché di valenza strategica per l’alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Figura 2.3.2.1a	Tavola A del PTA Regione Puglia

Come mostrato, il sito di progetto non ricade nelle perimetrazioni riportate nella Tavola A.

E’ stata, inoltre, analizzata la Tavola B - Aree di Vincolo d’Uso degli Acquiferi (si veda Figura 2.3.2.1b), dalla quale emerge l’appartenenza del sito di progetto ad “Aree soggette a contaminazione salina”.

Figura 2.3.2.1b	Tavola B del PTA Regione Puglia

In base alle Misure di Tutela adottate per tali aree “si sospende il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99).

Per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione, andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).

Nel determinare la portata massima emungibile da concedere, si dovrà considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

Tali condizioni sono state verificate rispettate presso il pozzo in esercizio in Centrale anche nella configurazione futura (Linea I + Linea II), come riportato nel successivo Paragrafo 4.3.2.2.

Inoltre, in accordo alla Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, allegata alla Delibera di approvazione del Piano, si specifica che anche le acque di seconda pioggia provenienti da strade e piazzali saranno inviate all’impianto di trattamento acque meteoriche, come per l’assetto attuale.

Per maggiori dettagli si rimanda al Quadro di Riferimento Progettuale.

Pianificazione Regionale in Materia di Rifiuti

Fino al 31 gennaio 2007 la gestione dei rifiuti nella regione Puglia è stata compito del Commissario Delegato, la cui attività si è sostanziata nell’approvazione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione, avvenuta attraverso i seguenti Decreti Commissariali:

D.C. n 41 del 06.03.2001 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica aree inquinate”;

D.C. n. 296 del 30.09.2002 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica aree inquinate. Completamento, integrazione e modificazione”;

Decreti Commissario Delegato 30.09.2002, da n. 297 a n.310 e n.315 di istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali;

D.C. n. 56 del 26.03.2004 “Piano di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia, ex art. 5 D.Lgs. n. 36/03. Integrazione pianificazione regionale”;

D.C. n. 187 del 9.12.2005 “Decreti Commissariali 6/3/2001 n. 41 e 30/9/2002 n. 296 – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifiche”;

D.C. n. 246 del 28.12.2006 “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione – Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”;

D.C. n. 40 del 31.01.2007 “Piano Regionale di gestione dei rifiuti – integrazione sezione rifiuti speciali e pericolosi – correzioni e modifiche;

In base alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti regolamentata dai decreti commissariali sopra riportati, l’organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Taranto si articola in due ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza). Il Commissario Delegato con propri decreti nn. 297, 298, 299, 300 del 30.09.2002 ha istituito le Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei bacini TA/1 e TA/3: il territorio comunale di Massafra rientra all’interno dell’A.T.O. TA/1.

Dal 31 gennaio 2007, nella Regione Puglia è terminato il commissariamento sulla gestione dei rifiuti, che ha comportato il rientro alla gestione ordinaria e il ripristino delle competenze Regionali in materia di gestione dei rifiuti.

In condizioni di normalità, la Regione, infatti, esercita un ruolo di programmazione, pianificazione e coordinamento delle iniziative tese alla realizzazione degli interventi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla centralità dello sviluppo delle raccolte differenziate e del successivo recupero di materia ed energia dai rifiuti.

Pertanto, al fine di ottemperare agli obiettivi previsti dalla normativa regionale, la Regione Puglia ha emanato i seguenti atti:

D.G.R. del 26/02/2008, n. 231 “Programma operativo per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per l’implementazione delle raccolte differenziate”;

D.G.R. del 27/05/ 2008, n. 862 “Linee guida per la redazione dei piani d’ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani”;

D.G.R. del 7/10/2008, n.1872 “Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata. Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreti commissariali n. 41 del 6 marzo 2001, n.296 del 30 settembre 2002 e n.187 del 9 dicembre 2005. Adozione e invio alla competente commissione consiliare”.

Inoltre la Regione Puglia, con L.R. n. 36 del 31/12/2009, “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, elenca i principi cardine sui quali si deve basare la gestione dei rifiuti prevedendo, per quanto possibile, il recupero ed il riutilizzo degli stessi.

Rapporti con il Progetto

L’A.T.O. TA/1, al quale appartiene il comune di Massafra, non ha attualmente provveduto alla redazione del proprio Piano d’Ambito.

Il raddoppio della seconda linea in progetto per l’impianto esistente di Massafra risulta coerente con i principi cardine previsti dalla legislazione in materia di gestione dei rifiuti della Regione Puglia in quanto consentirà il recupero energetico da CDR, rifiuto non altrimenti riutilizzabile.

L’approvvigionamento del CDR verrà garantito da contratti di fornitura che la società Appia Energy sottoscriverà con altre società concessionarie di pubblico servizio per la gestione di impianti di produzione di CDR presenti sul territorio pugliese, tra cui la società Progetto Ambiente LE Provincia e la società CISA di Massafra.

In più il progetto valorizzerà l’impianto esistente di Massafra, già in esercizio per il recupero energetico del CDR, consentendo di evitare la costruzione di nuovi impianti e la massima ottimizzazione delle infrastrutture disponibili in sito.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

Il Piano di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, adottato con Decreto del Commissario Delegato del 28 dicembre 2006, n.246 integra la programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti di cui ai precedenti Decreti Commissariali n.41/2001, n.296/2002 e n.187/2005, nonché agli atti di Giunta della Regione Puglia n.2086/2003 e n.805/2004.

Il quadro conoscitivo del Piano è sviluppato tenendo conto dei seguenti aspetti:

la produzione di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) in Puglia;

la produzione di rifiuti speciali per ambito provinciale;

i possibili andamenti futuri di crescita sia per i rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi;

i flussi di rifiuti;

la disponibilità impiantistica, comprensiva degli impianti di riciclo.

Sulla base di tale elementi, il Piano di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi fissa l’obiettivo di definire strumenti e metodologie per controllare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, per consentire analisi e valutazioni al riguardo, per poter assistere i procedimenti di autorizzazione, controllo e monitoraggio degli impianti e delle attività.

Al Paragrafo 9.1, il Piano fissa i criteri di localizzazione degli impianti industriali che utilizzano il CDR o le biomasse vergini, in sostituzione del combustibile convenzionale, ai fini del recupero energetico, individuando i siti idonei alla loro realizzazione. In particolare, un impianto che utilizza CDR non deve ricadere in:

aree boscate, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e in aree sottoposte a vincolo di rimboschimento ai sensi dell'art 54, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;

aree carsiche comprensive di grotte e doline;

aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è elevato a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;

aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del D.P.R n.236 del 1988;

zone di particolare interesse ambientale di cui alla disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (abrogata e sostituita dal D. Lgs. 42/2004 art.136).

Al Paragrafo 9.2, il Piano prevede, inoltre, che “Per la localizzazione di nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti si considerano in via preferenziale le aree con destinazione urbanistica a zone industriali o servizi tecnologici ed equivalenti.”

Si ricorda che l’area di intervento è stata oggetto di variante urbanistica al vigente PdF che l’ha classificata come area industriale con delibera del CC di Massafra 06/03/2000“.

Di conseguenza il progetto proposto è compatibile con i criteri di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.

Rapporti con il Progetto

Secondo le indicazioni formulate nel Piano, i nuovi impianti di utilizzazione di CDR e biomasse per la produzione di energia devono essere preferenzialmente localizzati in aree industriali, per evidenti motivazioni connesse con la migliore fruibilità di servizi, tecnologie e indotti necessari al miglior funzionamento degli stessi.

L’intervento in progetto prevede l’ampliamento di un impianto esistente, entro i confini dell’area di proprietà della Centrale di Appia Energy, collocata all’interno di un’area classificata industriale dalla variante al Piano di Fabbricazione, come indicato al Paragrafo 2.2.4, coerentemente pertanto con quanto indicato da piano regionale.

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Puglia

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per i Bacini Regionali della Puglia è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005.

Il PAI della regione Puglia è composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale;

Norme di attuazione;

Carta delle aree soggette a pericolosità geomorfologica, a pericolosità idraulica ed a rischio idrogeologico.

Il Piano si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell’intero territorio di competenza dell’Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche, unitamente ad un’analisi storica degli eventi critici (frane ed alluvioni) per individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile effettuare una prima valutazione del rischio.

In particolare il PAI della Regione Puglia persegue le seguenti finalità:

Sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico - forestali, idraulico - agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;

Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;

Riordino del vincolo idrogeologico;

Difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua;

Svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

Definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;

Adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali;

Apposizione di vincoli, indicazione di prescrizioni, erogazione di incentivi e individuazione delle destinazioni d’uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;

Individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;

Individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

Sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;

Difesa e regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;

Monitoraggio dello stato dei dissesti.

L'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e geomorfologica (intese rispettivamente nel senso di aree inondabili e/o aree soggette ad allagamento ed aree interessate da movimenti di pendio) del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia sono state attuate sulla base delle informazioni storiche relative ad eventi verificatisi nel passato disponibili in alcune banche dati quali la Banca dati Progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane), la Banca dati Progetto VAPI (Valutazione Piene), la Banca dati Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italiani), dai Piani Straordinari Interventi Urgenti (ai sensi della L. 267/98 e 226/99), dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000, ed infine da studi territoriali di settore e documentazione tecnica prodotta da Amministrazioni locali.

Si specifica che la determinazione del rischio idrogeologico riportata nel PSAI deriva dalla valutazione della pericolosità, connessa alle diverse tipologie di dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto socio-economico e infrastrutturale potenzialmente soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi di fenomeni di dissesto.

In particolare l’Autorità di Bacino della Puglia ha individuato tre classi di pericolosità geomorfologica e tre classi di pericolosità idraulica come di seguito definite:

- PG1: aree a suscettibilità da frana bassa e media (pericolosità media e bassa);

- PG2: aree a suscettibilità da frana alta (pericolosità elevata);

- PG3: aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità molto elevata);

- BP: aree a bassa probabilità di esondazione (pericolosità bassa e media, tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni);

- MP: aree a moderata probabilità di esondazione (pericolosità elevata, tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni);

- AP: aree allagate e/o a alta probabilità di esondazione (pericolosità molto elevata, tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni).

Questa procedura di valutazione ha permesso l’assegnazione di quattro classi di rischio, così definite:

- “R1 – Rischio Moderato”, per la quale i danni sociali ed economici risultano marginali;

- “R2 – Rischio Medio”, per la quale sono possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

- “R3 – Rischio Elevato”, per la quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche;

- “R4 – Rischio Molto Elevato”, per la quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, oltre che la distruzione di attività socio - economiche.

Nella relazione generale costituente il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico si precisa che, a causa della cartografia esistente con uniformità sull’intero territorio (scala 1:25.000), non è stato possibile valutare con precisione la vulnerabilità e il valore degli elementi esposti, ai fini dell’individuazione del rischio su tutto il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia.

Pertanto nella cartografia allegata al PAI non sono rappresentate la classe di rischio R1 per la pericolosità geomorfologica, e le classi di rischio R1 ed R2 per la pericolosità idraulica BP.

Rapporti con il Progetto

Come mostrato in Figura 2.3.4.1a, il sito di progetto non ricade in aree a pericolosità idraulica e da frana.

L’area a pericolosità da frana più prossima al sito è localizzata a circa 2,5 km in direzione est; mentre l’area a pericolosità di inondazione più prossima è perimetrata a circa 2 km in direzione nord-ovest.

Infine, si rileva la perimetrazione di un’area a rischio idrogeologico a circa 2,5 km in direzione ovest.

Aree Protette

Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), le aree naturali protette e le aree umide di importanza internazionale sono regolamentate da specifiche normative.

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna. Tale Rete è formata da un insieme di aree, che si distinguono come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d’interesse europeo.

I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalla Direttiva Europea 79/409/CEE (e successive modifiche), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dalla Direttiva Europea 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" impone la designazione come ZPS dei territori più idonei alla conservazione delle specie presenti nell'allegato I e delle specie migratrici. La Direttiva non contiene tuttavia una descrizione di criteri omogenei per l'individuazione e designazione delle ZPS. Per colmare questa lacuna, la Commissione Europea ha incaricato l'ICBP (oggi BirdLife International) di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva. Nacque così l'inventario delle aree IBA (Important Bird Area) che ha incluso le specie dell'allegato I della Direttiva “Uccelli” tra i criteri per la designazione delle aree.

Le IBA sono quindi dei luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International. Ogni stato della Comunità Europea dovrà quindi proporre alla Commissione la perimetrazione di ZPS individuate sulla base delle aree IBA.

La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva “Habitat”, è stata recepita dallo stato italiano con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i., “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

La Legge 6.12.1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, classifica le aree naturali protette in:

Parchi Nazionali - Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l’intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione (istituiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio);

Parchi naturali regionali e interregionali - Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (istituiti dalle Regioni);

Riserve naturali - Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica e che, in base al pregio degli elementi naturalistici contenuti, possono essere statali o regionali.

Le Aree Umide di Importanza Internazionale sono aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie (comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri), importanti sotto il profilo ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico, in particolare per gli uccelli acquatici.

Tali aree vengono inserite in un elenco e tutelate in base alla Convenzione di Ramsar (ratificata dall’Italia D.P.R. 13 marzo 1976, n.448 e con D.P.R 11 febbraio 1987, n.184), così da garantire la conservazione dei più importanti ecosistemi “umidi” nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna. Viene pertanto riconosciuto il valore delle zone denominate “umide” in quanto ecosistemi con altissimo grado di biodiversità e habitat vitale per gli uccelli acquatici.

Rapporti con il Progetto

Dall’analisi della cartografia disponibile sul Portale Cartografico Nazionale all’indirizzo www.pcn.minambiente.it riportata in Figura 2.4.1.1a, emerge che il sito di progetto ricade all’interno dell’area appartenente alla Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” ed all’interno della perimetrazione dell’area IBA 139 “Gravine”.

Dalla figura si evidenzia, inoltre, che a partire dalla recinzione sud ovest della centrale si sviluppa la perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Gravine, aggiornata sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 21.04.2011 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’)", pubblicata sul BURP n. 62 del 26.04.2011. Si specifica che allo stato di redazione del presente studio la Regione Puglia non ha ancora provveduto alla redazione di un Piano Territoriale dell’Area Naturale Protetta, ai sensi della legge citata.

Conclusioni

La Tabella 2.5a riassume sinteticamente il rapporto tra il progetto e gli strumenti di programmazione e pianificazione analizzati.

Tabella 2.5a	Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma

| Piano/Programma | Prescrizioni/Indicazioni | Analisi dei rapporti con il Piano | Riferimento Cartografico |
| --- | --- | --- | --- |
| Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) | IL PEAR delinea una serie di obiettivi e linee strategiche in materia di energia, tra i quali: Diversificazione delle risorse primarie utilizzate nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all’obiettivo precedente; Rafforzamento dell’impiego delle fonti con potenziale energetico derivanti da processi industriali aventi altre finalità (in particolare gestione rifiuti - CDR e gas di processo industriale). | Dall’analisi del documento, si evidenzia la coerenza delle linee strategiche e di azione del PEAR con il progetto proposto, che prevede l’utilizzo di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR – e biomasse, in sostituzione di combustibili convenzionali e l’impiego delle Migliori Tecniche Disponibili. Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate al completamento del sistema impiantistico integrato per il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti urbani, limitando al contempo lo smaltimento in discarica, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE. | - |
| Piano Urbanistico Territoriale Tematico PUTT/P | Il PUTT/P, sulla base di un’analisi conoscitiva cartografica, individua aree omogenee da sottoporre a diversi livelli di tutela del paesaggio, chiamati Ambiti Territoriali Estesi. La tutela del paesaggio opera su 3 livelli differenti, attraverso indirizzi di tutela, direttive di tutela, prescrizioni di base. Il Piano identifica i singoli elementi soggetti a tutela paesaggistica, definiti Ambiti Territoriali Distinti. | L’analisi evidenzia che il progetto proposto interessa i seguenti ambiti territoriali estesi (ATE): - L’area di impianto ricade quasi interamente in ambito territoriale esteso ATE “D”, caratterizzato da un valore paesaggistico “relativo”, nel quale pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuano la significatività; - Una minima porzione dell’area di impianto, in direzione nord-ovest, in corrispondenza dell’ingresso e del fabbricato esistente “A” uffici ricade in ATE “C”, caratterizzato da un valore paesaggistico distinguibile. L’analisi della carta degli ambiti distinti conferma la presenza dei seguenti vincoli: Il sito ricade interamente in area sottoposta a vincolo idrogeologico, normato dal RD n.3267/1923: Il sito ricade interamente in area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i); In prossimità del confine sud-est dell’impianto, ad una distanza di circa 85 m, il piano identifica un’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: Inoltre: il sito confina con il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” senza alcuna interferenza delle nuove opere con la perimetrazione del Parco; è presente un’area archeologia sita in località S. Sergio a circa 1 km in direzione nord-ovest dal sito di impianto, relativa ad una fattoria di età ellenistica con annessa necropoli. Il progetto risulta dunque soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica: è stata predisposta Relazione Paesaggistica. | Figura 2.2.1.4a e b |
| Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) | In data 11/01/2010, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tale approvazione, non richiesta dalla Legge Regionale n. 20 del 2009, è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Nessuna norma di salvaguardia è entrata in vigore a seguito di detta approvazione. La Regione procederà all'adozione ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 2009 solo a valle del previsto accordo con il Ministero. Ne consegue che allo stato attuale vige ancora esclusivamente il PUTT/Paesaggio e | Con riferimento al progetto territoriale denominato “La Rete Ecologica Regionale”, si evidenzia che l’area interessata dal progetto risulta appartenere alla Rete Ecologica della Biodiversità Principale, corrispondente alla perimetrazione dell’ area SIC/ZPS “Area delle Gravine”. | Figura 2.2.2.3a - |
| Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Taranto (PTCP) | Nel 2002, la Giunta Provinciale di Taranto ha dato avvio al complesso iter per la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che ha portato, ad oggi, alla redazione di uno Schema di Piano, non ancora adottato né approvato dal Consiglio Provinciale. | L’analisi della cartografia di Piano ha evidenziato quanto segue: Il sito di progetto ricade in area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i); il sito ricade in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico ex Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923; a circa 85 m dal confine sud est del sito, è presenta un’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 42/2004, localizzata a circa 85 m dal confine sud-est dell’impianto. E’ presente un’area archeologia sita in località S. Sergio a circa 1 km in direzione nord-ovest. La cartografia di Piano evidenzia la perimetrazione dell’area SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”, all’interno della quale ricade il sito di progetto, e del Parco Regionale “Terra delle Gravine”, la cui perimetrazione di sviluppa a partire dalla recinzione sud-est del sito di progetto. La bozza preliminare delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delinea una serie di criteri per l’individuazione delle aree più idonee alla localizzazione di impianti per il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. In particolare, l’art. 5.2 definisce come fattori preferenziali per l’ubicazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti la presenza di aree con impianti già esistenti. | Figura 2.2.3.1a, b e c |
| Piano di Fabbricazione del Comune di Massafra | Il Comune di Massafra è dotato di un Piano di Fabbricazione approvato nel 1973 e successive varianti. | Dall’analisi della cartografia allegata al Piano, si evidenzia che l’area interessata dalla realizzazione del progetto è classificata come Area Agricola. L’area di intervento è stata oggetto di variante urbanistica al vigente P.di F., concernente la presa d’atto della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di realizzazione della centrale di Massafra, a seguito della quale è stata rilasciata la Concessione per la realizzazione della stessa. Si specifica che alla data di redazione del presente Studio, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previsto dalla L.R n. 20/2001. | Figura 2.2.4a |
| Piano di Fabbricazione del Comune di Massafra | Il Comune di Massafra è dotato di un Piano di Fabbricazione approvato nel 1973. | Dall’analisi della cartografia allegata al Piano, si evidenzia che l’area interessata dalla realizzazione del progetto è classificata come Area Agricola. Si specifica che alla data di redazione del presente Studio, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG), previsto dalla L.R n. 20/2001. | Figura 2.2.4a |
| Piano Urbanistico Comunale di Statte e PRG del Comune di Taranto | Con Delibera del Commissario ad Acta n.1/2011, il Comune di Statte ha adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R n. 20/2001. Si specifica che, nelle more della definitiva approvazione del PUG, continua ad essere vigente anche il Piano Regolatore del Comune di Taranto, la cui ultima Variante Generale è stata approvata con DPGR n.421 del 20/03/1978, che fino al 1993 includeva nei propri confini anche il territorio dell’attuale comune di Statte. | Entrambi gli strumenti di pianificazione (PRG di Taranto e PUG di Statte) classificano il territorio compreso nel raggio di 500 m dai confini del sito di intervento come Area Agricola E, ad esclusione di una minima porzione classificata come area A1 – Zona a verde di rispetto della sede stradale, lungo la via Appia. | Figura 2.2.4a |
| Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’ Aria | Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) è stato adottato con Deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 328 del 11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008 per essere infine pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008. Obiettivo principale del PRQA è il conseguimento dei limiti di legge per quegli inquinanti (PM10, NO2, ozono) per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati superamenti. | Dall’analisi del Piano Regionale di Qualità dell’Aria non sono emerse indicazioni ostative per la realizzazione della II linea della Centrale a CDR. Il progetto risulta coerente con linee strategiche del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, dato che è prevista l’applicazione estensiva delle Migliori Tecnologie disponibili previste dalla normativa IPPC. |  |
| Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) | La Giunta Regionale della Puglia ha approvato il “Piano di tutela delle Acque”, con la Deliberazione n.1441 del 04/08/2009. Il Piano contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal D.Lgs n.152/2006 e s.m.i e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. | Dall’analisi delle Tavole del Piano è emerso quanto segue: Il sito di progetto non appartiene a Zone di Protezione Speciale Idrogeologica del Piano di Tutela (Tavola A); Il sito di progetto appartiene ad aree caratterizzazione da acquiferi con intrusione salina (Tavola B), per i quali sono previste prescrizioni per il rinnovo e rilascio di nuove concessioni all’emungimento da falda, ottemperate dal pozzo esistente in centrale anche nell’assetto di funzionamento post operam; In accordo alla Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, allegata alla Delibera di approvazione del Piano, si specifica che anche le acque di seconda pioggia provenienti da strade e piazzali saranno inviate all’impianto di trattamento acque meteoriche. |  |
| Pianificazione Regionale in Materia di Rifiuti | La regione Puglia ha emanato una serie di atti volti a stabilire i principi cardine sui quali si deve basare la gestione dei rifiuti prevedendo, per quanto possibile, il recupero ed il riutilizzo degli stessi. | L’A.T.O. TA/1, al quale appartiene il comune di Massafra, non ha attualmente provveduto alla redazione del proprio Piano d’Ambito. Il raddoppio della seconda linea in progetto per l’impianto esistente di Massafra risulta coerente con i principi cardine previsti dalla legislazione in materia di gestione dei rifiuti della Regione Puglia in quanto consentirà il recupero energetico da CDR, rifiuto non altrimenti riutilizzabile. L’approvvigionamento del CDR verrà garantito da contratti di fornitura che la società Appia Energy sottoscriverà con altre società concessionarie di pubblico servizio per la gestione di impianti di produzione di CDR presenti sul territorio pugliese, tra cui la società Progetto Ambiente LE Provincia e la società CISA di Massafra. In più il progetto valorizzerà l’impianto esistente di Massafra, già in esercizio per il recupero energetico del CDR, consentendo di evitare la costruzione di nuovi impianti. |  |
| Pianificazione Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali | il Piano di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, adottato con Decreto del Commissario Delegato del 28 dicembre 2006, n.246, fissa l’obiettivo di definire strumenti e metodologie per controllare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, per consentire analisi e valutazioni al riguardo, per poter assistere i procedimenti di autorizzazione, controllo e monitoraggio degli impianti e delle attività. Al Paragrafo 9.1, il Piano fissa i criteri di localizzazione degli impianti industriali che utilizzano il CDR o le biomasse vergini, in sostituzione del combustibile convenzionale, ai fini del recupero energetico, | Secondo le indicazioni formulate nel Piano, i nuovi impianti di utilizzazione di CDR e biomasse per la produzione di energia devono essere preferenzialmente localizzati in aree industriali, per evidenti motivazioni connesse con la migliore fruibilità di servizi, tecnologie e indotti necessari al miglior funzionamento degli stessi. L’intervento in progetto, oltre ad interessare un impianto esistente, si inserisce all’interno di una zona industriale già consolidata, coerentemente con le indicazioni del piano. |  |
| Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia | Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Puglia è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico. | Il progetto proposto risulta localizzato in aree esterne alle perimetrazione del PAI |  |
| Aree Protette | Verificare la presenza di aree designate quali SIC, ZPS, SIR, IBA ed Aree Naturali Protette. | Il sito di progetto ricade all’interno dell’area appartenente alla Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” ed all’interno della perimetrazione dell’area IBA 139 “Gravine”. A sud ovest la centrale confina con il Parco Naturale Regionale delle Gravine, istituito dalla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18, e s.m.i.. | Figura 2.4.1.1 |

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Ubicazione dell’Impianto

L’impianto esistente è localizzato in località Console, nel comune di Massafra (Provincia di Taranto), e dista dal cui centro dista circa 2,7 km in direzione sud-est (Figura 1a). L’impianto inoltre è collocato da significativa distanza da frazioni minori del comune di Massafra (Campagna 1,5 km, Parco di Guerra 1,7 km, Masonchia 2,2 km).

Il sito confina:

a nord est con un’area agricola;

a nord ovest con una strada comunale;

a sud ovest con le vecchie discariche esaurite del Comune di Massafra e l’Impianto di Preselezione, Biostabilizzazione e produzione di CDR gestito dalla Soc. CISA S.p.A, concessionario del Comune di Massafra;

a sud est con un terreno incolto, di proprietà di Appia Energy, nel quale si sviluppa il progetto della seconda linea della centrale termoelettrica alimentata a CDR e Biomasse.

In prossimità dell’ingresso al sito, in direzione ovest si sviluppa la discarica di rifiuti solidi urbani del Comune di Massafra attualmente in esercizio. A sud del sito è inoltre presente la discarica di rifiuti solidi urbani del Comune di Statte.

Il sito, che occupa una superficie di circa 86.323 m2 (area di proprietà), risulta direttamente raggiungibile dalla S.S n.7 Via Appia, mediante la viabilità comunale di accesso sia alla discarica RSU che all’impianto di Preselezione, Biostabilizzazione e Produzione di CDR in esercizio.

Descrizione della Centrale Esistente

L’impianto Appia Energy di Massafra provvede alla generazione di energia elettrica mediante la combustione di CDR – Combustibile Derivato da Rifiuti – ed è autorizzato alla combustione di Biomasse.

La centrale, che ha potenza elettrica lorda nominale di circa 12,25 MWe e termica nominale di circa 49,5 MWt, è in esercizio dall’anno 2004 ed attualmente opera in forza della Determina Dirigenziale n. 6 del 18/01/2008 rilasciata dalla Provincia di Taranto - Settore Ecologia Ambiente.

Le opere presenti sono state edificate in virtù delle Concessioni Edilizie n. 60 del 17/03/2000, n.  37 del 19/02/2002 e n.  35  del 08/08/2003, della Delibera G.P. N. 224 del 06/08/2002, delle D.I.A. del 02/04/2004 prot n. 12997,del 28/06/2006 prot. n. 22046, del 15/05/2008 prot. n. 17628,del 22/07/2008 prot. n. 26311 e del 26/07/2009 prot.n.22834 e della comunicazione ai sensi degli artt.3 e 6 del D.P.R. n.380/2001 del 14/06/2010 prot.n.19673.

L’impianto esistente è costituito dalle seguenti componenti principali, di seguito analizzate:

Sezione di Ricezione, Stoccaggio e Ripresa del Combustibile;

Sezione di Combustione e Generazione di Energia Elettrica;

Sistema di Trattamento Fumi;

Sistema di Evacuazione e Stoccaggio delle Ceneri provenienti dalla combustione;

Sono, inoltre, presenti in Centrale i seguenti sistemi ausiliari:

Raffreddamento in circuito chiuso;

Potabilizzazione e Produzione Acqua Demi;

Impianti di automazione;

Impianti Elettrici;

Biofiltro al servizio del locale di stoccaggio del CDR;

Impianto di estrazione polveri dal locale CDR.

In Figura 3.2.a si riporta il lay-out della Centrale nell’assetto attuale, con indicazione delle sezioni di impianto precedentemente elencate.

Sistema di Ricezione, Stoccaggio e Ripresa del Combustibile

Il CDR è trasportato in centrale mediante automezzi autorizzati dotati di cassone ribaltabile o fondo mobile, attraverso il cancello collocato sul lato ovest della centrale. E’ previsto un flusso medio di circa 34 automezzi/giorno, concentrato in solo orario diurno, flusso che tuttavia può variare in funzione della loro capacità di carico e della natura del CDR (sfuso o in balle).

Gli automezzi, una volta entrati in centrale, vengono pesati mediante pesa a ponte e successivamente raggiungono le aree di stoccaggio dedicate.

Nell’area della centrale il CDR è stoccato nelle seguenti forme:

- CDR sfuso;

- CDR in balle pressate, reggettate e filmate con pellicola di polietilene.

L’area di stoccaggio del CDR sfuso è costituita da un fabbricato chiuso, attrezzato con setti di separazione, della superficie di circa 2.100 m2, ubicato sul confine nord del sito di Centrale. Il fabbricato, tenuto in depressione, è costituito da una pavimentazione industriale in cemento stesa su superfici completamente impermeabilizzate con guaina in HDPE.

Il fabbricato è dotato di un primo impianto di aspirazione delle polveri all’interno del locale con relativo filtraggio e recupero del residuo solido. L’aria scaricata, dopo filtrazione, viene convogliata, tramite dispositivo automatico, o al biofiltro o all’aspirazione del ventilatore aria per la combustione in caldaia: in ogni caso il sistema di filtrazione non costituisce punto di emissione in atmosfera.

Un secondo sistema di aspirazione è asservito a un sistema di biofiltrazione (paragrafo 3.2.5.6)

All’interno dell’edificio sono installate tramogge e nastri di ripresa, per convogliare il materiale direttamente in caldaia, progettati per garantire il servizio e contenere la propagazione di polvere e caduta di materiale.

I punti di alimentazione e scarico dei trasportatori esterni al fabbricato sono, quindi, carenati e le tramogge di raccordo sigillate.

Il CDR in balle è stoccato in un’area all’aperto, limitrofa al capannone stoccaggio CDR, e riceve esclusivamente balle pressate, regettate e filmate con pellicola di polietilene: non sono generate pertanto emissioni diffuse relative all’attività di stoccaggio.

Nel caso di conferimento del CDR in balle pressate, queste sono movimentate mediante carrelli elevatori appositamente attrezzati ed aperte con apposite macchine rompisacco al fine di ottenere il materiale sfuso di partenza. Tali operazioni sono compiute all’interno del fabbricato di stoccaggio del CDR sfuso.

Le biomasse sono conferite in centrale mediante automezzi e stoccate nel fabbricato e movimentate con le stesse modalità adottate per il CDR sfuso.

Il capannone, con annesse aree esterne, è stato autorizzato come deposito del CDR ai sensi dell’ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.) dalla Provincia di Taranto con Det. Dir. n.97 del 11.06.2003. Il suddetto atto è stato rinnovato ai sensi dell’art.209 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i con comunicazione Prot. n. 29779 del 16.06.2008.

I suddetti atti prevedono i seguenti quantitativi massimi di stoccaggio del CDR:

3.800 m3 per il materiale confezionato in balle;

2.900 m3 per il materiale sfuso.

Sistema di Combustione e Generazione Energia Elettrica

Combustione

Il combustibile è alimentato, mediante tramogge di dosaggio, nella camera in combustione, del tipo a Letto Fluido Bollente.

Il letto fluido è essenzialmente costituito da un sistema di combustione sul cui fondo è posto uno strato di sabbia silicea, che viene fluidizzato insufflando aria al di sotto di esso. Questo crea un “letto bollente“, costituito dalla circolazione di particelle solide di sabbia surriscaldata. Lo scopo principale della sabbia è quello di:

immagazzinare una grossa quantità di calore,

innescare e mantenere la combustione del materiale alimentato,

mantenere la superficie delle particelle di combustibile libera da residui carboniosi ed esporne la parte fresca al contatto con l’aria comburente.

Dall’adozione di tale sistema a letto fluido derivano i vantaggi elencati brevemente di seguito:

- Elevata efficienza di combustione (oltre 99%), dovuta alla contemporaneità di tre fattori determinanti quali: temperatura, turbolenza e tempo di residenza. In presenza di queste condizioni il combustibile ed il comburente rimangono in contatto per lungo tempo all’interno del letto fluido che funge da “volano termico”, mantenendo una temperatura di combustione ottimale;

- Elevata stabilità della combustione al variare delle caratteristiche del combustibile grazie al “volano termico” sopraccitato;

- Temperature di combustione relativamente basse. Grazie alle condizioni precedentemente descritte, la combustione completa è ottenibile con temperature più basse di quelle normalmente necessarie nel caso di altri sistemi. Questo riduce drasticamente la formazione di NOx.

La configurazione della camera di combustione è, quindi, dimensionata in modo da garantire valori di temperatura e tempi di residenza rispettivamente ≥850°C e ≥ 2 sec.

Il sistema di combustione è dotato delle seguenti componenti principali:

Tramogge di dosaggio del combustibile nella camera di combustione;

Sistema di iniezione additivi: è prevista una riduzione preliminare degli SOx e HCl mediante aggiunta, direttamente in camera di combustione, di carbonato di calcio che reagisce con zolfo e cloro creando ceneri da smaltire,

Sistema di estrazione e separazione sabbie e ceneri pesanti: il processo di combustione genera la produzione di materiali ferrosi (CER 190102) e non ferrosi (CER 191203) e ceneri pesanti (CER 190112); la descrizione del sistema di evacuazione è riportata al Paragrafo 3.2.4; la sabbia viene recuperata dopo la separazione dalle suddette impurità;

Sistema SNCR per la riduzione di NOx: il processo è basato sulla riduzione degli ossidi di azoto (NOx) ad azoto molecolare (N2) ed acqua (H2O). Le reazioni di rimozione avvengono a temperature comprese tra 850°C e 1100°C ad opera dell’ammoniaca iniettata direttamente nella camera di combustione. La tecnologia SNCR consente la rimozione di oltre il 50% degli NOx presenti nei fumi. Rimozioni superiori, pur raggiungibili, comporterebbero fughe di ammoniaca non reagita. Il dosaggio dell’ammoniaca avviene mediante un sistema di lance di atomizzazione distribuite nella camera di combustione, in modo da assicurare che l’ammoniaca sia uniformemente presente nella zona del forno dove esiste la “finestra termica“ idonea per le reazioni di rimozione. L’ammoniaca è fornita come soluzione acquosa ammoniacale al 33%; si preferisce utilizzare ammoniaca in soluzione invece dell’ammoniaca anidra in quanto, pur comportando costi di approvvigionamento del reattivo maggiori, consente di operare con una sicurezza superiore per il personale ed una maggiore accuratezza di dosaggio;

Bruciatori ausiliari a gasolio per l’avviamento e/o il mantenimento della temperatura del letto fluido.

Il sistema di combustione è dotato, inoltre, di:

Involucro costituito da pareti in acciaio e rivestito internamente, con materiale refrattario ed isolante termico per ridurre la temperatura esterna a valori di sicurezza per il personale operante;

“In bed tubes”, costituiti da tubi percorsi da acqua evaporante proveniente dal circuito caldaia che hanno lo scopo di controllare le temperature del letto di sabbia;

Plenum per la distribuzione dell’aria comburente primaria agli ugelli di fluidificazione;

Ugelli di fluidificazione e distribuzione dell’aria primaria comburente;

Impianto di iniezione aria secondaria di turbolenza con relativo ventilatore, tubazioni ed ugelli di iniezione;

Ventilatori aria primaria e secondaria.

La temperatura dei fumi in uscita dalla camera di combustione è controllata mediante sistema di controllo automatico.

Generatore di Vapore

Il vapore necessario alla turbina è prodotto da una generatore di vapore che utilizza, come fonte di calore, il contenuto termico generato dalla combustione del CDR all’interno del sistema di combustione precedentemente descritto.

Considerando le inevitabili variazioni delle caratteristiche del CDR e delle Biomasse e la necessità che l’impianto garantisca un’efficace e continuo utilizzo della risorsa energetica disponibile, la caldaia è stata progettata in modo da poter far fronte ai potenziali inconvenienti generati dalla variabilità dei comportamenti in fase di combustione.

Per raggiungere questi obiettivi, la caldaia è provvista di camere radianti che favoriscono la sedimentazione in modo da raffreddare e depositare le ceneri contenute nei fumi provenienti dalla combustione evitando il potenziale intasamento dei passaggi fumi nelle superfici di scambio. Le camere radianti, inoltre, hanno lo scopo di abbattere la temperatura dei fumi facendo solidificare le parti di cenere eventualmente allo stato fuso.

A valle delle camere radianti è prevista una serie di banchi surriscaldatori idonei ad innalzare la temperatura del vapore prodotto sia nelle camere radianti sia nelle superfici di scambio installate nel combustore a letto fluido allo scopo di controllare le temperature di combustione. Il surriscaldatore riceve il vapore da un corpo cilindrico, all’interno del quale sono montati i dispositivi di separazione ed essiccamento atti a garantirne la purezza necessaria del vapore per essere surriscaldato ed inviato alla turbina. La struttura del surriscaldatore è costituita da banchi multipli con controllo intermedio della temperatura in modo da mantenere costante le caratteristiche del vapore destinato alla turbina ottimizzandone le prestazioni al variare delle caratteristiche del combustibile o della potenza prodotta. Per mantenere le caratteristiche di scambio necessarie a massimizzare l’efficienza della caldaia sono previsti sistemi di pulizia costituiti da soffiatori a vapore.

Il recupero finale di calore dai fumi è realizzato mediante un economizzatore che pre-riscalda l’acqua di alimento. Il pre-riscaldo è ottenuto facendo attraversare ai fumi uno scambiatore a fascio tubiero all’interno del quale circola l’acqua di alimentazione della caldaia. Il fascio tubiero è racchiuso in un involucro in acciaio in cui scorrono i fumi che rilasciano così il calore necessario anche al riscaldamento dell’aria comburente.

Tutte le pareti esterne che formano l’involucro delle zone radianti e convettive della caldaia sono costituite da tubi accostati e saldati tra loro interponendo una piattina in acciaio. La struttura così ottenuta, definita “Parete Membranata”, ha il grosso vantaggio di essere “raffreddata”, evitando rivestimenti refrattari, e completamente a tenuta stagna, sia alla pressione interna che alla depressione, garantendo la completa assenza di emissioni non controllate di fumo o polveri in ambiente.

La cenere accumulata nelle tramogge di fondo è scaricata mediante dispositivi a tenuta su un trasportatore a catena raschiante facente parte del sistema di trasporto ceneri.

Turbina a Vapore ed Alternatore

Il vapore prodotto nel generatore di vapore utilizzando l’energia termica fornita dal sistema di combustione è utilizzato per la produzione di energia meccanica nella turbina a vapore; la turbina è di tipo a condensazione con spillamenti di vapore non regolati che alimentano il ciclo rigenerativo costituito da due pre-riscaldatori di alta e bassa pressione ed un degasatore. E’ equipaggiata con rispettive valvole di stop e regolazione azionate elettroidraulicamente; è presente un sistema elettroidraulico per il controllo della potenza e della velocità di rotazione. La turbina a vapore è accoppiata ad un alternatore che provvede a convertire l’energia meccanica della turbina in energia elettrica con caratteristiche idonee per l’immissione alla rete elettrica nazionale dell’ENEL.

Le condizioni di funzionamento della turbina in condizioni di progetto sono le seguenti:

Potenza lorda generata: 12,25 MWe;

Portata vapore surriscaldato: 60 t/h;

Temperatura vapore: 395°C;

Pressione allo scarico: 0,10 bar (a).

La turbina è collocata su fondazioni in cemento armato separate ed indipendenti dal resto delle strutture di supporto di macchinari ed edifici. Il turbogruppo è installato in una cabina tamponata con pannelli prefabbricati con idonee capacità fonoisolanti e resistenti al fuoco.

Sistema Trattamento Fumi

Oltre ai sistemi per l’abbattimento degli inquinanti gassosi descritti ai Paragrafi precedenti (riduzione di SOx e HCl mediante aggiunta di carbonato di calcio nel letto fluido di combustione e riduzione degli NOx mediante sistema SNCR), l’impianto è dotato dei seguenti sistemi di trattamento:

- Sezione a secco per rimozione gas acidi e metalli pesanti mediante iniezione nei fumi di bicarbonato di sodio e carbone attivo;

- Sezione di abbattimento polveri costituita da un filtro a maniche.

I fumi trattati dai seguenti sistemi sono rilasciati in atmosfera mediante un camino costituito da una singola canna metallica autoportante in acciaio alta 45 metri con diametro di 1,65 m.

Sezione di Rimozione a Secco

La sezione di rimozione a secco consente l’abbattimento dei gas acidi, un’ulteriore riduzione degli SOx ed l'eliminazione dei metalli pesanti.

Il sistema consiste nell’iniezione, a secco, di bicarbonato di sodio e carbone attivo all’interno della corrente gassosa da depurare.

Il bicarbonato di sodio (NaHCO3), a temperature superiore a 130°C, si trasforma pressoché istantaneamente in carbonato di sodio (Na2CO3), liberando nel contempo acqua (H2O) ed anidride carbonica (CO2). Questo rilascio di sostanze in fase gassosa produce due effetti principali:

- la molecola di carbonato di sodio appena formatasi è fortemente porosa;

- il bicarbonato di sodio si trasforma in carbonato disponibile per le successive reazioni di neutralizzazione riducendo nel contempo gli effluenti solidi.

Ciascuno dei suddetti effetti porta un beneficio ai fini della depurazione:

- la riduzione del peso del reagente porta a una prima diminuzione del contenuto in polveri della corrente gassosa;

- l’elevata porosità della molecola di carbonato fa sì che la sua reattività nei confronti degli acidi sia molto elevata.

Le reazioni di neutralizzazione dei gas acidi portano alla formazione di sali di sodio secondo la reazione:

2HCl + Na2CO3  2NaCl + CO2 + H2O

SO2 + Na2CO3 + ½O2  Na2SO4 + CO2

La prima reazione attua la neutralizzazione dell’acido cloridrico con formazione di cloruro di sodio, e la liberazione di acqua e anidride carbonica.

La seconda reazione neutralizza l’anidride solforosa con formazione di solfato di sodio e liberazione di anidride carbonica.

Per l’efficienza del sistema è importante che i flussi di gas e reagenti si miscelino omogeneamente tra loro, e che il tempo di contatto sia opportunamente lungo, indicativamente non inferiore a 2 secondi.

L’adozione di un reattore a secco, costituito da una sezione di espansione del tronco venturimetrico dove la velocità dei fumi decresce in modo da recuperare energia dinamica, ma consente contemporaneamente di mantenere in sospensione i prodotti polverosi, permette di ottenere i tempi di contatto richiesti.

E’ da tenere presente che le reazioni descritte avvengono solo parzialmente nel reattore sopraccitato e si completano nel filtro a maniche posto a valle, percorrendo uno strato di ceneri e sorbente non reagito (comprendente carbone attivo) che si deposita sulle maniche filtranti.

Questo percorso consente un tempo ed una superficie di contatto più elevati e, di conseguenza, la reazione completa tra i componenti del sorbente e gli inquinanti contenuti nei fumi.

Filtro a Maniche

Il sistema di rimozione del particolato mediante filtro a maniche ha le seguenti funzioni:

separare il particolato con rendimento d’abbattimento superiore al 99,9% in peso; in tal modo vengono rimossi anche gli eventuali metalli pesanti adesi sulla superficie del particolato solido;

accrescere l’efficienza del sistema a secco per la rimozione dei gas acidi e dei microinquinanti aumentando il tempo di permanenza fra reagente e gas acidi; infatti questi ultimi sono costretti a passare attraverso lo strato di  polveri, contenenti sorbente non reagito, che si deposita sulle maniche del filtro.

La velocità di attraversamento delle maniche, da parte dei fumi, è inferiore a 1 m/min.

La superficie filtrante è suddivisa in comparti sezionabili (celle); ogni comparto è intercettabile a monte ed a valle per consentire la sostituzione delle maniche che lo compongono con filtro in servizio. L’operazione di pulizia periodica delle maniche è del tipo on-line con cella in servizio ed è effettuata con aria compressa a rotazione su ciascuno dei vari comparti. Al fine di consentire una pulizia più efficiente, sarà è possibile anche eseguire il lavaggio delle maniche di una singola cella off-line.

Dalla filtrazione dei fumi mediante filtro a maniche si generano ceneri leggere (Codice CER 190113*) contenenti i sali di reazione derivanti dall’abbattimento dei gas acidi nel reattore a secco.

Unità di Preriscaldo

Al fine di salvaguardare il sistema di trattamento fumi da fenomeni corrosivi dovuti a condense acide a bassa temperature, è installata una unità di preriscaldo e mantenimento della temperatura (comune a reattore e filtro a maniche), composta da batterie di riscaldatori elettrici dimensionati per preriscaldare tutto il circuito interessato a temperature superiori a 130 °C in meno di otto ore.

Il sistema è completato da un ventilatore centrifugo, serrande di intercettazione monte e valle azionate pneumaticamente.

Sistema Evacuazione e Stoccaggio Ceneri

Sistema di Estrazione della Sabbia, Ceneri Pesanti, Metalli Ferrosi e non Ferrosi dalla Camera di Combustione

Il sistema di estrazione dalla camera di combustione è costituto da tramogge con sistema automatico di estrazione, nei quali si raccoglie il materiale (sabbia e scorie, etc) da riutilizzare o scaricare periodicamente, al fine di mantenere il materiale del letto fluido in condizioni di granulometria costanti ed evitare così la formazione di agglomerati all’interno del forno.

Il materiale scaricato dalle tramogge viene depositato su un vaglio vibrante che ha lo scopo di separare, mediante opportuna maglia metallica interna, il materiale grossolano (da evacuare) dalla sabbia.

Quest’ultima viene recuperata e reimessa nel letto fluido della camera di combustione.

Lo scarico del materiale grossolano è collegato ad un alimentatore vibrante (il cui scopo è quello di distribuire il materiale su una larghezza maggiore, riducendo conseguentemente lo spessore dello strato di materiale al fine di rendere più efficiente la successiva rimozione dei metalli) sopra il quale è collocato un separatore magnetico a nastro per metalli ferrosi, ed un separatore materiali metallici non ferrosi (del tipo a correnti parassite).

Tale operazione genera la produzione dei rifiuti con Codici CER 190102 (metalli ferrosi) e CER 191203 (metalli non ferrosi), che sono recuperati in cassoni posti sotto lo scarico rispettivamente del separatore magnetico e del separatore a correnti parassite.

La porzione di materiale grossolano rimanente rappresenta la cenere pesante in uscita dal letto fluido (CER 190112); la cenere viene scaricata in un nastro trasportatore a piastre e successivamente in uno scarrabile, avviato a smaltimento.

Sistema di Estrazione delle Ceneri dal Generatore di Vapore e Linea Trattamento Fumi

Il sistema di evacuazione e stoccaggio raccoglie le ceneri provenienti dalla zona convettiva della caldaia (surriscaldatori) ed economizzatore e le polveri raccolte lungo la linea fumi contenenti anche i prodotti di reazione scaricati dal sistema di trattamento fumi.

Le suddette ceneri sono raccolte da tramogge, dotate di sistemi di scarico automatico a tenuta di polvere ed inviate su un unico convogliatore a catena raschiante completamente chiuso, che trasporta le ceneri ad un sistema di stoccaggio costituito da 2 sili (uno di riserva all’altro), con un’autonomia di oltre 3 giorni di esercizio a pieno carico con combustibile a massimo tenore di ceneri.

Tali ceneri sono smaltite con codice CER 190113*.

Lo scarico e lo smaltimento delle ceneri leggere avvengono previa umidificazione delle stesse tramite un mescolatore a vomeri che permette di evitare la dispersione incontrollata di polveri in ambiente.

Il conferimento in discarica avviene mediante caricamento di automezzi dotati di cassoni scarrabili.

È presente anche uno scarico a secco direttamente dal silo ceneri convogliato in automezzi dotati di cisterne in depressione per evitare dispersione di polveri in ambiente.

Sistemi Ausiliari

Sistema di Raffreddamento

Condensazione ad Aria

Il condensatore ha la funzione di riportare alla fase liquida il vapore esausto proveniente dalla turbina a vapore. Il condensatore è del tipo ad aria con superficie di scambio termico costituita da tubi in acciaio con alettatura in acciaio; sono presenti opportune zone per l’estrazione degli incondensabili e di “pozzo caldo” per la raccolta del condensato da reimmettere nel ciclo.

Raffreddamento Sistemi Ausiliari

Nell’impianto è stato installato un sistema a ciclo chiuso per raffreddare l’acqua di raffreddamento in circolazione nei sistemi ausiliari della centrale (refrigeranti olio turbina, raffreddamento aria alternatore, raffreddamenti apparecchiatura varie, raffreddamento campioni per analisi) mediante un aerotermo, costituito da scambiatori ad aria affiancati al condensatore e corredati da pompe per la circolazione in circuito chiuso dell’acqua di raffreddamento dei sistemi ausiliari.

Sistema Produzione Acqua Demi

L’impianto di produzione acqua demineralizzata ha lo scopo di trattare l’acqua grezza, che viene prelevata da un pozzo di proprietà della Centrale (descritto al §3.2.7.1), mediante un processo ad osmosi inversa a tre stadi per l’alimentazione della caldaia e del ciclo termico. Lo schema del processo è illustrato nella Figura 3.2.5.2a.

Figura 3.2.5.2a	Schema del Processo di Produzione dell’Acqua Demi

Prima di essere inviata all’impianto di demineralizzazione, l’acqua grezza di pozzo subisce un primo trattamento di filtrazione, mediante filtri a sabbia, e di clorazione, a mezzo ipoclorito di sodio.

Un’ulteriore sistema di filtrazione composto da filtri a carboni attivi consente di depurare l’acqua allo scopo di preservare l’integrità delle membrane osmotiche.

Nell’impianto di demineralizzazione, l’acqua subisce un primo stadio di osmosi costituito da vessel con membrane semipermeabili.

Mediante pompe ad alta pressione il permeato viene inviato ad un secondo stadio analogo al primo per produrre acqua idonea ad essere completamente demineralizzata nelle colonne a scambio ionico successive.

Il concentrato proveniente dal 2° stadio viene recuperato e rinviato al primo stadio per ritrattamento, mentre il concentrato del primo, sempre mediante pompe ad alta pressione, viene inviato al 3° stadio per massimizzare il recupero di acqua e limitarne i consumi e gli smaltimenti.

L'acqua demineralizzata prodotta, prima di essere distribuita, viene accumulata in 2 serbatoi da 80 m3 con pompe di ripresa per l’integrazione del ciclo termico.

L'impianto per la produzione di acqua demineralizzata è in grado di produrre in condizioni di massima richiesta circa 10 m3/h di acqua demineralizzata.

Sistema Trattamento delle Acque Reflue

L’impianto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche. La Figura 3.2.5.3a riporta lo schema di funzionamento del sistema.

Figura 3.2.5.3a	Schema del Sistema Trattamento Acque

Le acque meteoriche sono convogliate al sistema di trattamento composto da:

Vasca di risalita acque di prima pioggia;

Vasca di accumulo e sedimentazione acque meteoriche di prima pioggia;

Filtrazione acque meteoriche di prima pioggia;

Disoleazione acque meteoriche di prima pioggia;

Vasca di stoccaggio acque trattate di prima pioggia;

Vasca di accumulo e sedimentazione acque meteoriche di seconda pioggia con disoleatore;

Vasca di accumulo acque di seconda pioggia trattate.

Le acque di prima pioggia sono inviate alla vasca acque reflue destinate a smaltimento, le acque di seconda pioggia sono utilizzate per l’umidificazione delle ceneri e irrigazione aree verdi o, in caso di pioggia persistente, scaricate in gravina, così come autorizzato dalla Determina n.183 del 25/11/2008 della Provincia di Taranto.

Tutte le acque reflue di processo sono riciclate all’impianto demi; solo il concentrato proveniente dal 3° stadio del processo di osmosi inversa è convogliato alla vasca acque reflue destinate a smaltimento.

Sistema di Automazione e Controllo

Il sistema di controllo, protezione e supervisione è stato progettato per elevare l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto nell’eventualità di situazioni di emergenza, compresa l’indisponibilità di energia elettrica, e per tenere costantemente sotto controllo le prestazioni tecniche, energetiche ed ambientali dell’impianto.

L’impianto in esame è dotato di un sistema di controllo e supervisione centralizzato da cui sono supervisionati e controllati tutti i parametri critici del ciclo tecnologico.

Di questo sistema di controllo fa parte il monitoraggio in continuo delle emissioni ed il controllo di temperatura dei fumi in uscita della camera di combustione.

Nel sistema di controllo sono previsti tutti gli allarmi idonei a segnalare agli operatori in sala controllo tutte le condizioni anomale e/o critiche dei parametri oggetto del monitoraggio.

Alcuni dei parametri monitorati, tra cui la temperatura in camera di combustione, hanno un sistema di rilevamento triplo ridondante (tre rilevatori della stessa variabile funzionanti in parallelo) con segnalazione di anomalia e selezione automatica del segnale valido in caso di discordanza dei segnali provenienti dagli altri rilevatori.

Sistema Elettrico

In breve si riporta una descrizione del sistema elettrico a servizio della Centrale:

Interfacce con rete M.T. Enel Distribuzione (20 kV);

Montante di macchina 6 kV;

Quadri elettrici MT e BT;

Generatore di emergenza alimentato da motore diesel 400 V;

Servizi ausiliari in corrente alternata;

Alimentazioni elettriche di continuità e di emergenza;

Impianto di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;

Impianto luce e distribuzione prese;

Cavi e vie cavi;

Motori elettrici.

Biofiltro

Il biofiltro è costituito da elementi in calcestruzzo opportunamente forati per consentire il passaggio dell’aria dal basso verso l’alto. Al di sopra del plenum in calcestruzzo è disposto un letto realizzato con cippato di legno di opportuna essenza e pezzatura.

I percolati prodotti sono raccolti in una vasca interrata da dove vengono prelevati per alimentare il sistema di umidificazione del biofiltro stesso.

Scopo della umidificazione del flusso d’aria insufflato al biofiltro è quello di:

Abbattere in modo parziale i composti solubili in acqua (es: ammoniaca);

Abbattere le componenti solide (polveri) trascinate dal flusso;

Garantire le condizioni ottimali di umidità per i processi biochimici all’interno dello strato di cippato.

Sistema Antincendio

All’interno del sito di impianto è predisposto anche un adeguato sistema di protezione antincendio costituito da un’adeguata riserva idrica, una stazione di pompaggio e pressurizzazione, una rete di idranti e una rete di sistemi antincendio fissi e mobili, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Bilanci Energetici

La seguente Tabella 3.2.6a riporta una sintesi delle prestazioni energetiche della Centrale nell’assetto attuale al carico nominale.

Tabella 3.2.6a	Sintesi delle Prestazioni Energetiche della Centrale al Carico Nominale

| Entrate |  | Produzione |  |  | Rendimento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustibile(1) | Potenza termica immessa A | Potenza elettrica lorda B | Potenza elettrica netta C | Ausiliari D | Elettrico Netto C/A | Elettrico Lordo B/A |
| [kg/h] | [MWth] | [MWe] | [MW] | [MWe] | [%] | [%] |
| 11.600 | 49,5 | 12,250 | 10 | 2,25 | 21 | 24,74 |
| - Consumo riferito a combustibile avente P.C.I. pari a 15.000 kJ/kg. |  |  |  |  |  |  |

La Tabella 3.2.6b riporta la produzione elettrica dello Stabilimento nel periodo 2009-2010.

Tabella 3.2.6b	Produzione di Energia Elettrica nel Periodo 2009-2011

| Parametro | UdM | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ore di funzionamento | h | 7.601 | 8.102 | 7.716 |
| Combustibile alimentato | t/a | 88.829 | 93.276 | 90.220 |
| Energia elettrica lorda prodotta | MWh | 78.981 | 81.480 | 77.566 |
| Energia elettrica netta prodotta | MWh | 64.560 | 66.288 | 63.051 |

Uso di Risorse

Acqua

L’acqua ad uso industriale ed igienico-sanitario viene prelevata da un pozzo artesiano presente in stabilimento, della profondità di circa 155 m, autorizzato dalla Regione Puglia con Concessione n.3 del 16/02/2007, che prescrive un attingimento massimo di acqua pari a 7 l/s (massima portata di emungimento della pompa di sollevamento), con un prelievo totale annuo massimo di 75.000 m3/anno.

Come precedentemente descritto al Paragrafo 3.2.5.2, l’acqua grezza prelevata dal pozzo subisce idonei trattamenti prima di essere utilizzata a scopi igienico-sanitari ed industriali (produzione di acqua demi e lavaggi vari).

Per gli usi potabili, sono utilizzati contenitori di acqua potabile forniti da ditte specializzate della capacità di 30 litri.

La Tabella 3.2.7.1a riporta i prelievi idrici nel periodo 2009-2011.

Tabella 3.2.7.1a	Totale Prelievi Idrici dal Pozzo nel Triennio 2008-2011

|  | Prelievi annui (m3/anno) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Acqua da pozzo | 73.933 | 57.013 | 54.173 |
| % su autorizzato (75.000 m3/a) | 98,6% | 76,0% | 72,2% |

La riduzione dei prelievi idrici che si osserva a partire dall’anno 2010 è dovuta all’introduzione del terzo stadio di osmosi, che permette di ottenere maggiore efficienza nel recupero delle acque di processo.

Territorio

Il sito occupa una superficie di circa 78.000 m2, di cui circa 36.000 m2 sono occupati dalle installazioni e risulta direttamente accessibile dalla SS n.7 Via APPIA mediante la viabilità comunale adiacente al sito di impianto.

Combustibile

Con Det. Dir.n.6 del 18.01.2008 della provincia di Taranto, l’impianto in esame è stato autorizzato ai sensi dell’ex art. 210 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, alla produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e biomasse, per un totale complessivo di 100.000 t/anno, secondo le tipologie riportate nella seguente Tabella 3.2.7.3a.

Tabella 3.2.7.3a	Quantità e Codici CER Autorizzati

| Tipologie All.2 Suball.1 del D.M. 05/02/98 | Descrizione tipologia di rifiuto | Codice CER | Attività di Recupero | Capacità annua (t/anno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Combustibile derivato da rifiuti (CDR) | 191210 | R1-R13 | 100.000 |
| 3 | Scarti vegetali | 020103-020107-020301-020304-020701-020704 | R1 |  |
| 4 | Rifiuti della lavorazione del legno ed affini non trattati | 030101-030105-030301-150103-170201-200138 | R1 |  |
| 5 | Rifiuti da fibra tessile | 040221 | R1 |  |
| 6 | Rifiuti della lavorazione del legno ed affini trattati | 030105-200138 | R1 |  |
| 7 | Rifiuti della lavorazione del tabacco | 020304 | R1 |  |
| 9 | Scarti di pulper | 030307-030310 | R1 |  |
| 12 | Fanghi essiccati di depurazione di acque dell’industria cartaria | 030302-030309-030305-030310-030311 | R1 |  |
| 13 | Residui di carbone fossile, residui di coke metallurgico. | 160306 | R1 |  |
| 14 | Pollina | 020106 | R1 |  |

Gli impianti di produzione del CDR che forniscono il combustibile alla Centrale si inseriscono nella logica pianificatoria della Regione Puglia, che affida agli impianti di recupero, sia di materiale che di energia, il ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, favorendo le soluzioni impiantistiche che portano alla riduzione delle quote di rifiuto urbano destinate allo smaltimento tal quale, a beneficio degli interventi di recupero e riutilizzo.

All’interno dei suddetti impianti, la produzione del CDR avviene attraverso un ciclo di lavorazione che ne garantisce adeguato potere calorifico, riduce la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose ai fini della combustione.

Nello specifico, le caratteristiche minime del CDR di alimento devono comunque essere conformi a quanto indicato nell’Allegato 2, Suballegato 1 del DM del 5/2/98 (vedi Tabella 3.2.7.3b).

Tabella 3.2.7.3b	Caratteristiche del CDR secondo il DM 5/2/98

| P.C.I. minimo | sul tal quale in massa | 15.000 kJ/kg |
| --- | --- | --- |
| Umidità | “ | max. 25 % |
| Cloro | “ | max. 0,9 % |
| Zolfo | “ | max. 0,6 % |
| Ceneri | sul secco in massa | max. 20 % |
| Pb (volatile) | “ | max. 200 mg/kg |
| Cr | “ | max. 100 mg/kg |
| Cu (composti solubili) | “ | max. 300 mg/kg |
| Mn | “ | max. 400 mg/kg |
| Ni | “ | max. 40 mg/kg |
| As | “ | max. 9 mg/kg |
| Cd + Hg | “ | max. 7 mg/kg |

In aggiunta a ciò, la norma UNI EN ISO 9903 stabilisce le caratteristiche del CDR (RDF) in base alle percentuali dei suoi costituenti ed alle sue caratteristiche fisiche (fluff o addensato).

In particolare individua due tipologie di CDR, uno di qualità normale ed uno di qualità elevata; tale classificazione è definita dai valori contenuti nella seguente Tabella 3.2.7.3c.

Tabella 3.2.7.3c 	Caratteristiche del CDR Secondo la Norma UNI 9903

|  |  | CDR di qualità normale | CDR di qualità elevata |
| --- | --- | --- | --- |
| P.C.I. minimo | sul tal quale in massa | 15.000 kJ/kg | 19.000 kJ/kg |
| Umidità | “ | max. 25 % | max. 15 % |
| Cloro | “ | max. 0,9 % | max. 0,7 % |
| Zolfo | “ | max. 0,6 % | max. 0,3 % |
| Ceneri | sul secco in massa | max. 20 % | max. 15 % |
| Pb (volatile) | “ | max. 200 mg/kg | max. 100 mg/kg |
| Cr | “ | max. 100 mg/kg | max. 70 mg/kg |
| Cu (composti solubili) | “ | max. 300 mg/kg | max. 50 mg/kg |
| Mn | “ | max. 400 mg/g | max. 200 mg/kg |
| Ni | “ | max. 40 mg/kg | max. 30 mg/kg |
| As | “ | max. 9 mg/kg | max. 5 mg/kg |
| Cd + Hg | “ | max. 7 mg/kg | max. 4 mg/kg |

Le biomasse possono essere reperite sul mercato regionale e interregionale, privilegiando produzioni locali idonee alla tecnologia di impianto. La biomassa è ricevuta in impianto tramite camion durante le ore diurne.

Per i dati relativi ai quantitativi di combustibile alimentato in centrale, negli ultimi 3 anni di esercizio, si rimanda alla Tabella 3.2.6b.

Provenienza del Combustibile

Il combustibile alimentato all’impianto ha la provenienza riportata nella seguente Tabella 3.2.7.3d.

Tabella 3.2.7.3d	Provenienza del Combustibile (Anno 2011)

| impianto Produzione CDR | Località | Quantitativo Annuo | Capacità Media Mezzi | Movimenti (n.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (t) | (t) | Anno | Giorno |
| CISA Contrada da Console | Massafra | 48.688 | 8 | 6.086 | 21 |
| CISA S. Sergio | Massafra | 26.505 | 9 | 2.945 | 10 |
| CISA S. Sergio (stoccaggio Provvisorio) | Massafra | 3.948 | 28 | 141 | 1 |
| Progetto Ambiente Bacino BA/5 | Conversano | 5.725 | 25 | 229 | 1 |
| Progetto Ambiente Provincia di Lecce | Cavallino | 630 | 30 | 21 | 1 |
| Totale |  |  |  | 9.422 | 34 |

Come si nota dalla tabella la gran parte del combustibile approvvigionato all’impianto proviene da impianti localizzati in vicinanza dall’impianto su mezzi di ridotta dimensione, che determinano un consistente numero di movimenti. Inoltre la gran parte dei mezzi (21) proviene dall’impianto di produzione del CDR confinante con l’impianto.

Materie Prime Ausiliarie

Oltre ai combustibili alimentati nel sistema di combustione, la Centrale utilizza materie prime ausiliarie, come additivi per il ciclo termico, per la produzione di acqua industriale e potabile, per l’abbattimento di inquinanti nei fumi, ecc..

Nella seguente Tabella 3.2.7.4a si riporta il riepilogo delle materie prime ausiliarie utilizzate in centrale e relativi consumi nell’ultimo triennio di esercizio.

Tabella 3.2.7.4a	Materie Prime Ausiliarie e Reagenti Utilizzati in Centrale

| Materia prima ausiliaria | Quantità annua (t) |  |  | Stato fisico | Modalità di stoccaggio |  | Funzione di utilizzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |
| Sabbia silicea | 1.608 | 1.340 | 1.577 | Solido | Silos | Materiale costituente il letto fluido |  |
| Soluzione acquosa ammoniacale al 33% | 925 | 827 | 690 | Liquido | Serbatoio | Abbattimento NOx (sistema SNCR) |  |
| Carbonato di calcio | 1.364 | 1.655 | 1.721 | Solido | Silos | Abbattimento di emissioni acide e ossidi di zolfo in camera di combustione |  |
| Carbone attivo | 46 | 55 | 54 | Solido | Silos | Abbattimento metalli pesanti e gas acidi nel sistema di rimozione a secco |  |
| Bicarbonato di sodio | 824 | 653 | 548 | Solido | Silos | Abbattimento metalli pesanti e gas acidi nel sistema di rimozione a secco |  |
| HCl (soluzione acquosa al 30 – 33%) | 3,46 | 4,69 | 5,71 | Liquido | Serbatoio | Rigenerazione resine a scambio ionico per acqua Demi. |  |
| NaOH (soluzione acquosa al 30%) | 8,94 | 7,02 | 8,41 | Liquido | Serbatoio | Rigenerazione resine a scambio ionico per acqua Demi. |  |
| Ipoclorito di sodio (soluzione acquosa al 15%) | 3,61 | 1,47 | 8,39 | Liquido | Serbatoio | Biocida per acqua industriale ed acqua potabile |  |
| Biocida osmosi | - | - | 0,32 | Liquido | Serbatoio | Biocida per sistema produzione acqua demi |  |
| Antincrostante osmosi | - | - | 0,87 | Liquido | Serbatoio | Antincrostante per sistema produzione acqua demi |  |
| Anticorrosivo | - | - | 0,27 | Liquido | Serbatoio | Inibitore della corrosione per ciclo chiuso acqua di raffreddamento |  |
| Deossigenante | - | - | 3,68 | Liquido | Serbatoio | Condizionamento chimico del ciclo condensato e acqua alimento |  |
| Alcalinizzante | - | - | 4,51 | Liquido | Serbatoio | Condizionamento chimico acqua di caldaia |  |
| Gasolio | 338 | 317 | 306 | Liquido | Serbatoio | Combustibile ausiliario |  |

Con riferimento alla suddetta Tabella, si specifica quanto segue:

I luoghi di deposito delle sostanze chimiche sono provvisti di bacino di contenimento e cordoli di contenimento, correttamente dimensionati per ricevere l’intero contenuto del serbatoio;

I serbatoi dei chemicals sono ubicati in apposite aree di impianto, opportunamente segregate, segnalate e pavimentate;

Non sono presenti serbatoi di stoccaggio di chemicals e di oli a pelo libero dai quali possano generarsi emissioni diffuse;

Nelle aree di stoccaggio dell’ammoniaca e negli altri punti dove sono presenti sostanze chimiche sono installate docce antinfortunistiche;

I sili di stoccaggio (sabbia, bicarbonato di sodio, carbone attivo, carbonato di calcio) sono dotati di filtro depolveratore di sfiato.

Per il trasporto delle materie prime ausiliarie e dei reagenti sono stati effettuati nel 2011 i movimenti con mezzi di varia dimensione riportati nella Tabella 3.2.7.4b.

Tabella 3.2.7.4b	Mezzi di Trasporto di Materie Prime Ausiliarie e Reagenti

| Prodotto | Movimenti annui | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Ammoniaca | 35 | circa 3 movimenti al mese |
| Sabbia | 51 | circa 4 movimenti al mese |
| Calcare | 52 | circa 1 movimento alla settimana |
| Bicarbonato | 18 | circa 3 movimenti ogni 2 mesi |
| Carboni attivi | 7 | circa 1 movimento ogni 2 mesi |
| Totale | 163 | circa 1 movimento ogni 2 giorni |

Emissioni, Effluenti e Rifiuti

Emissioni in Atmosfera

La Centrale ha una sorgente di emissione significativa continua (E1), costituita dal camino del generatore di vapore, di altezza pari a 45 m e diametro di 1,65 m, autorizzato con Decreto MICA n. 21 del 07.03.2000 e n. 19 del 31.03.2000 ai sensi dell’ex D.P.R. 203/88 (abrogato e sostituito dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e con successivo DD n. 593 del 07/12/2007, con il quale la regione Puglia ha concesso autorizzazione in deroga ex All.2 Punto A Par.2.3 del D.Lgs.133/2005 per le emissioni di CO e con il quale, in forza della L.R. n. 7 del 22.01.99, ha decretato valori limite per più restrittivi del 20% di quelli previsti al Paragrafo A, All.1 del D.Lgs. 133/2005, come riportato nelle seguenti Tabelle 3.2.8.1a e b:

Tabella 3.2.8.1a	Limiti di Emissione Autorizzati dal DD n.593/2007 (Limiti del D.Lgs. 133/2005 ridotti del 20%)

| Inquinante | Valori Limite (in mg/Nm3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | B1 | C | D |
| Polveri totali | 8 | 24 | 8 |  |  |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 8 | 48 | 8 |  |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | 0,8 | 3,2 | 1,6 |  |  |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 40 | 160 | 40 |  |  |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | 160 | 320 | 160 |  |  |
| Sostanze organiche sotto forma di gas o vapori espresse come TOC | 8 | 16 | 8 |  |  |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici I.P.A. |  |  |  |  | 0,008 |
| PCDD+PCDF |  |  |  |  | 0,08x10-6 |
| Cadmio + Tallio (Cd + Tl) |  |  |  | 0,04 |  |
| Mercurio (Hg) |  |  |  | 0,04 |  |
| Metalli pesanti, totale (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |  |  |  | 0,4 |  |
| A: valore medio giornaliero (Allegato 1 Lett. A Punto 1 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); B: valore medio semiorario - 100% dei dati disponibili (Allegato 1 Lett. A Punto 2 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); B1: valore medio semiorario - 97% dei dati disponibili (Allegato 1 Lett. A Punto 2 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); C: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora (Allegato 1 Lett. A Punto 3 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); D: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore (Allegato 1 Lett. A Punto 4 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%). |  |  |  |  |  |

Per il monossido di carbonio, il decreto autorizzativo prescrive i seguenti limiti:

Tabella 3.2.8.1b	Limiti di Emissione Autorizzati dal DD n.593/2007 (Limiti del D.Lgs. 133/2005 Ridotti del 20%) – Monossido di Carbonio

|  | Valore medio giornaliero (mg/Nm3) | Valore Medio Orario (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| CO | 40 | 80 |

Il sistema a letto fluido per la combustione del CDR e delle biomasse consente di raggiungere un’efficienza di combustione superiore al 99%, mantenendo al contempo temperature di combustione basse tali da ridurre drasticamente la formazione di NOx, ma determinando comunque livelli di emissione superiori ai limiti di legge previsti. L’adozione, quindi, di un sistema di denitrificazione aggiuntivo del tipo SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), consente un ulteriore abbattimento degli NOx, così da raggiungere i limiti di emissione previsti.

L’adozione, inoltre, dei sistemi di abbattimento degli inquinanti nei fumi descritti in dettaglio al Paragrafo 3.2.5.3 (abbattimento a secco e filtro a maniche) garantisce il rispetto dei limiti per tutti gli altri inquinanti previsti dal DD n. 593 del 07/12/2007 (Tabella 3.2.8.1a e b).

Il controllo delle emissioni al camino degli inquinanti elencati nell’Allegato 1 Lett. A Punti 1, 2, 5 del D.Lgs n.133/2005 (ovvero PTS, HCl, HF, SO2, NOX, CO e TOC) è effettuato in continuo mediante un doppio Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME), che permette di coprire le eventuali disfunzioni e fuori servizio di uno dei due sistemi di monitoraggio, garantendo quindi continuità nell’acquisizione e monitoraggio delle emissioni. Alla fine di ogni mese, come da procedura in essere, la Società trasmette all’autorità competente ed all’ARPA, i report giornalieri dello SME.

Con cadenza almeno quadrimestrale, è inoltre verificato il rispetto dei limiti di emissione per le sostanze riportate in Allegato 1 Lett. A Punti 3 e 4 del D.Lgs n.133/2005, come riportato nella precedente Tabella 3.2.8.1a.

Nella seguente Tabella 3.2.8.1c si riporta, per l’ultimo triennio di esercizio, la media annuale delle concentrazioni calcolate su 30 minuti e rispettivi minimi e massimi, rilevati dai sistemi SME.

Tabella 3.2.8.1c	Media Annuale delle Concentrazioni Calcolate su 30 Minuti e Rispettivi Minimi e Massimi

| Inquinante | Concentrazioni (mg/Nm3)(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011(2) |  |  |
|  | Min. | Max | Media Annuale | Min. | Max | Media Annuale | Min. | Max | Media Annuale |
| COT | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 0,7 |
| HCl | 0,2 | 2 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 0 | 1 | 0,4 |
| NOx (NO2) | 121,7 | 138,5 | 133,2 | 132,3 | 139,5 | 136,2 | 114,5 | 137,5 | 124,9 |
| SO2 | 1,8 | 8 | 4,3 | 1,2 | 10,3 | 6,3 | 2,1 | 5,9 | 3,8 |
| HF | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | 0,19 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| PTS | 0,05 | 0,24 | 0,11 | 0 | 1,39 | 0,28 | 0,01 | 1,9 | 0,39 |
| NH3 | 2,4 | 10,6 | 6,7 | 2,9 | 6,6 | 4,9 | 0,9 | 5 | 2,5 |
| Note: - Fumi secchi @11% O2; - Dati rilevati al 30.11.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nella seguente Tabella 3.2.8.1d si riporta la media annuale delle concentrazioni di CO calcolate su base oraria e rispettivi minimi e massimi.

Tabella 3.2.8.1d	Media Annuale delle Concentrazioni di CO su Base Oraria e Rispettivi Minimi e Massimi

| Inquinante | Concentrazioni (mg/Nm3)(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011(2) |  |  |
|  | Min. | Max | Media Annuale | Min. | Max | Media Annuale | Min. | Max | Media Annuale |
| CO | 2,9 | 9,8 | 5,1 | 5,1 | 17,2 | 10,4 | 3,4 | 11,6 | 7,2 |
| Note: - Fumi secchi @11% O2; - Dati rilevati al 30.11.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In Tabella 3.2.8.1e si riportano, infine, i risultati del monitoraggio in discontinuo degli inquinanti dell’Allegato 1 Lett. A Punti 3 e 4 del D.Lgs n.133/2005, effettuate nell’anno 2011.

Tabella 3.2.8.1e	Risultati Monitoraggio Discontinuo

| Inquinante | Monitoraggio Marzo 2011 (mg/Nm3)(1) | Monitoraggio Luglio 2011 (mg/Nm3)(1) |
| --- | --- | --- |
| Cadmio + Tallio (Cd + Tl) | <0,001 | <0,001 |
| Metalli pesanti, totale (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) | 0,345 | 0,302 |
| Mercurio (Hg) | <0,0005 | <0,0005 |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici I.P.A. | 0,000053 | 0,000068 |
| PCDD+PCDF | 21,25 pgTE/Nm3 | 22,60 pgTE/Nm3 |
| Note: - Riferite a Fumi secchi @11% O2; |  |  |

In centrale, è inoltre presente un punto di emissione non significativo e continuo (E2) relativo al biofiltro, le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

Altezza punto di emissione: 3,50 m;

Portata aria: 51.246 Nm3/h;

Temperatura: 20°C.

Effluenti Liquidi

I principali reflui generati dalla Centrale sono costituiti da:

Reflui derivanti dal sistema di umidificazione del Biofiltro: il biofiltro a servizio del fabbricato “I” per il trattamento dell’aria in esso contenuta, è provvisto di materiale filtrante di origine organica che deve essere periodicamente umidificato con acqua; questa è raccolta attraverso la pavimentazione a pendenza alla base del biofiltro ed inviata ad un vasca impermeabile della capacità di 15 m3; l’eventuale acqua in esubero viene prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Reflui provenienti dal 3° stadio del processo di osmosi inversa (facente parte del sistema di produzione acqua demineralizzata), inviati alla vasca acque reflue da cui viene prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Spurghi continui provenienti dalla caldaia e dal banco di campionamento, nonché spurghi discontinui vari non riutilizzati come acqua industriale: sono totalmente recuperati e inviati al serbatoio di stoccaggio dell’acqua grezza;

Acque meteoriche di dilavamento delle superfici di impianto: inviate all’impianto di trattamento;

Acque sanitarie provenienti dai servizi igienici, la cui raccolta e trattamento è così effettuata sono convogliate, attraverso tubazioni interrate, in fosse settiche e quindi in cisterne a tenuta, da cui vengono prelevate periodicamente da autospurgo e avviate a smaltimento.

Con specifico riferimento ai dati di consuntivo degli ultimi anni 3 anni si specifica che le acque reflue sono state smaltite come rifiuto, ad eccezione delle acque di seconda pioggia risultate in esubero rispetto agli utilizzi interni in centrale.

Nella seguente Tabella si riportano i risultati delle analisi più recenti, condotte nel 2011, eseguite presso il pozzetto di controllo collocato a monte del punto di scarico delle acque di seconda pioggia trattate in gravina.

Tabella 3.2.8.2a	Risultati Analitici Monitoraggio Acque di Seconda Pioggia (Anno 2011)

| Parametro | U.d.M | Valore analitico |  |  | Limite (Tab.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marzo 2011 | Luglio 2011 | Novembre 2011 |  |
| pH | u. pH | 7,14 | 7,22 | 7,31 | 6-8 |
| Indice di SAR | - | 6,2 | 5,4 | 5,9 | 10 |
| Materiali grossolani | - | assenti | assenti | assenti | assenti |
| Solidi Sospesi Totali | mg/l | 17,44 | 11,33 | 18,26 | 25 |
| BOD5 | mg/l O2 | 1,5 | 6,5 | 15 | 20 |
| COD | mg/l O2 | 52 | 25 | 52 | 100 |
| Azoto Tot (come N) | mgN/l | 10,88 | 7,48 | 7,27 | 15 |
| Fosforo Tot (come P) | mgP/l | 1,44 | 1,02 | 1,60 | 2 |
| Tensioattivi totali | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,5 |
| Ag | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Al | mg/l | 0,052 | 0,031 | 0,054 | 1 |
| As | mg/l | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,05 |
| Sb | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Ba | mg/l | 0,061 | 0,036 | 0,024 | 10 |
| Be | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,1 |
| B | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,5 |
| Cd | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Co | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Cr (tot) | mg/l | 0,036 | 0,021 | 0,044 | 1 |
| Fe | mg/l | 0,118 | 0,091 | 0,078 | 2 |
| Mn | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,2 |
| Hg | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | - |
| Mo | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Ni | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,2 |
| Pb | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,1 |
| Cu | mg/l | 0,076 | 0,055 | 0,035 | 0,1 |
| Se | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 |
| Sn | mg/l | 0,010 | 0,007 | 0,008 | 3 |
| Tl | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| Te | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - |
| V | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,1 |
| Zn | mg/l | 0,076 | 0,049 | 0,074 | 0,5 |
| Cloroattivo libero | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| Cl- | mg/l | 89,63 | 59,63 | 66,14 | 200 |
| F- | mg/l | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 1 |
| S= | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| SO3= | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| SO4= | mg/l | 106,29 | 81,69 | 72,69 | 500 |
| CN- | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
| Composti Organoalogenati Totali | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | - |
| Solventi Organici Aromatici Totali | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,01 |
| Solventi Organici Azotati Totali | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,01 |
| Solventi Organici Fosforati Totali | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | - |
| Solventi Organostannici Totali | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | - |
| Fenoli | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,1 |
| Aldeidi | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,5 |

Rumore

Le principali sorgenti sonore presenti nella Centrale, durante il funzionamento nel periodo diurno, sono le seguenti:

- Il gruppo turbina-alternatore;

- I due ventilatori di alimentazione dell’aria al letto fluido;

- Il ventilatore di aspirazione dei fumi;

- Il ventilatore di aspirazione aria da edificio I (stoccaggio CDR);

- Il condensatore ad aria del vapore;

- L’aerotermo per il raffreddamento del circuito chiuso degli ausiliari;

- La pompa di alimento alla caldaia;

- Il camino;

- Pala meccanica per la movimentazione del CDR nel piazzale che opera solamente nel periodo diurno;

- Pala meccanica per la movimentazione del CDR all’interno del magazzino stoccaggio.

Si deve inoltre considerare che, per l’approvvigionamento del combustibile, si prevede, nel periodo diurno, un flusso medio di 34 camion al giorno, di varie dimensioni, in ingresso in centrale.

Per l’analisi degli impatti sul rumore associati alla costruzione e all’esercizio della Centrale si rimanda al Paragrafo 4.3.6.

Rifiuti

Nella seguente Tabella 3.2.8.4a si riportano i principali rifiuti prodotti dalle attività della Centrale ed i quantitativi generati nell’ultimo triennio di esercizio della Centrale:

Tabella 3.2.8.4a	Principali Rifiuti Prodotti in Centrale

| CER | Rifiuto | Impianto di Provenienza | Quantità prodotte (t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 07.02.99 | Rottami in plastica | - | 0,280 | 0,369 | 0,466 |
| 08.03.18 | Toner da Stampanti |  | 0 | 0,028 | 0,011 |
| 15.01.10* | Imballi contaminati da Sost.Peric. | - | 0,96 | 1,02 | 0,94 |
| 15.02.02* | Assorb.stracci, ecc. contaminati | - | 0 | 0,662 | 0,068 |
| 15.02.03 | Assorb.stracci, div. da 15.02.02 | - | 0,05 | 0,053 | 0,053 |
| 16.01.07* | Filtri Olio | - | 0,08 | 0,024 | 0,055 |
| 16.01.17 | Metalli ferrosi | - | 17 | 14 | 23,4 |
| 16.02.13* | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diverse da 16.02.09 e 16.02.12 |  | 0 | 0 | 0,333 |
| 16.02.14 | Apparecchiature fuori uso diverse da 16.02.09 e 16.02.13* |  | 0 | 0 | 0,065 |
| 16.02.16 | Comp. Apparecch. Fuori uso |  | 0,11 | 0,285 | 0,254 |
| 16.03.04 | Rifiuti Inorg.Diversi da 16.03.03 |  | 0 | 0 | 0,149 |
| 16.06.01* | Batterie al piombo | - | 0,12 | 0,286 | 0,164 |
| 16.10.02 | Soluz.Acq.Diverse da16.10.01 |  | 504 | 306 | 433,74 |
| 17.04.05 | Ferro ed acciaio |  | 0 | 13 | 0 |
| 17.06.03* | Mat. Isolanti con Sostanze Peric. | - | 0 | 0 | 0,021 |
| 17.09.01 | Rifiuti solidi da Filtrazione |  | 0,2 | 0,16 |  |
| 19.01.02 | Materiali Ferrosi | Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti | 240 | 179 | 197 |
| 19.01.12 | Ceneri pesanti | Camera di combustione | 3.684 | 3.417 | 3.689,34 |
| 19.01.13* | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose | Ceneri estratte dal filtro a maniche e ceneri contenenti i sali di reazione derivanti dall’abbattimento dei gas acidi nel reattore a secco | 0 | 0 | 9.907,6 (1) |
| 19.01.14 | Ceneri Leggere diverse da 19.01.13 | Ceneri estratte dal generatore di vapore e dal sistema trattamento fumi | 13.634 | 13.218 | 2.530,52 (1) |
| 19.08.14 | Fanghi Tratt. Acque Reflue |  | 0 | 1,28 | 3,06 |
| 19.08.99 | Acque Reflue Pretrattate | Impianto tratt. Acque reflue | 25.451 | 18.884 | 2.576,44 |
| 19.09.01 | Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari |  | 0 | 0 | 0,101 |
| 19.09.99 | Concentrato Osmosi | Impianto acqua demi | 0 | 2.966 | 12.435,52 |
| 19.12.03 | Metalli non ferrosi | Metalli non ferrosi estratti da ceneri pesanti | 11 | 14 | 14,06 |
| 19.12.12 | Rifiuti da tratt.mecc.div.da19.12.11 |  | 119 | 25 | 41,94 |
| 20.01.21* | Tubi Fluorescenti |  | 0,04 | 0,10 | 0,051 |
| 20.03.01 | RSU Indifferenziati |  | 43 | 24 | 20,34 |
| 20.03.04 | Fosse Settiche |  | 0 | 0 | 59,86 |
| Nota: - Rifiuto oggetto di riclassificazione a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 205/2010 |  |  |  |  |  |

I principali rifiuti prodotti dalla centrale sono dunque ceneri e acque reflue. Le ceneri sono differenziate in ceneri leggere e pesanti a seconda della parte di impianto da cui sono estratte. Lo schema in Figura 3.2.8.4a mostra l’origine delle ceneri smaltite dall’impianto.

Figura 3.2.8.4a	Schema di Produzione delle Ceneri

Si precisa inoltre che le ceneri leggere sono state oggetto di riclassificazione a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 255 del 2010. Fino a febbraio 2011 tali ceneri erano infatti classificate come non pericolose (19.01.14), quindi come pericolose in quanto contenenti prodotti sodici (19.01.13*).

Presso l’area di Centrale non sono previsti impianti interni di trattamento o smaltimento dei rifiuti generati. In accordo con le disposizioni della normativa vigente, i rifiuti generati nel corso del normale esercizio dell’impianto, ovvero durante le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie della stessa (oli lubrificanti esausti, batterie, ecc), conformemente raccolti, stoccati, identificati e conferiti alle ditte esterne autorizzate per il trasporto e lo smaltimento finale.

Per il trasporto delle principali tipologie di rifiuti allo smaltimento sono stati effettuati nel 2011 i movimenti con mezzi di varia dimensione riportati nella Tabella 3.2.8.4b.

Tabella 3.2.8.4b	Mezzi di Trasporto di Rifiuti allo Smaltimento (Anno 2011)

| CER | Rifiuto | Movimenti annui | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.10.02 | Soluz.Acq.Diverse da16.10.01 | 17 | circa 3 movimenti ogni 2 mesi |
| 19.01.12 | Ceneri pesanti | 138 | circa 1 movimento ogni 2 giorni |
| 19.01.13* | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose | 386 | circa 3 movimenti ogni 2 giorni |
| 19.01.14 | Ceneri Leggere diverse da 19.01.13 | 98 | circa 2 movimenti alla settimana |
| 19.08.14 | Fanghi Tratt. Acque Reflue | 2 | circa 1 movimento ogni 6 mesi |
| 19.08.99 | Acque Reflue Pretrattate | 93 | circa 1 movimento ogni 3 giorni |
| 19.09.99 | Concentrato Osmosi | 446 | circa 4 movimenti ogni 3 giorni |
| 20.03.04 | Fosse Settiche | 3 | circa 1 movimento ogni 4 mesi |
|  | Totale | 1.183 | circa 3 movimenti al giorno |

Descrizione del Progetto

Introduzione

Il progetto proposto riguarda l’ampliamento della Centrale di Massafra, descritta ai precedenti Paragrafi, attraverso la realizzazione dei seguenti nuovi impianti (Figura 3.3.1a):

Seconda Linea di Combustione CDR e Biomasse e Produzione di Energia Elettrica, mediante l’installazione dei seguenti componenti:

Combustore del tipo a letto fluido;Generatore di Vapore;

Turbina a vapore e relativo alternatore;

Sistema Trattamento Fumi della Seconda Linea di Combustione, costituito da:

Sistema di iniezione nel letto fluido di carbonato di calcio per la riduzione di SOx e HCl;

Sistema SNCR per la riduzione in camera di combustione degli NOx;

Sezione a secco per rimozione gas acidi e metalli pesanti mediante iniezione nei fumi di bicarbonato di sodio e carbone attivo;

Filtro a Maniche per l’abbattimento delle polveri;

Sistema SCR per un’ulteriore abbattimento degli NOx.

Sistema di Evacuazione e Stoccaggio Ceneri associato alla Seconda Linea di Combustione;

Camino per il rilascio in atmosfera dei fumi prodotti dalla combustione nella Seconda Linea;

Sistema di Raffreddamento con Condensatore ad Aria associato alla Seconda Linea di Combustione, incluso sistema raffreddamento ausiliari in circuito chiuso;

Fabbricato di Stoccaggio CDR Sfuso con antistante tettoia e relativo Biofiltro e Sistema di Aspirazione Polveri;

Impianto di Addensamento CDR destinato ad alimentare la linea della caldaia esistente;

Impianto di Produzione Acqua Demineralizzata, che utilizzerà la medesima tecnologia dell’impianto esistente;

Deposito Oli Lubrificanti, Grassi e Gas tecnici;

Nuova Sala Controllo, realizzata in adiacenza alla nuova turbina.

- Saranno, inoltre, realizzati:

Nuovo Impianto di Pesatura a Ponte;

Nuovo Gruppo Elettrogeno dotato di Serbatoio di Gasolio Ausiliario;

Nuovo Serbatoio di gasolio utilizzato per l’accensione della nuova caldaia;

Secondo Serbatoio di soluzione ammoniacale utilizzata per il trattamento fumi.

- Il progetto prevede, inoltre, l’ampliamento dei seguenti edifici esistenti:

Ampliamento del Fabbricato A – Sala bilico ed uffici;

Demolizione del Fabbricato C – Magazzino ricambi ed officina esistente e ricostruzione, amplimento e riposizionamento dello stesso a nord del nuovo condensatore ad aria;

Ampliamento del Fabbricato L – Cabina ENEL.

- Con riferimento all’impianto esistente, il progetto proposto prevede inoltre:

Realizzazione di un fabbricato dedicato all’addensamento del CDR di alimentazione della linea di combustione esistente.

Sarà, infine, realizzata una nuova stazione elettrica per l’interconnessione alla rete elettrica in alta tensione (150 kV) in adiacenza all’impianto di interconnessione esistente.

Alternative di Progetto

Alternativa “Zero”

La non realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica di Massafra non permetterebbe di conseguire alcuni importanti benefici tra i quali:

Dare uno sbocco alla produzione di CDR dalla selezione dei rifiuti proveniente dai numerosi impianti pubblici realizzati in Regione Puglia;

Realizzare impianti dedicati alla combustione del CDR e delle Biomasse che permettono di assolvere a tale compito con tecnologie (come si vedrà nel prosieguo) concepite e implementate a tale scopo e dunque contenendo al massimo l’impatto ambientale. In alternativa tali combustibili sarebbero impiegati in impianti non progettati allo scopo che determinerebbero maggiori impatti ambientali;

Sfruttare una zona già destinata all’utilizzo industriale e dotata delle infrastrutture necessarie allo scopo, in particolare degli allacciamenti alla rete elettrica;

Il progetto proposto prevede di introdurre una linea di addensamento del CDR, intervento che permette di elevare il potere calorifico del combustibile e dunque di migliorare il funzionamento dell’impianto e di ridurne l’impatto ambientale specifico.

Alternative Impiantistiche Analizzate

L’analisi delle possibili soluzioni tecniche ed impiantistiche è un aspetto significativo nella valutazione ambientale di un impianto; infatti, la scelta di una particolare tecnologia può comportare significative differenze in termini di interferenze ambientali prodotte, uso di risorse e consumi di energia.

Le principali alternative tecnologiche esaminate nell’ambito della progettazione della seconda linea dell’impianto di Massafra riguardano i sistemi di combustione, i sistemi di trattamento fumi ed i sistemi di condensazione del vapore.

Si precisa che nell’analisi delle possibili alternative tecnologiche sono state prese in esame soltanto le tecnologie ritenute “mature”, tralasciando l’esame dei sistemi innovativi non ancora tecnicamente e commercialmente maturi che, a fronte di alcuni presunti vantaggi ambientali, presentano ancora problemi tecnici in fase di studio.

Sistemi di Combustione

I possibili sistemi di combustione sono i seguenti: forni a tamburo rotante, forni a griglia fissa o mobile e forni a letto fluido; tali sistemi differiscono l’uno dall’altro sostanzialmente per le modalità di contatto tra combustibile (CDR/biomasse) e comburente (aria).

Forni a Tamburo Rotante

I forni a tamburo rotante sono essenzialmente costituiti da un tamburo cilindrico, opportunamente inclinato, in genere 1-3%, per favorire il movimento del combustibile introdotto tramite apposite sezioni di carico; lo scarico delle scorie avviene nella sezione opposta a quella di carico. La combustione avviene direttamente per contatto con la parete del forno, che può essere rivestita di materiale refrattario. Il contatto tra combustibile e comburente in questi forni risulta modesto se rapportato a quello degli altri forni; tuttavia, il contatto può essere migliorato attraverso l'introduzione di strutture interne che movimentino il combustibile, per esempio delle palettature che trascinano in alto il combustibile per poi farlo ricadere. In questi forni la combustione delle sostanze volatili generate non sempre è completa sia per lo scarso mescolamento sia per i brevi tempi di residenza della sostanza combustibile; si rende pertanto necessario l'inserimento, a valle del combustore, di una camera di post-combustione in cui il processo di combustione possa completarsi.

I forni a tamburo devono avere dimensioni tali da ridurre la dispersione di calore al 10% del bilancio termico globale (diametri minimi non inferiori a 1,5-2 m) ed operano con un eccesso d'aria dell'ordine del 150% e più, al fine di sopperire allo scarso mescolamento della miscela combustibile/comburente.

Forni a Griglia Fissa o Mobile

La griglia su cui è depositato il combustibile può essere fissa o mobile: in entrambi i casi viene formato un letto di combustibile da bruciare.

In genere i sistemi di combustione a griglia fissa hanno una potenzialità limitata, fino a qualche tonnellata al giorno. Il limite maggiore risiede nella combustione non omogenea ed incompleta, che richiede elevate quantità di combustibile ausiliario nella camera di postcombustione, determinando un abbassamento dell’efficienza dei sistemi di trattamento fumi oltre che un significativo incremento dei consumi energetici.

Nei sistemi a griglia mobile, il combustibile è invece distribuito su un supporto mobile (catena o piano inclinato), che viene messo in rotazione o vibrato in modo da garantire sia il rimescolamento al fine di assicurare un efficace contatto tra aria comburente e combustibile oltre che lo scarico continuo delle ceneri.

Su queste griglie il materiale è fatto avanzare verso il fronte della camera di combustione dove avviene lo scarico delle ceneri.

Il funzionamento generale può essere così schematizzato:

L’alimentazione avviene mediante una tramoggia di carico, da cui il combustibile è estratto a mezzo di coclee e distribuito sulla griglia in modo da formare un letto di cenere idoneo a proteggere la griglia stessa;

La combustione avviene parte in sospensione e parte sulla griglia;

Le ceneri sono scaricate in parte in fondo alla griglia ed in parte (ceneri leggere) nei dispositivi di captazione e trattamento dei fumi a valle della caldaia.

Forni a Letto Fluido

Il letto fluido è essenzialmente costituito da un sistema di combustione sul cui fondo è posto uno strato di sabbia silicea che viene fluidizzato insufflando aria al di sotto di esso. Lo scopo principale della circolazione di particelle solide di sabbia surriscaldata è di:

Immagazzinare una grossa quantità di calore;

Innescare e mantenere la combustione del materiale alimentato;

Mantenere la superficie delle particelle di combustibile libera da residui carboniosi ed esporne la parte fresca al contatto con l’aria comburente.

Al materiale utilizzato per il letto fluido (sabbia) può essere aggiunto un reagente alcalino (quale calcare o dolomia) per abbattere le emissioni di sostanze acide. La fluidificazione del letto è consentita tramite una corrente d’aria che agisce anche da comburente, la cui velocità determina lo stato del letto stesso (letto fisso, letto fluido bollente o letto fluido circolante).

I vantaggi di tale tecnologia sono:

Elevata efficienza di combustione (oltre 99%) dovuta al lungo tempo di contatto tra il combustibile e l’aria comburente che fluisce all’interno del letto e ne genera la fluidificazione, alla grande quantità di calore che si riesce ad immagazzinare nella camera di combustione, ed alla turbolenza;

Combustione completa ottenibile con temperatura di combustione relativamente bassa rispetto alle atre tecnologie. La minore temperatura limita drasticamente la formazione di NOx;

Limitazione delle emissioni di CO dovuta alla lunga permanenza del combustibile nella zona di combustione;

possibilità di riduzione delle emissioni di gas acidi (es. SOx) mediante aggiunta di adsorbente alcalino. La reazione tra questi materiali e i composti eventualmente contenenti zolfo genera delle ceneri neutre, recuperabili nell’industria delle costruzioni stradali o cementiera;

flessibilità nell’utilizzo di combustibili, che consente di utilizzare anche sostanze sia molto umide che molto secche, come nel caso delle biomasse.

Sistemi di Trattamento Fumi

La sezione di trattamento fumi in un impianto ha il ruolo di intercettare e neutralizzare le sostanze inquinanti eventualmente contenute nei fumi prodotti nel processo di combustione, prima che questi vengano rilasciati nell’atmosfera.

La fase di trattamento fumi può essere preceduta da interventi preventivi (primari) in fase di alimentazione e combustione, che prevengano o riducano la formazione dei composti inquinanti; ad esempio la combustione a stadi, la riduzione delle temperature e dei tempi di residenza nelle zone ad alta temperatura, l’aggiunta di reagenti chimici, ecc.

I sistemi di trattamento dei fumi di combustione sono progettati al fine di abbattere le concentrazioni di inquinanti (particolato e gas acidi) al di sotto dei limiti applicabili. Tali sistemi prevedono generalmente una fase di assorbimento dei composti gassosi ed una fase di depolverazione e completamento delle reazioni di neutralizzazione.

Alternative Tecnologiche per la Rimozione degli NOx

La riduzione degli NOx contenuti nei fumi di combustione può essere ottenuta attraverso le seguenti tecnologie:

SCR (Selective Catalytic Reduction): in questi sistemi la rimozione degli ossidi di azoto mediante la reazione con ammoniaca può avvenire a temperature più basse grazie all’utilizzo di opportuni catalizzatori (pentossido di vanadio o catalizzatori a base di nichel o platino). La temperatura dei fumi da trattare deve essere compresa fra i 250 e i 350 °C, in funzione del campo di attività del catalizzatore specifico;

SNCR (Selective Non Catalytic Reduction): questa tecnologia consente l’abbattimento degli ossidi di azoto mediante iniezione di prodotti ammoniacali (ammoniaca o urea) in camera di combustione o immediatamente a valle di questa; l’azoto contenuto negli NOx viene così ridotto a N2 gassoso. Il sistema SNCR è fortemente dipendente dalla temperatura: a temperature elevate si assiste alla formazione di ossido di azoto anziché al suo abbattimento; a temperature inferiori a 870 °C l’ammoniaca segue il percorso dei fumi senza reagire. La temperatura ottimale di esercizio è compresa tra 870 e 1095 °C.

Alternative Tecnologiche per la Rimozione dei Gas Acidi

Le tecnologie utilizzabili per l’abbattimento dei gas acidi sono:

Sistemi a umido (scrubbers): l’assorbimento degli inquinanti è realizzato in torri di lavaggio la cui funzione è quella di aumentare la superficie di contatto tra la fase liquida e quella gassosa. Nel caso di acidi alogenidrici, data la loro elevata solubilità, il lavaggio può essere effettuato con acqua non additivata, operando anche in campo acido; al contrario l’anidride solforosa, scarsamente solubile in acqua, richiede l’utilizzo di soluzioni basiche e quindi l’aggiunta di reattivi quale calce o soda. Le torri sono posizionate dopo il trattamento di depolverazione.

Sistemi a secco: a monte della fase di depolverazione, in un apposito reattore sono iniettati agenti neutralizzanti (bicarbonato di sodio, idrato di calcio) che reagiscono ed adsorbono i gas acidi, formando dei sali. Le reazioni di neutralizzazione si completano nei sistemi di depolverizzazione (filtri) in quanto i gas attraversano lo strato di ceneri e sorbente non reagito che si deposita sulle maniche filtranti.

Sistemi a semi-secco: i reattivi neutralizzanti (calce idrata) sono iniettati sotto forma di soluzione acquosa in un apposito reattore posto a monte del sistema di depolverazione. L’evaporazione dell’acqua permette di regolare la temperatura e l’umidità dell’effluente gassoso. I rendimenti di depurazione sono elevati, mentre è contenuto il consumo di reagenti.

Gli abbattitori a secco e semisecco sono infatti necessariamente seguiti da sistemi di rimozione del particolato, gli abbattitori ad umido sono sempre posti al termine delle linee di trattamento per la bassa temperatura e la saturazione di umidità che inducono nei fumi trattati.

Alternative Tecnologiche per la Rimozione dei Microinquinanti

Con il termine microinquinanti si indicano solitamente elementi e composti organici (quali le diossine, i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici - IPA) ed inorganici (metalli pesanti). I sistemi di abbattimento utilizzabili sono i seguenti:

Sistemi di adsorbimento: il flusso di gas è posto a contatto con i granuli di carbone attivo, che grazie alla sua elevatissima superficie specifica favorisce i fenomeni di adsorbimento dei microinquinanti. I carboni attivi possono essere dosati direttamente nella corrente dei fumi in forma di polvere o utilizzati in letti filtranti. Il carbone in polvere saturato potrebbe essere convenientemente smaltito all’interno dell’impianto stesso dosandolo nella camera di combustione primaria.

Sistemi a pioggia: favoriscono il trasferimento dell'inquinante gas alla fase liquida, sia agendo sulla temperatura, sia dosando opportuni reagenti che favoriscono la condensazione. L'abbassamento della temperatura è facilmente applicabile negli impianti a umido, mentre rappresenta un problema per gli impianti che lavorano a secco, a causa delle rilevanti perdite energetiche ed alla perdita di funzionalità del depolveratore.

Alternative Tecnologiche per la Rimozione del Particolato

I principali sistemi di depolverazione dei fumi di combustione sono i seguenti:

Sistemi meccanici: la separazione avviene per mezzo di forze di natura gravitazionale, inerziale o centrifuga; si distinguono così camere di sedimentazione, separatori inerziali, cicloni e multicicloni. Tali dispositivi comportano costi ridotti, ma sono caratterizzati da frequenti intasamenti e da rendimenti modesti, specie per le polveri di granulometria inferiore a 10 µm.

Filtri a maniche: sono costituiti da un sistema filtrante composto da maniche tubolari o “a sacco”, confezionate in tessuti diversi a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei fumi da depurare, munito di tramogge atte a raccogliere le polveri separate dalla corrente gassosa.  Presentano efficienza molto elevata anche per le particelle aventi granulometria molto piccola (submicroniche).

Torri di lavaggio: il mezzo filtrante è un liquido di lavaggio; la captazione si ha per urto sulle gocce di liquido, diffusione e condensazione. Le particelle passano quindi nel liquido di lavaggio, il quale prima di essere scaricato o ricircolato dovrà subire un trattamento. Si possono distinguere: torri di assorbimento (scrubber), utilizzate principalmente per l’abbattimento di inquinanti gassosi acidi; gole Venturi (Venturi scrubbers), particolarmente indicate nel caso di particelle con diametri di pochi µm.

Elettrofiltri: i fumi vengono fatti passare attraverso un campo elettrostatico ad alta tensione formato da due gruppi di elettrodi, di cui quello negativo è carico e quello positivo è posto a terra. Le particelle inquinanti ricevono una carica negativa e sono attratte verso l’elettrodo positivo, e quindi rimosse. Consentono di ottenere efficienze dello stesso ordine di grandezza di quella dei filtri a maniche. Rispetto alla tecnologia precedente presentano gestione e manutenzione più semplice e minor sensibilità alla temperatura di ingresso dei fumi, ma costi più elevati e, soprattutto, minore efficienza in caso di particolato o fumi scarsamente conduttivi. I filtri elettrostatici sono particolarmente adatti per la depurazione di fumi e polveri molto fini (aventi una granulometria media inferiore al µm).

Sistema di Condensazione del Vapore

Nelle centrali termoelettriche la condensazione del vapore scaricato dalla turbina avviene di norma in condensatori a superficie che utilizzano come fluido refrigerante acqua oppure aria.

Se la Centrale non è ubicata in vicinanza di fiumi, mari o laghi dai quali prelevare le grandi quantità di acqua necessarie alla condensazione in circuito aperto, si fa generalmente ricorso all’impiego dell’acqua industriale in ciclo chiuso, con torri di raffreddamento evaporative, a circolazione naturale o forzata. Il raffreddamento dell’acqua nelle torri comporta l’evaporazione di una certa quantità di liquido, che viene dispersa in atmosfera sotto forma di vapore acqueo, e quindi la necessità di reintegrare l’acqua evaporata.

I miglioramenti tecnologici nella fabbricazione di grandi superfici di scambio termico hanno permesso la realizzazione di condensatori ad aria, il cui principale vantaggio è quello di annullare i consumi idrici, consentendo così anche il risparmio della già esigua quantità d’acqua necessaria agli impianti dotati di torri di raffreddamento.

I condensatori ad aria hanno tuttavia lo svantaggio di diminuire il rendimento complessivo della Centrale: in Italia il rendimento che può ottenersi mediante aerotermi è di circa l’1% inferiore al rendimento delle centrali raffreddate ad acqua.

Soluzioni Tecnologiche Adottate

Nel presente Paragrafo vengono descritte le principali scelte tecnologiche operate e le relative motivazioni.

Il sistema di combustione, scelto sulla base delle caratteristiche del combustibile utilizzato e sulle base delle migliori prestazioni ambientali cercate, utilizza un forno a letto fluido bollente. La scelta di tale sistema è da ritenersi estremamente cautelativa, poiché anche altri sistemi di combustione più semplici ed economici (es. forni a griglia) garantiscono le stesse rese energetiche, ma comportano emissioni superiori.

I vantaggi della tecnologia scelta sono, sinteticamente, i seguenti:

Elevata efficienza di combustione (oltre 99%), ottenuta operando sui seguenti tre fattori: temperatura, turbolenza e tempo di residenza. Si crea, infatti, una miscela molto intima tra combustibile e comburente, che rimangono in contatto per lungo tempo all’interno del letto fluido che funge da “volano termico”;

Elevata stabilità della combustione al variare delle caratteristiche del combustibile, grazie al “volano termico” sopra citato;

Temperature di combustione relativamente basse (rispetto a quelle di altri sistemi); questo riduce drasticamente la formazione di NOX;

Riduzione della formazione di SOX, ottenuta mediante l’aggiunta di Carbonato di Calcio (CaCO3) che reagisce con i composti eventualmente contenenti zolfo, creando delle ceneri neutre scaricabili o utilizzabili quali sottofondo stradale o nell’industria cementiera;

Flessibilità nell’utilizzo di combustibili diversi (sia sostanze molto umide che molto secche).

L’impianto prevede l’adozione di un sistema di trattamento dei fumi a secco; pur mantenendo elevate efficienze di rimozione per i diversi composti inquinanti, non sono quindi previsti fanghi da smaltire e consumi di acqua. Il sistema di trattamento è costituito dalle seguenti sezioni:

Trattamento SNCR per la riduzione degli NOX: l’iniezione di una soluzione ammoniacale direttamente in camera di combustione permette la riduzione degli NOX ad N2 gassoso; inoltre, poiché le reazioni DeNOx sono fortemente influenzate dalla temperatura, il sistema sarà dotato di più iniettori posti a diversi livelli, in modo da assicurare una temperatura ottimale di esercizio (870 – 1095 °C). I vantaggi del sistema SNCR sono: tecnica estremamente semplice; non sono necessari catalizzatori o reagenti particolari; non è necessario il preriscaldamento, in quanto la reazione avviene in una zona ad elevata temperatura; non è necessario lo spazio per il letto catalitico. L’efficienza di abbattimento che può essere raggiunta è di circa l’80%. Diverse sperimentazioni effettuate su impianti di incenerimento di biomasse/rifiuti solidi hanno inoltre dimostrato che con la tecnica SNCR si ha una riduzione di oltre il 50% nell’eventuale riformazione di diossine.

Sistema a secco per la rimozione dei gas acidi: l’introduzione di un reagente alcalino polverizzato garantisce la reazione con i composti acidi dando vita così alla formazione di sali. Sarà utilizzato il bicarbonato di sodio (NaHCO3) che, pur presentando un maggior costo rispetto alla calce, ha il vantaggio di produrre una minor quantità di residui solidi e di essere notevolmente più efficace a livelli termici superiori alla temperatura di 150°C. L’utilizzo dei sistemi a secco, pur garantendo elevate efficienze di rimozione dei composti acidi, ha il duplice vantaggio di non consumare acqua e non produrre fanghi da avviare a smaltimento.

Sistemi di adsorbimento con carboni attivi per la rimozione dei microinquinanti: l’uso del carbone attivo è universalmente considerata la migliore tecnica per il trattamento dei microinquinanti; un trattamento con carboni attivi a monte del sistema di depolverazione garantisce l’adsorbimento dei microinquinanti organici e non organici; l’effetto adsorbente è prolungato ed ottimizzato grazie all’uso di maniche filtranti per effetto del pannello filtrante formato sul tessuto. I vantaggi del sistema prescelto sono: elevate efficienze di rimozione, non necessita di ulteriore spazio, non consuma acqua e non produce fanghi da smaltire.

Filtri a manica per la depolverazione dei fumi di combustione: le maniche filtranti garantiscono le più alte efficienze di rimozione del particolato anche sui diametri dell’ordine dei micron; inoltre l’accoppiamento di questo sistema di filtrazione con gli altri sistemi di depurazione fumi previsti produce un effetto sinergico positivo;

Sistema SCR per l’ulteriore abbattimento degli NOX in aggiunta al sistema SNCR.

In conclusione, il sistema di trattamento dei fumi di combustione scelto garantisce ottime prestazioni ambientali e concentrazioni ben al di sotto dei limiti di legge per i principali composti emessi, in particolare per le polveri ed i microinquinanti.

Inoltre, la condensazione del vapore avverrà con l’uso di sistemi ad aria così da minimizzare i consumi idrici di impianto.

Complessivamente, l’impianto in esame è stato sviluppato sulla base dei principi di protezione ambientale ed efficienza energetica, con una tecnologia ormai consolidata e ritenuta capace di fornire la massima protezione ambientale possibile.

Inoltre, la tecnologia impiantistica scelta è in accordo con le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) in merito all’incenerimento dei rifiuti.

Descrizione del Progetto

Sistema di Ricezione, Trattamento e Stoccaggio del Combustibile

Come accennato al precedente Paragrafo 3.3.1, il progetto proposto prevede la realizzazione di un secondo impianto di pesatura a ponte degli automezzi che trasportano il combustibile in ingresso in Centrale e di un nuovo edifico di stoccaggio del CDR sfuso e biomasse in ingresso in Centrale (Fabbricato I1), che sarà realizzato nella parte est del sito di impianto (attualmente libera da installazioni) ed occuperà una superficie totale di 2.700 m2 ed un volume di 31.995 m3.

All’interno del fabbricato saranno presenti delle partizioni realizzate con setti in cls per la delimitazione ed il contenimento dei cumuli di CDR e biomasse ed un sistema di carico costituito da tramogge e nastri trasportatori in cui sarà caricato il CDR e le biomasse e trasportato nella caldaia. La pavimentazione sarà costituita da solettone in c.l.s e sottostante manto in HDPE per evitare eventuali infiltrazioni nel sottosuolo.

Il fabbricato è dotato di un primo impianto di aspirazione delle polveri all’interno del locale con relativo filtraggio e recupero del residuo solido. L’aria scaricata, dopo filtrazione, viene convogliata, tramite dispositivo automatico, o al biofiltro o all’aspirazione del ventilatore aria per la combustione in caldaia: in ogni caso il sistema di filtrazione non costituisce punto di emissione in atmosfera.

Un secondo sistema di aspirazione è asservito a un sistema di biofiltrazione analogo a quello già installato sulla prima linea.

Il caricamento del CDR e delle biomasse dal Fabbricato I1 alla caldaia avverrà attraverso un sistema di nastri trasportatori, provvisti di chiusure laterali e superiori, per evitare il disperdersi nell’aria di polveri e del C.D.R., che partiranno dalla zona di carico e scarico del fabbricato I1.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un fabbricato (M1) per addensamento del CDR fluff (ovvero non addensato) destinato ad alimentare la linea della caldaia esistente. Nel fabbricato saranno realizzate operazioni di triturazione, separazione magnetica ed addensamento, per preparare il materiale alla successiva fase di combustione.

Il fabbricato M1 sarà realizzato tra il fabbricato “Stoccaggio CDR” esistente “I” e quello di nuova costruzione “I1”, posizionato in corrispondenza dell’attuale area di stoccaggio C.D.R. all’aperto, occuperà una superficie in pianta di circa 1.548 m2 con volume complessivo di 18.348 m3.

Il combustibile posto all’interno del fabbricato di addensamento sarà trasferito secondo necessità al fabbricato I esistente, attraverso un sistema di nastri trasportatori, che partiranno dalla zona di carico e scarico del fabbricato.

In sintesi, a seguito della realizzazione degli interventi proposti, il sistema di ricezione, trattamento e stoccaggio del CDR sarà così costituito (Figura 3.3.1a):

Fabbricato stoccaggio CDR annesso alla prima linea di combustione (Fabbricato I) della superficie di 2.100 m2, per cui si chiede l’autorizzazione messa in riserva di CDR (R13) di 940 t;

Fabbricato per l’addensamento del CDR (Fabbricato M1) della superficie di circa 1.550 m2 per cui si chiede l’autorizzazione messa in riserva di CDR (R13) di 500 t;

Fabbricato stoccaggio CDR annesso alla seconda di combustione (Fabbricato I1) della superficie di 2.700 m2, che costituirà anch’esso messa in riserva (R13) del combustibile per un totale di 800 t,

Stoccaggio sotto tettoia di CDR confezionato in balle filmate in polietilene per cui si chiede l’autorizzazione messa in riserva di CDR (R13) di 252 t, equivalente a 415 balle.

In totale la centrale sarà autorizzata per la messa in riserva (R13)  di CDR sfuso in edifici dedicati per complessivi 2.440 t a cui si aggiunge il quantitativo stoccato in balle filmate.

- Per lo stoccaggio delle biomasse sarà utilizzata uno dei setti presenti nei fabbricati stoccaggi CDR.

Non sarà più prevista l’area per lo stoccaggio CDR all’aperto, autorizzata dalla Provincia di Taranto per lo stoccaggio di 3.800 m3 di materiale confezionato in balle filmate (si veda Paragrafo 3.2.1).

Sistema di Combustione e Generazione di Energia Elettrica

Il nuovo sistema sarà costituito dalle seguenti apparecchiature:

Sistema di combustione a letto fluido bollente;

Generatore di vapore;

Turbina a vapore e relativo alternatore.

- Il corpo caldaia sarà installato all’interno di un edificio dedicato (Edificio F1) con superficie complessiva di circa 697 m2 e volume di circa 23.847 m3, collegato con il fabbricato I1 attraverso un sistema di nastri trasportatori per il carico del CDR delle biomasse; i nastri trasportatori aerei saranno provvisti di chiusure laterali e superiori per evitare il disperdersi nell’aria di combustibile.

La turbina a vapore sarà alloggiata in un edificio realizzato in adiacenza al primo piano in un edificio (Edificio D1) realizzato in adiacenza ed in comunicazione con il nuovo fabbricato E1 ed occuperà una superficie di circa 816 m2 e volume di circa 13.595 m3.

Per la descrizione delle caratteristiche degli impianti, inclusi i sistemi di trattamento fumi in camera di combustione, si rimanda a quanto già riportato al Paragrafo 3.2.2, in quanto per la seconda linea di combustione si prevede l’installazione di macchine con le medesime caratteristiche dell’impianto attuale.

Sistema di Trattamento Fumi

Oltre ai sistemi per l’abbattimento degli inquinanti gassosi in camera di combustione (riduzione di SOx e HCl mediante aggiunta di carbonato di calcio nel letto fluido di combustione e riduzione degli NOx mediante sistema SNCR), la seconda linea di combustione sarà dotata dei seguenti sistemi di trattamento, in analogia all’impianto attuale:

- Sezione a secco per rimozione gas acidi e metalli pesanti mediante iniezione nei fumi di bicarbonato di sodio e carbone attivo;

- Sezione di abbattimento polveri costituita da un filtro a maniche;

- Sistema SCR per l’ulteriore abbattimento degli NOX.

Per la descrizione dei suddetti sistemi di rimanda a quanto già riportato al Paragrafo 3.2.3.

I fumi trattati saranno rilasciati in atmosfera mediante un nuovo camino con altezza 45 m con diametro di 1,65 m.

Descrizione del Sistema SCR

Il sistema SCR progettato sarà adatto per l’installazione a valle del sistema di trattamento fumi, in particolare subito a valle del ventilatore di estrazione fumi.

Il sistema SCR inoltre è progettato per l’installazione all’aperto, ed è provvisto di specifico by-pass in modo da salvaguardare l’integrità e le caratteristiche chimico-fisiche del catalizzatore installato in caso di condizioni operative anomale, e comunque sempre durante le fasi di start-up e shut-down.

I componenti principali del sistema SCR proposto sono:

Sistema di stoccaggio ed alimentazione del reagente (NH3 in soluzione acquosa), che sarà il medesimo utilizzato per il sistema SNCR;

Sistema di dosaggio ed iniezione del reagente

Reattore SCR e catalizzatore DeNOx, con relativi miscelatori statici e distributori di flusso.

Sistema di Stoccaggio ed Alimentazione del Reagente

Il sistema di stoccaggio ed alimentazione del reagente è costituito da un nuovo serbatoio del volume di 30 m3, ubicato tra il nuovo locale DEMI ed il nuovo edificio caldaia; in analogia alla linea attuale, il serbatoio sarà a servizio anche del sistema SNCR della seconda linea in progetto.

Il sistema di dosaggio ed iniezione dell’ammoniaca sarà provvisto di valvole di regolazione e della strumentazione necessaria a permettere il controllo e la regolazione della portata di reagente richiesta dal processo DeNOx SCR per realizzare le reazioni di abbattimento degli NOx, sulla base delle condizioni operative dell’impianto istante per istante, in particolare sulla base della portata fumi e della concentrazione di NOx in ingresso al sistema.

Il controllo della portata di reagente necessaria per il sistema DeNOx SCR verrà realizzato da una logica funzionale, da implementare sul sistema di controllo e regolazione d’impianto, che combina i diversi segnali (NOx, O2, portata fumi) provenienti dall’analisi dei fumi al camino.

La quantità di reagente inviata dal pannello di dosaggio verrà quindi iniettata direttamente nel condotto fumi in ingresso al reattore DeNOx SCR (condotto di miscelazione), tramite una o più lance di iniezione a doppio flusso con atomizzazione ad aria compressa.

La reazione chimica che porta all’abbattimento degli NOx avrà luogo a contatto con il catalizzatore DeNOx, la presenza di triossido di tungsteno come componente acido del materiale catalitico permetterà infatti un rapido adsorbimento dell’ammoniaca (componente alcalino) sulla superficie attiva del catalizzatore, e quindi il successivo processo di riduzione degli ossidi d’azoto che entrano in contatto con il catalizzatore stesso (nei centri attivi caratterizzati dalla presenza di ossido di vanadio) durante l’attraversamento degli elementi catalitici posti trasversalmente al flusso dei fumi.

Il materiale catalitico ha una vita garantita minima di 2 anni e mezzo dal primo utilizzo.

All’esaurimento il catalizzatore può essere rigenerato.

Il processo di rigenerazione del catalizzatore viene tipicamente applicato quando il catalizzatore ha subito fenomeni di disattivazione che non consentono più di raggiungere le prestazioni tecniche di abbattimento richiesto. Tale processo viene eseguito fuori della centrale in opportuni siti di trattamento.

Il processo si basa sui seguenti principi:

Eliminazione dei costi di smaltimento;

Riduzione significativa dei costi operativi;

Eliminazione degli investimenti ripetuti per sostituzione catalizzatore.

La rigenerazione del catalizzatore verrà eseguita mediante smontaggio dell’elemento e lavaggio. Il processo di lavaggio deve aumentare il più possibile il numero dei centri attivi presenti nel catalizzatore, almeno fino al livello presente in un catalizzatore nuovo, o anche ad un livello maggiore. Con l’ottenimento di ciò, l’attività del catalizzatore può essere recuperata totalmente o parzialmente. In alcuni casi, sorprendentemente, l’attività può addirittura essere più elevata che in un catalizzatore nuovo. I catalizzatori che sono stati lavati possono essere nuovamente installati in impianto.

Il processo è caratterizzato dal lavaggio del catalizzatore con acqua additivata con tensioattivi e composti metallici che creano nel catalizzatore centri attivi addizionali.

Il processo consente di:

- Rimuove i depositi, le sostanze chemioassobite e gli ioni,

- Rendere disponibili i centri attivi esauriti;

- Creare nuovi centri attivi nel catalizzatore.

Sistema di Evacuazione e Stoccaggio Ceneri

In analogia alla linea di combustione esistente, la seconda linea in progetto sarà dotata dei seguenti sistemi:

Estrazione della Sabbia, Ceneri Pesanti, Metalli Ferrosi e non Ferrosi dalla Camera di Combustione;

Sistema di Estrazione delle Ceneri dal Generatore di Vapore e Linea Trattamento Fumi.

Il sistema di estrazione dalla camera di combustione sarà del tutto analogo all’esistente e sarà costituto da tramogge con sistema automatico di estrazione, nei quali si raccoglierà il materiale (sabbia e scorie, etc), che verrà successivamente depositato su un vaglio vibrante, con lo scopo di separare, mediante opportuna maglia metallica interna, il materiale grossolano (da evacuare) dalla sabbia (da recuperare).

Quest’ultima sarà recuperata e reimessa nel letto fluido della camera di combustione.

Lo scarico del materiale grossolano sarà collegato ad un nastro estrattore sopra il quale sarà collocato un separatore magnetico a nastro per metalli ferrosi, ed un separatore materiali metallici non ferrosi (del tipo a correnti parassite).

Tale operazione genererà la produzione dei rifiuti con Codici CER 190102 (metalli ferrosi) e CER 191203 (metalli non ferrosi), che saranno recuperati in cassoni posti sotto lo scarico rispettivamente del separatore magnetico e del separatore a correnti parassite e che si andranno ad aggiungere ai medesimi rifiuti attualmente prodotti dalla prima linea di combustione.

La porzione di materiale grossolano rimanente rappresenterà la cenere pesante in uscita dal letto fluido (CER 190112), che verrà scaricata in un nastro trasportatore a piastre e successivamente in uno scarrabile, avviato a smaltimento.

Un secondo sistema di evacuazione e stoccaggio raccoglierà le ceneri provenienti dalla zona convettiva della caldaia (surriscaldatori) ed economizzatore e le polveri raccolte lungo la linea fumi contenenti anche i prodotti di reazione scaricati dal sistema di trattamento fumi.

Le suddette ceneri saranno raccolte da tramogge, dotate di sistemi di scarico automatico a tenuta di polvere ed inviate su un unico convogliatore a catena raschiante completamente chiuso, che trasporta le ceneri ad un sistema di stoccaggio costituito da sili.

Le ceneri saranno smaltite con codice CER 190113* e si aggiungeranno ai medesimi rifiuti prodotti dalla linea di combustione esistente.

Sistemi Ausiliari

Sistema di Raffreddamento

In analogia all’impianto attuale, il sistema di condensazione del vapore esausto proveniente dalla nuova turbina a vapore sarà del tipo ad aria, con superficie di scambio termico costituita da tubi in acciaio con alettatura in acciaio; saranno presenti opportune zone per l’estrazione degli incondensabili e di “pozzo caldo” per la raccolta del condensato da reimmettere nel ciclo.

Il progetto prevede anche l'installazione di un sistema a ciclo chiuso per l'acqua di raffreddamento in circolazione nei sistemi ausiliari della Centrale (refrigeranti olio turbina e alternatore, raffreddamento aria alternatore, raffreddamenti apparecchiatura varie, raffreddamento campioni per analisi); il raffreddamento dell’acqua avverrà mediante un aerotermo, costituito da scambiatori ad aria affiancati al condensatore e corredati da pompe per la circolazione in circuito chiuso.

Sistema di Produzione Acqua Demineralizzata

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata, previsto all’interno di un fabbricato dedicato (O1) che sarà realizzato all’estremità est del lotto di intervento a sud del fabbricato I1 ed occuperà una superficie di circa 440 m2.

In analogia all’impianto attuale, è previsto l’adozione della tecnologia ad osmosi inversa a tre stadi per l’alimentazione della caldaia e del ciclo termico.

L'acqua demineralizzata prodotta, prima di essere distribuita, sarà accumulata in serbatoi, con pompe di ripresa per l’integrazione del ciclo termico.

L'impianto per la produzione di acqua demineralizzata è in grado di produrre in condizioni di massima richiesta circa 10 m3/h di acqua demineralizzata.

Sistema di Raccolta e Trattamento Reflui di Processo

In analogia con l’impianto esistente, l’impianto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche sono convogliate al sistema di trattamento composto da:

Vasca di risalita acque di prima pioggia;

Vasca di accumulo e sedimentazione acque meteoriche di prima pioggia;

Filtrazione acque meteoriche di prima pioggia;

Disoleazione acque meteoriche di prima pioggia;

Vasca di stoccaggio acque trattate di prima pioggia;

Vasca di accumulo e sedimentazione acque meteoriche di seconda pioggia con disoleatore;

Vasca di accumulo acque di seconda pioggia trattate.

Le acque di prima pioggia sono inviate alla vasca acque reflue destinate a smaltimento, le acque di seconda pioggia sono utilizzate per l’umidificazione delle ceneri e irrigazione aree verdi o, in caso di pioggia persistente, scaricate in gravina, così come autorizzato dalla Determina n.183 del 25/11/2008 della Provincia di Taranto.

Tutte le acque reflue di processo sono riciclate all’impianto demi;  il concentrato proveniente dal 3° stadio del processo di osmosi inversa è convogliato alla vasca acque reflue destinate a smaltimento.

E’ stata valutata la capacità dell’attuale vasca di accumulo acque di prima pioggia in relazione alle nuove superfici totali dilavabili dalle acque meteoriche a seguito un leggero ampliamento delle vasche di stoccaggio e dei sistemi di trattamento come illustrato nel progetto dell’impianto.

Biofiltro ed Estrazioni Polveri

In analogia all’edificio stoccaggio CDR esistente a servizio della prima linea di combustione, il nuovo edificio previsto dal progetto (I1) sarà dotato di un efficace sistema di aspirazione che convoglia l’aria, tramite un ventilatore, all’interno di un plenum in calcestruzzo e, dopo l’umidificazione, al biofiltro.

Il biofiltro sarà costituito da elementi in calcestruzzo opportunamente forati per consentire il passaggio dell’aria dal basso verso l’alto. Al di sopra del plenum in calcestruzzo sarà disposto un letto realizzato con cippato di legno di opportuna essenza e pezzatura.

I percolati prodotti saranno raccolti in una vasca interrata, dalla quale verranno prelevati per alimentare il sistema di umidificazione del biofiltro stesso.

Scopo della umidificazione del flusso d’aria insufflato al biofiltro è quello di:

Abbattere in modo parziale i composti solubili in acqua (es: ammoniaca);

Abbattere le componenti solide (polveri) trascinate dal flusso;

Garantire le condizioni ottimali di umidità per i processi biochimici all’interno dello strato di cippato.

Sistema di Automazione e Controllo

La seconda linea in progetto sarà dotata di un sistema di controllo e supervisione centralizzato da cui sono supervisionati e controllati tutti i parametri critici del ciclo tecnologico. Di questo sistema di controllo fanno parte il monitoraggio in continuo delle emissioni ed il controllo della temperatura dei fumi in uscita dalla camera di combustione.

Nel sistema di controllo sono previsti gli allarmi per segnalare agli operatori in sala controllo tutte le condizioni anomale e/o critiche dei parametri oggetto di regolazione o monitoraggio continui.

Alcuni dei parametri monitorati, tra cui la temperatura in camera di combustione, hanno un sistema di rilevamento triplo ridondante (tre rilevatori della stessa variabile funzionanti in parallelo), con segnalazione di anomalia e selezione automatica del segnale valido in caso di discordanza dei segnali provenienti dei rilevatori.

Cabina Consegna ENEL

Il fabbricato esistente L, destinato ad accogliere le apparecchiature di interconnessione elettrica, è costituito dal solo piano terra ed ospita il locale Enel, il locale misura ed il locale di pertinenza dell’impianto. E’ previsto per tale fabbricato l’ampliamento sul lato sud, per la realizzazione di un nuovo locale utente. L’ampliamento comporterà l’allungamento del fabbricato esistente, che avrà quindi una superficie in pianta di m 19,32 x 3,66, per complessivi 70,72 m2.

Stazione Elettrica

Il collegamento con la Rete di Trasporto Nazionale è derivato dalla esistente Cabina Primaria posta sulla linea AT a 150 kV “Palagiano – Taranto Nord”.

Il collegamento è in antenna attraverso il collegamento diretto dalle sbarre presenti in cabina. La distanza tra la Cabina Primaria e la stazione id connessione APPIA Energy è estremamente breve e supera solo la recinzione divisoria fra le due infrastrutture adiacenti.

Le infrastrutture elettriche prevedono una stazione di trasformazione interna all’impianto che innalza il livello di tensione dal valore generato dal generatore a quello della rete AT (150 kV) e un brevissimo tratto di elettrodotto a singola terna per la connessione alla cabina primaria.

Bilanci Energetici

Nella seguente Tabella 3.3.4a si riporta la sintesi delle prestazioni energetiche della centrale nell’assetto post-operam a carico nominale.

Tabella 3.3.4a	Sintesi delle Prestazioni Energetiche della Centrale al Carico Nominale – Assetto Post Operam

| Parametri | I Linea Esistente | II Linea in Progetto | Totale Centrale (Linea I+Linea II) |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustibile (1) [kg/h] | 11.600 | 11.600 | 23.200 |
| Potenza termica immessa [MWth] | 49,5 | 49,5 | 99 |
| Potenza elettrica lorda [MWe] | 12,25 | 12,25 | 24,5 |
| Potenza elettrica netta [MW] | 10 | 10 | 20 |
| Ausiliari [MWe] | 2,25 | 2,25 | 4,5 |
| Rendimento Elettrico Lordo [%] | 21 | 21 | 21 |
| Rendimento Elettrico Netto [%] | 24,74 | 24,74 | 24,74 |
| Note: - Consumo riferito a combustibile avente P.C.I. pari a 15.000 kJ/kg |  |  |  |

La produzione di energia elettrica della Centrale prevista nell’assetto post-operam è riportata nella seguente Tabella 3.3.4b.

Tabella 3.3.4b	Produzione di Energia Elettrica prevista nell’Assetto Post Operam al Carico Nominale

| Parametri | I Linea Esistente | II Linea in Progetto | Totale Centrale (Linea I+Linea II) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ore di funzionamento (h/anno) | 7.500 | 7.500 | - |
| Energia elettrica lorda prodotta (MWh) | 91.875 | 91.875 | 183.750 |
| Energia elettrica netta (MWh) | 75.000 | 75.000 | 150.000 |

Uso di Risorse

Acqua

Analogamente alla linea di combustione esistente, la nuova linea in progetto è stata progettata per minimizzare i consumi idrici, massimizzando il recupero interno delle acque di processo. A tal fine sono state effettuate le seguenti scelte progettuali:

Condensatore del tipo ad aria, per cui il raffreddamento e la relativa condensazione del vapore esausto proveniente dall’ultimo stadio della turbina sono ottenuti mediante grandi superfici di scambio termico, lambite dall’aria ambiente. L’assenza di torri evaporative permette al vapore di seguire un ciclo chiuso, senza necessità di essere continuamente reintegrato;

Recupero di tutti i reflui di processo (ad esclusione del concentrato del 3° stadio dell’osmosi) e delle acque meteoriche di seconda pioggia.

Il fabbisogno di acqua della nuova linea in progetto, in analogia con i consumi della linea esistente, è stimato in circa 7 l/s (25,2 m3/h), durante la fase di avviamento, con un consumo medio in fase di esercizio ordinario pari a circa 2 l/s (7,2 m3/h).

Di conseguenza il consumo medio annuo complessivo dell’impianto nell’assetto futuro è stimato pari a circa 4 l/s (14,5 m3/h), in fase di esercizio ordinario e di 10 l/s in fase di avviamento (ipotizzando avviamenti non concomitanti fra le due linee).

Sarà quindi necessario portare il limite di quantitativo annuo emungibile dagli attuali 75.000 m3 ai futuri 150.000, con un emungimento massimo pari a 10 l/s.

Analogamente all’assetto attuale, l’acqua potabile sarà fornita da ditte specializzate mediante dispenser della capacità di 30 litri.

Territorio

A seguito della realizzazione dell’intervento proposto, che si svilupperà all’interno dell’attuale confine di impianto, le superfici interessate dalle installazioni passeranno dagli attuali 3,6 ha ai futuri 5,9 ha.

Il dettaglio dei volumi e delle superfici degli impianti nell’assetto ante e post operam è riportato nella seguente Tabella 3.3.5.2a:

Tabella 3.3.5.2a	Dettaglio dei Nuovi Volumi e delle Superfici di Impianto nell’ Assetto Post Operam

|  | Esistente |  | In Progetto |  | Totale Esistente+Progetto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie (m2) | Volume (m3) | Superficie (m2) | Volume (m3) | Superficie (m2) | Volume (m3) |
| Fabbricato “A” (h 3,55 m) | 326,39 | 1.158,68 |  |  | 326,39 | 1.158,68 |
| Fabbricato “A1” |  |  | 269,24 | 955,80 | 269,24 | 955,80 |
| Fabbricato “B” (h 2,70 m) | 27,65 | 74,66 |  |  | 27,65 | 74,66 |
| Fabbricato “C” (h 7,70 m) | 675 | 5.197,50 |  |  | - | - |
| Fabbricato “C1” (h 7,70 m) |  |  | 225 | 1.732,50 | 900 | 6.920 |
| Fabbricato “D” (h 16,64 m) | 827,48 | 13.769,27 |  |  | 827,48 | 13.769,27 |
| Fabbricato “D1” (h 16,65 m) |  |  | 816,52 | 13.595,06 | 816,52 | 13.595,06 |
| Fabbricato “E” (h 10,50 m) | 441,14 | 4.631,97 |  |  | 441,14 | 4.631,97 |
| Fabbricato “E1”in prog. (h 10,80 / 5,50 m) |  |  | 660,13 | 6.055,89 | 660,13 | 6.055,89 |
| Fabbricato “F” (h 31,17m) | 646,39 | 20.147,98 |  |  | 646,39 | 20.147,98 |
| Struttura “F1” - caldaia (h 34,20m) |  |  | 697,29 | 23.847,32 | 697,29 | 23.847,32 |
| Superficie fabbricato “G” (h 3,3m) | 60,99 | 201,27 |  |  | 60,99 | 201,27 |
| Superficie fabbricato “H” | 60 | 198 |  |  | 60 | 198 |
| Fabbricato “H1” (h 4,20m) |  |  | 118,28 | 496,78 |  |  |
| Fabbricato “I” (h 9,00 / 11,50m) | 2.100,00 | 20.081,25 |  |  |  |  |
| Fabbricato “I1” (h 11,85 m) |  |  | 2.700,00 | 31.995,00 |  |  |
| Fabbricato “L” (h 3,06 m) | 53,66 | 164,2 |  |  | - | - |
| Fabbricato “L1” (h 3,06 m) |  |  | 17,06 | 52,2 | 70,72 | 216,4 |
| Fabbricato “M1” (h 11,85 m) |  |  | 1.548,36 | 18.348,07 |  |  |
| Fabbricato “O1” (h 8,75 m) |  |  | 440 | 3.850,00 |  |  |
| Locale pozzo (h 3,45m) | 19,36 | 66,79 |  |  |  |  |
| Totale fabbricati | 5.238,06 | 65.691,57 | 7.491,88 | 100.928,62 | 12.729,94 | 166.620,19 |
| Tettoia biofiltro | 341,38 | - |  | - |  |  |
| Tettoia “N1” – biofiltro - |  | - | 323,25 | - |  |  |
| Tettoia serbatoio ammoniaca | 121,5 | - |  | - |  |  |
| Tettoia serbatoio ammoniaca |  | - | 121,5 | - |  |  |
| Tettoia silo ceneri | 51,5 | - |  | - |  |  |
| Tettoia CDR |  | - | 675 | - |  |  |
| Tettoia deposito scarrabili | - | - | 240 | - |  |  |
| Totale tettoie | 514,38 | - | 1.359,75 | - | 1.874,13 | - |
| Impianto di depurazione | 1.575,91 | - |  |  |  |  |
| Gruppo di condensazione | 793,85 | - |  |  |  |  |
| Gruppo di condensazione |  |  | 755,4 | - |  |  |
| Serbatoio gasolio | 76,82 | - |  |  |  |  |
| Serbatoio gasolio |  |  | 81,35 | - |  |  |
| Superficie a verde | 35.642,28 |  |  |  | 23.262,67 |  |
| Superficie Parcheggio Privato e | 926,47 |  |  |  |  |  |
| Superficie Parcheggio esistente e | 690 |  |  |  |  |  |
| Area alloggio container | 1.151,83 |  | 977,13 |  |  |  |
| Superficie zona interconnessione |  |  | 2.101,47 |  |  |  |
| Viabilità interna di cui carrabile | 14.323,07 |  | 22.212,29 |  | 36.535,36 23.800 |  |

Combustibile

L’impianto in esame sarà alimentato con CDR, biomasse e gasolio (combustibile ausiliario), utilizzato durante le fasi di avviamento e di alimentazione di emergenza. Le biomasse saranno stoccate all’interno dei fabbricati stoccaggio CDR in area dedicata.

Le caratteristiche minime del CDR di alimento saranno conformi a quanto indicato nell’Allegato 2, Suballegato 1 del DM del 5/2/98 (si veda Tabella 3.2.7.3b).

Il consumo medio previsto di CDR è pari a circa 11,6 t/h, corrispondente a circa 87.000 t/anno per un periodo medio di funzionamento di circa 7.500 ore/anno, ma la nuova linea potrà trattare fino a 100.000 t/a di combustibile, in analogia alla linea esistente.

Si stima inoltre un consumo annuo medio di gasolio pari a circa 300 t/anno.

Provenienza del Combustibile

Il combustibile alimentato all’impianto proverrà da impianti di produzione di CDR localizzati nel territorio della regione Puglia. Saranno alimentati fino a 100.000 t/anno di combustibile che saranno trasportati mediante mezzi pesanti della capacità di circa 25 – 30 t. Di conseguenza si stimano circa 13 mezzi pesanti medi al giorno aggiuntivi rispetto ai 34 medi giornalieri attualmente afferenti all’impianto.

Materie Prime Ausiliarie ed Altri Materiali

La principale materia prima necessaria all’impianto è costituita da CDR (si veda Paragrafo 3.3.5.3).

Per il sistema di trattamento dei fumi della seconda linea si stima il seguente consumo di reagenti:

- CaCO3: 230 kg/h, pari a circa 1.840 t/anno;

- NH4OH: 138 kg/h, pari a circa 1.104 t/anno;

- NaHCO3: 200 kg/h, pari a circa 1.600 t/anno;

- Carboni Attivi: 9,5 kg/h, pari a circa 76 t/anno.

Si prevede, inoltre, il consumo di additivi dell’acqua di caldaia, grassi ed oli lubrificanti le cui quantità previste saranno circa pari a quelle attualmente utilizzate in centrale e i cui consuntivi sono riportati in Tabella 3.2.7.4a.

Complessivamente per il trasporto delle materie prime ausiliarie e dei reagenti i movimenti con mezzi di varia dimensione previsti nell’assetto di progetto per l’alimentazione della prima e della seconda linea sono stimati nella Tabella 3.3.5.4a.

Tabella 3.3.5.4a	Mezzi di Trasporto di Materie Prime Ausiliarie e Reagenti

| Prodotto | Movimenti annui | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Ammoniaca | 70 | circa 6 movimenti al mese |
| Sabbia | 102 | circa 2 movimenti alla settimana |
| Calcare | 104 | circa 1 movimento ogni 3 giorni |
| Bicarbonato | 36 | circa 3 movimenti al mese |
| Carboni attivi | 14 | circa 1 movimento al mese |
| Totale | 326 | circa 1 movimento al giorno |

Emissioni, Effluenti e Rifiuti

Emissioni in Atmosfera

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un nuovo camino (E3), associato alla nuova linea di combustione in progetto, dell’altezza di 45 m e diametro di circa 1,65 m.

Le caratteristiche della nuova sorgente sono riassunte nella seguente Tabella 3.3.6.1a:

Tabella 3.3.6.1a	Caratteristiche nella Nuova Sorgente Emissiva

| Caratteristiche | Valori |
| --- | --- |
| Altezza del Camino [m] | 45 |
| Diametro del Camino [m] | 1,65 |
| Portata gas umidi [Nm3/h] | 143.255 |
| Tenore Ossigeno nei Fumi [%] | 7,08 |
| Temperatura di uscita dei fumi [°C] | 200 |
| Portata Gas Secchi @ 11% O2 [Nm3/h] | 96.631 |

Le caratteristiche emissive della nuova sorgente sono riportate nelle seguenti Tabelle 3.3.6.1b e c.

Tabella 3.3.6.1b	Caratteristiche Emissive della Nuova Sorgente (Limiti del D.Lgs.133/2005 ridotti del 20%)

| Inquinanti |  | Valori Limite (in mg/Nm3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | B1 | C | D |
| Polveri totali | 8 | 24 | 8 |  |  |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 8 | 48 | 8 |  |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | 0,8 | 3,2 | 1,6 |  |  |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 40 | 160 | 40 |  |  |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | 120 | 200 | 160 |  |  |
| Sostanze organiche sotto forma di gas o vapori espresse come TOC | 8 | 16 | 8 |  |  |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici I.P.A. |  |  |  |  | 0,008 |
| PCDD+PCDF |  |  |  |  | 0,08x10-6 |
| Cadmio + Tallio (Cd + Tl) |  |  |  | 0,04 |  |
| Mercurio (Hg) |  |  |  | 0,04 |  |
| Metalli pesanti, totale (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |  |  |  | 0,4 |  |
| A: valore medio giornaliero (Allegato 1 Lett. A Punto 1 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); per gli NOX tiene conto di una ulteriore diminuzione dovuta all’introduzione dell’SCR; B: valore medio semiorario - 100% dei dati disponibili (Allegato 1 Lett. A Punto 2 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); per gli NOX tiene conto di una ulteriore diminuzione dovuta all’introduzione dell’SCR B1: valore medio semiorario - 97% dei dati disponibili (Allegato 1 Lett. A Punto 2 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); C: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora (Allegato 1 Lett. A Punto 3 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%); D: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore (Allegato 1 Lett. A Punto 4 del D.Lgs n.133/2005 ridotto del 20%). |  |  |  |  |  |

Per il monossido di carbonio, si prevedono le seguenti concentrazioni garantite:

Tabella 3.3.6.1c	Concentrazioni Garantite per il CO (Limiti del D.Lgs. 133/2005 Ridotti del 20%)

|  | Valore medio giornaliero (mg/Nm3) | Valore Medio Orario (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| CO | 40 | 80 |

Nella seguente Tabella 3.3.6.1d si riassumono i principali dati emissivi della centrale nell’assetto post operam a seguito degli interventi proposti.

Tabella 3.3.6.1d	Principali Dati Emissivi della Centrale nell’Assetto Post-Operam

| Principali Parametri ed Inquinanti | I Linea Camino E1 | II Linea Camino E3 | Totale di Centrale (Camino E1+E3) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRI |  |  |  |
| Altezza del Camino [m] | 45 | 45 |  |
| Diametro del Camino [m] | 1,65 | 1,65 |  |
| Portata Gas Secchi @ 11% O2 [Nm3/h] | 111.843 | 96.631 |  |
| Temperatura fumi [°C] | 170 | 200 |  |
| CONCENTRAZIONI (mg/Nm3) (1) |  |  |  |
| Polveri totali | 8 | 8 |  |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 8 | 8 |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | 0,8 | 0,8 |  |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 40 | 40 |  |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | 160 | 120 |  |
| Sostanze organiche sotto forma di gas o vapori espresse come TOC | 8 | 8 |  |
| Ammoniaca | 5 | 5 |  |
| FLUSSI DI MASSA INQUINANTI (kg/h) |  |  |  |
| Polveri totali | 0,89 | 0,77 | 1,67 |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 0,89 | 0,77 | 1,67 |
| Acido Fluoridrico (HF) | 0,09 | 0,08 | 0,17 |
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 4,47 | 3,87 | 8,34 |
| Ossidi di Azoto (come NOx) | 17,9 | 11,6 | 29,5 |
| Sostanze organiche sotto forma di gas o vapori espresse come TOC | 0,89 | 0,77 | 1,67 |
| Ammoniaca (NH3) | 0,56 | 0,48 | 1,04 |
| Note: - Concentrazioni medie giornaliere riferite ai fumi secchi @11% O2, 273°K |  |  |  |

Effluenti Liquidi

Analogamente all’assetto attuale, i principali effluenti liquidi generati dall’esercizio del nuovo impianto saranno costituti da:

Reflui derivanti dal sistema di umidificazione del Biofiltro: il biofiltro a servizio del fabbricato “I” per il trattamento dell’aria in esso contenuta, è provvisto di materiale filtrante di origine organica che deve essere periodicamente umidificato con acqua; questa è raccolta attraverso la pavimentazione a pendenza alla base del biofiltro ed inviata ad un vasca impermeabile; l’eventuale acqua in esubero viene prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Reflui provenienti dal 3° stadio del processo di osmosi inversa (facente parte del sistema di produzione acqua demineralizzata), inviati alla vasca acque reflue da cui viene prelevata da autobotti autorizzate e smaltita presso idoneo impianto di trattamento;

Spurghi continui provenienti dalla caldaia e dal banco di campionamento, nonché spurghi discontinui vari non riutilizzati come acqua industriale: sono totalmente recuperati e inviati al serbatoio di stoccaggio dell’acqua grezza;

Acque meteoriche di dilavamento delle superfici di impianto: raccolte e trattate nelle modalità già descritte al Paragrafo 3.3.3.5.

Acque sanitarie provenienti dai servizi igienici, la cui raccolta è effettuata attraverso tubazioni interrate, in fosse settiche e quindi in cisterne a tenuta, da cui vengono prelevate periodicamente da autospurgo e avviate a smaltimento.

Rumore

Le principali sorgenti associate alla nuova linea in progetto sono di seguito riportate:

- Nuovo gruppo turbina-alternatore;

- Due nuovi ventilatori di alimentazione dell’aria al letto fluido;

- Nuovo ventilatore di aspirazione dei fumi;

- Nuovo ventilatore di aspirazione aria da edifici I (stoccaggio CDR);

- Nuovo condensatore ad aria del vapore;

- Nuovo aerotermo per il raffreddamento del circuito chiuso degli ausiliari;

- Nuova pompa di alimento alla caldaia;

- Nuovo camino;

- Pala meccanica per la movimentazione del CDR nel piazzale che opera solamente nel periodo diurno;

- Pala meccanica per la movimentazione del CDR all’interno del magazzino stoccaggio.

Si deve inoltre considerare che, per l’approvvigionamento del combustibile, si prevede, nel periodo diurno, nell’assetto futuro della centrale un flusso aggiuntivo di 14 automezzi medi giornalieri in ingresso in centrale.

Per l’analisi degli impatti sul rumore associati alla costruzione e all’esercizio della Centrale si rimanda al Paragrafo 4.3.6.

Rifiuti

I principali rifiuti solidi prodotti dalla Centrale nell’assetto futuro alla capacità produttiva saranno i seguenti:

Tabella 3.3.6.4a	Principali Rifiuti Prodotti dalla Centrale nell’Assetto Post Operam alla Capacità Produttiva

| Codice CER | Descrizione | Provenienza | Quantità stimate al carico nominale di impianto (t/anno) |  | Totale (Linea I + Linea II) (t/anno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Linea di Combustione Esistente | II Linea di Combustione in Progetto |  |
| 19.09.99 | Concentrato Osmosi | Impianto acqua demi | 13.784 | 13.784 | 27.568 |
| 19.01.13* | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose | Ceneri estratte dal filtro a maniche e ceneri contenenti i sali di reazione derivanti dall’abbattimento dei gas acidi nel reattore a secco | 13.786 | 13.786 | 27.572 |
| 19.01.12 | Ceneri pesanti | Camera di combustione | 4.089 | 4.089 | 8.178 |
| 19.08.99 | Acque Reflue Pretrattate | Impianto tratt. Acque reflue | 2.856 | 2.856 | 5.712 |
| 19.01.02 | Materiali Ferrosi | Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti | 218 | 218 | 436 |
| 19.12.03 | Metalli non ferrosi | Metalli non ferrosi estratti da ceneri pesanti | 16 | 16 | 32 |

Tra i rifiuti solidi devono essere considerati anche quelli generati nel corso del normale esercizio dell’impianto e durante le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie (oli lubrificanti esausti, batterie, filtri, assorbenti e stracci, imballaggi, ecc, rottami ferrosi, ecc..), già descritti al Paragrafo 3.2.8.4a, nonché quelli prodotti nella palazzina uffici (toner, carta, cartone,. plastica, rifiuti da raccolta differenziata); tali rifiuti saranno raccolti, ove possibile in modo differenziato, stoccati, identificati e conferiti a ditte esterne autorizzate per il trasporto e lo smaltimento finale, in accordo con le disposizioni della normativa vigente.

Complessivamente per il trasporto delle principali tipologie di rifiuti allo smaltimento i movimenti con mezzi di varia dimensione previsti nell’assetto di progetto per l’esercizio della prima e della seconda linea sono stimati nella Tabella 3.3.6.4b.

Tabella 3.2.6.4b	Mezzi di Trasporto di Rifiuti allo Smaltimento (Anno 2011)

| CER | Rifiuto | Movimenti annui | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.10.02 | Soluz.Acq.Diverse da16.10.01 | 34 | circa 3 movimenti al mese |
| 19.01.12 | Ceneri pesanti | 276 | circa 1 movimento al giorno |
| 19.01.13* | Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose | 772 | circa 2 movimenti al giorno |
| 19.01.14 | Ceneri Leggere diverse da 19.01.13 | 196 | circa 1 movimento ogni 2 giorni |
| 19.08.14 | Fanghi Tratt. Acque Reflue | 4 | circa 1 movimento ogni 3 mesi |
| 19.08.99 | Acque Reflue Pretrattate | 186 | circa 1 movimento ogni 2 giorni |
| 19.09.99 | Concentrato Osmosi | 892 | circa 2 movimenti al giorno |
| 20.03.04 | Fosse Settiche | 6 | circa 1 movimento ogni 2 mesi |
|  | Totale | 2.366 | circa 7 movimenti al giorno |

Rappresentazione Sintetica dello Sito allo Stato Attuale e Dopo la Realizzazione del Progetto

Nella successiva tabella sono indicate le prestazione attuali e di progetto della centrale di Massafra alle prestazioni nominali.

Tabella 3.4a	Prestazioni della Centrale nella Configurazione Attuale e di Progetto

| Parametro | UdM | Linea 1 | Linea 2 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenza elettrica lorda | MWe | 12,5 | 12,5 | 25 |
| Potenza elettrica netta | MWe | 10 | 10 | 20 |
| Potenza termica | MWt | 49,5 | 49,5 | 99 |
| Rendimento netto | % | 20% | 20% | 20% |
| Combustibile | t/a | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| Consumi idrici | m3/a | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| Concentrazione NOx | µg/Nm3 | 160 | 120 | --- |
| Flusso di massa NOx | kg/h | 17,9 | 11,6 | 29,5 |
| Concentrazione Polveri | µg/Nm3 | 8 | 8 | --- |
| Flusso di massa Polveri | kg/h | 0,89 | 0,77 | 1,67 |
| Concentrazione SO2 | µg/Nm3 | 40 | 40 | --- |
| Flusso di massa SO2 | kg/h | 4,47 | 3,87 | 8,34 |
| Ceneri pesanti | t/a | 4.100 | 4.100 | 8.200 |
| Ceneri leggere | t/a | 13.800 | 13.800 | 27.600 |
| Acque a smaltimento | t/a | 17.000 | 17.000 | 34.000 |

Fase di Cantiere

Aspetti Generali

In questo paragrafo sono descritte le principali attività di cantiere necessarie per la realizzazione dell’impianto in progetto.

L'attività di cantiere può essere divisa in due fasi distinte:

Una prima fase di preparazione del sito e di realizzazione delle opere civili (movimentazione di terra per la preparazione dei piani di fondazione, delle strade e dei piazzali interni all'area dell'impianto ed opere di fondazione dei vari edifici);

una seconda fase relativa al montaggio delle varie componenti dell'impianto.

Per la sistemazione dei terreni sono previsti movimenti di terra da effettuarsi esclusivamente all'interno dell'area di sito.

Le installazioni di cantiere e le opere di urbanizzazione generale dell'area interna alla proprietà comprendono:

recinzione del terreno;

sistemazione generale del terreno, realizzazione di una rete principale di strade e piazzali, per il transito dei mezzi ed il deposito dei materiali;

impianto di distribuzione di energia elettrica, costituito da una rete a MT in cavo interrato e da cabine di sezionamento e cabine di trasformazione MT/BT opportunamente dislocate sul cantiere;

impianto generale di terra costituito da dispersore a maglie interrato;

impianto di illuminazione delle aree di cantiere;

aree adibite al parcheggio degli automezzi;

edifici prefabbricati per uso uffici, spogliatoi ed infermeria.

La costruzione degli impianti comporta una fase di realizzazione delle opere civili ed una fase di montaggi elettromeccanici dei componenti dell'impianto.

Le principali opere civili sono:

preparazione del terreno, piani di fondazione, realizzazione di viabilità e piazzali interni all'area di impianto;

opere di sottofondazione;

opere di fondazione di edifici e macchinari (generatore di vapore, ecc.);

cavalletto turbina a vapore;

cabinati ed edifici vari;

fondazioni ed edifici movimentazione combustibile.

Le opere provvisorie di cantiere sono tutte posizionate all'interno del sito di Centrale.

Durata dei Lavori

I programmi realizzativi prevedono che il parallelo con la rete elettrica nazionale sia effettuato entro 22 mesi dall'apertura del cantiere.

Successivamente al parallelo saranno previsti 4 mesi per la messa a punto dell'impianto prima dell'entrata in servizio commerciale.

Occupazione Indotta dal Cantiere

Nella prima fase di cantiere (fase preliminare riservata principalmente alla realizzazione delle infrastrutture di cantiere ed alla sistemazione del terreno), gli addetti ai lavori saranno in media circa 30 persone giornaliere, con una forte percentuale di personale non specializzato.

Nel periodo successivo, per circa 13 – 14 mesi, la forza media presente in cantiere, per la realizzazione dei lavori civili, sarà di circa 60 unità.

I montaggi elettromeccanici avranno inizio a partire dal 12° mese ed avranno una durata di 15 mesi circa, di cui 3 mesi necessari per le prove di avviamento dell'impianto; la presenza media di personale in sito sarà di circa 140 unità (prevalentemente personale specializzato) e rimarrà pressoché costante fino al collaudo, per poi diminuire verso il completamento dell'impianto.

In totale le ore lavorative necessarie per la realizzazione dell'impianto saranno circa 500.000, con un impiego medio di personale in cantiere di circa 120 unità.

La massima presenza di personale in cantiere è prevista nel corso del 2° anno dall'inizio dei lavori e sarà di circa 200 unità.

Movimentazione Terra

Come disposto dall’art.185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i terreni di risulta derivanti dalle operazioni di scavo previste per la realizzazione del progetto saranno utilizzati, se idonei (ovvero non contaminati e non contenenti rifiuti), per eseguire i riempimenti ed i rinterri necessari, secondo quanto previsto dal progetto definitivo dell’opera.

Preventivamente al riutilizzo del materiale in sito, saranno effettuate analisi dei campioni di terreno per verificare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dal D. Lgs 152/06 nella Tabella 1 dell’ Allegato 5 del Titolo V della Parte IV, per un uso industriale.

I materiali da scavo saranno stoccati in attesa del riutilizzo e per l’eventuale caratterizzazione in un’area dedicata all’interno del lotto di Centrale, previa posa di un telo in PVC per consentire la separazione tra il suolo e il terreno accumulato.

Il terreno di risulta accumulato, qualora contenente rifiuti e separato dalla coltre vegetale superficiale, potrà essere riutilizzato solo a condizione che sia conforme alle CSC e che vengano fisicamente separati i rifiuti in esso contenuti.

I tempi massimi per il riutilizzo del materiale, fissati dall’art.186 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere quelli della realizzazione del progetto purché, in ogni caso, non superiori a tre anni.

Nel progetto definitivo è riportato il progetto relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo che prevede:

- che eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al progetto di riutilizzo approvato, così come in tutti gli altri casi ove ne ricorrano le condizioni, ovvero qualora nel corso dei lavori venga riscontrato che le terre e rocce non soddisfano le caratteristiche necessarie al loro riutilizzo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne verrà data immediata comunicazione agli Enti competenti e verranno ottemperate le disposizioni di cui al comma 5° dell'articolo citato, nonché tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti;

che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo sarà preventivamente comunicata agli Enti Competenti;

che nell'esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti;

che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari;

che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per il sito di destinazione e qualora dovesse risultare superiore non si procederà al riutilizzo;

che eventualmente, in attesa del riutilizzo, le terre di che trattasi saranno depositate temporaneamente nel sito di produzione, per un periodo massimo pari alla realizzazione del progetto e comunque inferiore a tre anni;

che il sito di produzione delle terre oggetto di riutilizzo non è mai stato oggetto di potenziale contaminazione.

Il volume delle terre e rocce da scavo che sarà riutilizzato nell’ambito del progetto è pari a circa 26.000 m3, di cui 500 m3 costituiti da terreno agricolo di scotico e 25.500 m3 da calcarenite.

Tale materiale, previa caratterizzazione, sarà completamente riutilizzato in sito per i rinterri, per i sottofondi delle strade, dei piazzali e dei fabbricati. Per il completamento del progetto sarà inoltre necessario importare ulteriori 18.000 m3 di materiale, costituiti da 14.000 m3 di materiale tufaceo e da 4.000 m3 di materiale arido per i sottofondi delle aree carrabili.

Nell’area dell’impianto saranno inoltre demolite delle superfici in conglomerato bituminoso, per un volume complessivo di circa 1.500 m3, che sarà smaltito in discarica autorizzata.

Scarichi Liquidi

Gli effluenti liquidi prodotti durante la fase di costruzione sono sostanzialmente quelli connessi alla presenza del personale, oltre alle acque meteoriche.

Gli scarichi di tipo civile, stimabili in circa 14 m3/giorno, saranno stoccati all’interno di vasche settiche e da qui allontanati tramite mezzi autorizzati.

Macchinari

I principali macchinari usati per le attività di cantiere possono essere classificati nelle seguenti quattro classi:

macchine per movimentazione terra (bulldozers, spalatrici, ruspe, ecc.);

macchine per movimentazione materiali (gru, betoniere, ecc.);

macchine fisse (pompe, generatori, compressori);

macchine impattatrici (imbullonatrici, martelli pneumatici e perforatori).

L'utilizzo dei suddetti macchinari comporta un impatto sulla componente rumore che è comunque di natura temporanea.

Traffico Indotto

Le attività di cantiere comportano un incremento temporaneo del traffico dovuto alla circolazione di mezzi per l'approvvigionamento dei materiali (inerti, macchinari, calcestruzzi), per il trasporto dei materiali di scavo oltre che per il trasporto del personale di cantiere.

Analogamente alla rumorosità indotta dalle attività di cantiere, tale interferenza è comunque temporanea.

Per la fornitura del calcestruzzo e per la sistemazione del terreno si stima una necessità di circa 18.000 m3 di inerti, prelevati da cave di prestito autorizzate; per il trasporto degli inerti si cercherà di limitare le percorrenze dei mezzi pesanti attraverso o in prossimità di aree sensibili, come centri abitati ed aree residenziali. Sono previsti complessivamente circa 900 trasferimenti, distribuiti principalmente nei primi 12 mesi (mediamente 3 movimenti/giorno).

L'approvvigionamento dei macchinari e dei materiali strutturali verrà effettuata tramite la viabilità esistente; solo nei casi necessari, si farà ricorso a trasporti eccezionali ed il percorso da seguire sarà attentamente esaminato preventivamente con gli enti competenti. I trasporti per i macchinari ed i materiali strutturali sono stimati in circa 900, distribuiti in un arco di 24 mesi.

Il traffico veicolare per il trasporto delle maestranze di cantiere è stimabile in circa 50 auto/ giorno, per lo più concentrato all'inizio ed alla fine dei turni di lavoro, oltre ad alcuni mezzi di trasporto collettivo.

In considerazione della bontà della rete stradale esistente, non sono previste particolari esigenze di interventi sulla viabilità per la realizzazione dell’impianto.

Misure Gestionali

Nella fase di cantiere sono ottimizzate le lavorazioni al fine di rendere graduali, per quanto possibile, le variazioni di presenza sia di mezzi che di uomini in cantiere. Ciò è mirato ad evitare fenomeni di punta e di concentrazione di traffico, che possono impattare le strutture ricettive limitrofe.

Al fine di limitare la polverosità derivante dalle operazioni di costruzione, sono adottati provvedimenti specifici quali:

piazzali e strade interne asfaltate;

umidificazione periodica di aree o strade in terra battuta;

lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere;

copertura con teli dei carichi di materiali polverosi trasportati.

Le attività si svolgono solo nel periodo diurno, evitando quindi potenziali interferenze sul clima acustico durante la notte.

I rifiuti solidi prodotti dal cantiere, stimabili in qualche centinaio di kg al giorno, sono costituiti essenzialmente da materiale di imballaggio dei macchinari, oltre ai normali rifiuti derivanti dalle attività connesse con la presenza del personale. Questi e le altre tipologie di rifiuti correlati alle attività di cantiere sono smaltiti a cura dell’Appaltatore, in conformità alle norme vigenti in materia.

Dismissione della Centrale a Fine Vita

Nel caso di dismissione della Centrale, ipotizzabile a fine vita, ossia dopo un periodo non inferiore a 25 anni, sono previsti alcuni interventi, sintetizzabili nelle due seguenti fasi:

Smontaggio e bonifica degli impianti e degli equipaggiamenti;

Demolizione delle opere civili e meccaniche.

Smontaggio e Bonifica degli Impianti e degli Equipaggiamenti

Questa prima fase comprenderà tutte le attività necessarie per mettere a piè d'opera le componenti d'impianto e assicurarne la bonifica dagli agenti in grado di determinare qualsiasi rischio.

L'operazione, condotta da ditte specializzate, consisterà nella ripulitura delle parti di impianto venute a contatto con agenti inquinanti e nello smaltimento a norma di legge dei rifiuti prodotti e raccolti. Gli impianti e gli equipaggiamenti bonificati saranno quindi lasciati aperti nel sito per l'ispezione da parte delle autorità pubbliche competenti.

Gli oli lubrificanti utilizzati negli impianti della Centrale saranno inviati al Consorzio Smaltimento Oli Esausti.

Demolizione delle Opere Civili e Meccaniche

In base alla normativa vigente, una volta ottenuta dalle autorità competenti la dichiarazione di avvenuta bonifica di impianti ed equipaggiamenti ed il parere sanitario favorevole, sarà possibile presentare all'autorità comunale uno specifico Piano di Demolizione per approvazione.

Le operazioni previste dal suddetto Piano, condotte da ditte specializzate, consisteranno nello smontaggio delle strutture metalliche, nella loro riduzione a dimensioni idonee al trasporto e nella demolizione meccanica delle opere in calcestruzzo armato (opere in elevazione e fondazioni) con l'utilizzo di apposite macchine operatrici.

Le fondazioni saranno demolite fino a circa 1 metro di profondità dal piano campagna, salvo prescrizioni particolari connesse ai futuri utilizzi previsti per l'area. Tutti i residui di demolizione saranno suddivisi per tipologia e destinati al riutilizzo secondo necessità e possibilità.

Le parti metalliche, compresi gli impianti e gli equipaggiamenti bonificati, saranno riutilizzate come rottami ferrosi e ceduti a fonderie. Le parti in calcestruzzo saranno invece cedute a ditte specializzate che procederanno alla loro macinazione per separare il ferro di armatura dal calcestruzzo sminuzzato; il ferro sarà quindi recuperato come le parti metalliche, mentre il macinato di calcestruzzo potrà essere utilizzato come materiale inerte da costruzione, per esempio per sottofondi stradali, o, se non richiesto, avviato in discarica per rifiuti inerti.

Analisi dei Malfunzionamenti

Nel presente Paragrafo sono analizzati i criteri di progetto adottati per prevenire gli incidenti ed i malfunzionamenti che potrebbero verificarsi durante la vita dell’impianto, nonché i sistemi e gli accorgimenti previsti per il contenimento dei loro effetti.

Va comunque ricordato che un’efficace manutenzione ed un corretto esercizio evitano l’insorgere di malfunzionamenti ed incidenti. I programmi di manutenzione pianificati consentono, infatti, controlli adeguati; in tal modo si eliminano le potenziali penalizzazioni dovute sia ad eventuali riduzioni di rendimento, sia ad emissioni fuori della norma.

Nel seguito sono descritte le misure adottate per evitare malfunzionamenti relativamente a:

Rilasci accidentali nell’ambiente;

Depositi di combustibile e reagenti chimici.

Rilasci Accidentali nell’Ambiente

Si esamino di seguito i potenziali rilasci di sostanze nell’ambiente: effluenti gassosi, effluenti liquidi, oli lubrificanti.

Effluenti Gassosi

I sistemi di trattamento dei fumi e di abbattimento degli inquinanti sono progettati e realizzati in modo che, in caso di malfunzionamento, la parte interessata del sistema venga esclusa dal servizio e portata in sicurezza; successivamente, per rispettare i limiti di emissione previsti dalla normativa, sono adottati, secondo procedure predeterminate, opportuni provvedimenti (interventi sul sistema, riduzione del carico di combustibile, messa fuori servizio dell’impianto, ecc.).

Effluenti Liquidi

Il sistema di drenaggio e trattamento reflui è progettato per evitare qualsiasi rilascio all’ambiente esterno; infatti, il sistema è dotato di vasche di raccolta, in cui i reflui liquidi sono raccolti per poter essere poi riutilizzati nell’impianto.

Oli Lubrificanti

Tutte le aree interessate dalla presenza di oli (serbatoi e depositi) sono dotate di sistemi di contenimento impermeabilizzati della capacità idonea a trattenere almeno il volume dell’intero serbatoio.

Depositi di Combustibile e Reagenti Chimici

Gasolio

Il gasolio utilizzato come combustibile ausiliario per l’avvio dell’impianto sarà stoccato in apposito serbatoio, dotato di vasca di contenimento di eventuali sversamenti e/o perdite, di volume pari a quello del serbatoio stesso.

Parco Stoccaggio CDR/Biomasse

Il CDR e le biomasse sono stoccate esclusivamente al coperto.

L’esperienza più che decennale, maturata dal Proponente nella gestione di impianti analoghi, esclude la possibilità che si verifichino incendi disastrosi nell’area di stoccaggio del combustibile. I fabbricati saranno, infatti, provvisti sia di impianto di rivelazione incendio che di impianto automatico antincendio, oltre agli estintori e all’impianto fisso antincendio esterno con idranti UNI 45 e UNI 70.

L’impianto è collegato direttamente alla centrale di monitoraggio nella sala di controllo e allarme.

Reagenti Chimici

Nell’impianto sono conservati: ammoniaca, per limitare la formazione di NOX in camera di combustione, e piccole quantità di acido cloridrico, idrossido di socio bicarbonato ecc.

Tutti i reagenti sono conservati in serbatoi dotati di contenimenti impermeabilizzati e guardia idraulica, collocati in aree arieggiate per evitare accumuli di gas o vapori.

In particolare, l’ammoniaca è utilizzata in forma di soluzione acquosa, meno pericolosa, con concentrazione massima del 30%. Tale soluzione è conservata in serbatoi in cui è prevista la polmonazione con azoto per evitare la formazione di pericolose miscele di ammoniaca e aria.

Anche i serbatoi della soluzione ammoniacale sono dotati di bacino di contenimento contro sversamenti accidentali, con annessa vasca chiusa dove sono convogliate, per il riutilizzo, tutte le acque inquinate da ammoniaca.

Analisi delle Interferenze Potenziali del Progetto

Dall’analisi del progetto sono stati individuati gli aspetti che possono rappresentare interferenze potenziali sui diversi comparti ambientali in fase di cantiere e di esercizio della Centrale.

Per rendere più semplice la lettura delle interferenze previste e approfondite nella stima e valutazione degli impatti verranno riportate nei Paragrafi successivi delle tabelle riassuntive, relative sia della fase di realizzazione dell’impianto che alla fase di esercizio, evidenziando le misure di mitigazioni degli impatti introdotte nel progetto. Per una descrizione dettagliata e ampia di ciascun comparto ambientale si rimanda al Capitolo 4.

Le componenti ambientali considerate sono state:

atmosfera;

ambiente idrico (comprese le acque sotterranee);

suolo e sottosuolo

vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;

salute pubblica;

rumore e vibrazioni;

traffico

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

paesaggio.

Atmosfera

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente atmosfera.

Tabella 3.8.1a	Interferenze Potenziali con la Componente Atmosfera

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Produzione di polveri a causa delle attività di scavo delle fondazioni, di demolizione edifici, di stoccaggio di materiali polverulenti e dal transito dei mezzi d’opera | Sito Aree di cantiere Viabilità di accesso | NS T R | Prescrizioni alle imprese per: bagnatura delle aree di scavo e di transito, controllo/copertura dei cumuli di materiali, copertura dei mezzi di trasporto di materiali polverulenti |
|  | Emissioni di inquinanti gassosi da parte dei motori dei mezzi d’opera | Sito Aree di cantiere Viabilità di accesso | NS T R | Prescrizioni alle imprese sulle specifiche di emissione dai mezzi d’opera/frequente manutenzione |
| Fase di Esercizio | Emissione di inquinanti gassosi dei due camini | Area vasta | S P R | Adozione delle migliori tecniche disponibili |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | NS T R | Analoghe alla fase di costruzione |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Ambiente Idrico Superficiale

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente ambiente idrico superficiale.

Tabella 3.8.2a	Interferenze Potenziali per la Componente Ambiente Idrico (Superficiale)

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Prelievi e scarichi idrici per le necessità delle attività di cantiere e usi civili | Sito Aree di cantiere | NS T R | Prescrizioni alle imprese per l’economizzazione dell’acqua Prelievo acqua per usi civili da rete esistente |
|  | Sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate nelle aree di cantiere | Aree di cantiere | NS T R | Prescrizioni alle imprese per: impermeabilizzazione delle superfici, collettamento e disoleazione / accantonamento delle acque provenienti dalle aree di deposito di materiali potenzialmente inquinanti, dalle aree di deposito, di parcheggio e di officina |
| Fase di Esercizio | Nessuna interferenza in quanto non sono previsti scarichi continui in ambiente idrico superficiale | - | - | - |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | NS T R | Analoghe alla fase di costruzione |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Suolo e Sottosuolo

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente suolo e sottosuolo.

Tabella 3.8.3a	Interferenze Potenziali per la Componente Suolo e Sottosuolo

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Scavo delle fondazioni | Sito Aree di cantiere | NS T R | Interessamento di aree limitate |
|  | Sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate nelle aree di cantiere | Aree di cantiere | NS T R | Prescrizioni alle imprese per la stoccaggio delle sostanze potenzialmente inquinanti |
| Fase di Esercizio | Occupazione di suolo | Area vasta | NS P R | La Centrale verrà interamente costruita all’interno degli attuali confini di proprietà dell’impianto esistente |
|  | Prelievo acqua da pozzo per usi industriali | Aree Limitrofe | S P R | Ottimizzazione dei consumi e recupero delle acque di processo e meteoriche |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | NS T R | Analoghe alla fase di costruzione |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente Vegetazione Flora Fauna e Ecosistemi.

Tabella 3.8.4a	Interferenze Potenziali per la Componente Vegetazione Flora Fauna ed Ecosistemi

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Cantiere | Emissioni in atmosfera di polveri ed altri inquinanti dovute alle attività di cantiere | Area di Sito | NS T R | Prescrizioni alle imprese per: bagnatura delle aree di scavo e di transito, controllo/copertura dei cumuli di materiali, copertura dei mezzi di trasporto di materiali polverulenti |
|  | Occupazione di suolo | Area di Sito | NS T R | Non è prevista l’occupazione di aree al di fuori degli attuali confini di stabilimento. Non è previsto taglio di vegetazione |
|  | Rumorosità generata dai mezzi di cantiere che può interferire con la fauna presente nell’area | Area di Sito | NS T R | Prescrizioni alle imprese su prestazioni acustiche mezzi d’opera |
| Fase di Esercizio | Emissioni in atmosfera: ricaduta e deposizione di inquinanti al suolo – effetti ecosistemici | Area vasta | S P R | Adozione delle migliori tecnologie impiantistiche disponibili |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | NS T R | Analoghe alla fase di cantiere |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Per quanto riguarda gli effetti del progetto sull’area SIC/ZPS vicina alla Centrale, è presentata in allegato la valutazione delle incidenze ambientali del progetto.

Salute Pubblica

Gli impatti sulla componente sono effetti secondari degli impatti individuati per altre componenti, in particolare sulla qualità dell’aria e rumore.

Tabella 3.8.5a	Interferenze Potenziali per la Componente Salute Pubblica

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Disturbi da attività di cantiere: interferenze secondarie degli effetti su Atmosfera e Rumore | Sito e Aree limitrofe | - | Prescrizioni alle imprese per scelta orari di lavoro, gestione layout di cantiere e manutenzione mezzi d’opera |
| Fase di Esercizio | Emissioni in atmosfera: ricaduta e deposizione di inquinanti al suolo – effetti sulla salute della popolazione | Area vasta | S P R | Adozione delle migliori tecnologie impiantistiche disponibili |
|  | Emissioni acustiche dei componenti d’impianto | Aree Limitrofe | S P R | Minimizzazione delle emissioni acustiche (collocazione in edificio di attrezzature rumorose), interventi di riduzione del rumore su quelle collocate all’esterno |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | NS T R | Analoghe alla fase di costruzione |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Rumore e Vibrazioni

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente rumore e vibrazioni.

Tabella 3.8.6a	Interferenze Potenziali per la Componente Rumore e Vibrazioni

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Rumorosità attività di cantiere | Sito Aree di cantiere | S T R | Prescrizioni alle imprese su prestazioni acustiche mezzi d’opera |
| Fase di Esercizio | Rumorosità prodotta dall’esercizio dell’impianto | Sito Aree limitrofe | S P R | Adozione componenti di impianto con potenze acustiche idonee al rispetto dei limiti normativi Collocazione apparecchiature rumorose in edifici |
| Fase di Fine Esercizio | Smontaggio dei componenti di impianto e demolizione delle fondazioni | Area di sito | S T R | Analoghe alla fase di costruzione |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Traffico

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente traffico.

Tabella 3.8.7a	Interferenze Potenziali per la Componente Traffico

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Costruzione | Traffico correlato alle attività di cantiere | Sito Aree di cantiere Viabilità di accesso | S T R | Ottimizzazione dei percorsi e degli orari |
| Fase di Esercizio | Traffico correlato all’esercizio dell’impianto | Sito Viabilità di Accesso | S P R | Ottimizzazione dei percorsi e degli orari |
| Fase di Fine Esercizio | Traffico correlato alle attività di smontaggio dei componenti di impianto e di demolizione delle fondazioni | Sito Aree di cantiere Viabilità di accesso | S T R | Ottimizzazione dei percorsi e degli orari |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti.

Tabella 3.8.8a	Interferenze Potenziali per la Componente Radiazioni

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Esercizio | Nessuna interferenza aggiuntiva rispetto all’assetto attuale | - | - | - |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Paesaggio

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la componente paesaggio.

Tabella 3.8.9a	Interferenze Potenziali per la Componente Paesaggio

| Fase di progetto | Interferenza potenziale | Area di Influenza | S/D/P* | Misure di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase di Esercizio | Presenza dell’impianto | Area Vasta | S P R | Contenimento dei volumi Utilizzo di coperture e colori che minimizzano l’impatto |
| Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale S = Significativo; NS = Non Significativo T = Temporaneo; P = Permanente; R = Reversibile; NR = Non reversibile |  |  |  |  |

Confronto delle Prestazioni dell’Impianto in Relazione alle Migliori Tecniche Disponibili

Nel presente Paragrafo si riporta l’analisi comparativa tra le BAT adottate dall’impianto dell configurazione futura post-operam e quelle associate alle MTD/BAT di riferimento.

I documenti analizzati sono i seguenti:

- Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, emesse con Decreto Ministeriale del 29/01/2007;

- Linee Guida per l'Individuazione e l'Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili in Materia di Impianti di Combustione, per le Attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59” (Suppl. Ord. G.U. n. 51 del 03-03-09);

- Reference Document (BREF) on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, European Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville), Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau (Dicembre 2001).

Tabella 3.9a	Linee Guida per l’Individuazione e l’Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per gli Impianti di Incenerimento dei Rifiuti

| Paragrafo | Soggetto | Pag. | Disposizione | Tecnologie previste dalla Centrale | Note e commenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1 Gestione dei Rifiuti in Ingresso |  |  |  |  |  |
| H.1.1 | Modalità di raccolta dei rifiuti | 108 | Il sistema di gestione dei RU deve comprendere un’efficace raccolta differenziata che consenta di recuperare le frazioni merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, plastica, metalli, organico compostabile) e separare le frazioni indesiderate (rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi) ai fini del processo di combustione. | Non applicabile | Tale disposizione non è applicabile all’impianto in oggetto. |
| H.1.2 | Controllo dei Rifiuti in ingresso | 108 | Le procedure di accettazione all'impianto devono garantire che i rifiuti in ingresso siano compatibili con le tipologie di trattamento presenti ed eventualmente prevedere operazioni a monte come raccolta differenziata, selezione e/o pretrattamento. Deve essere previsto un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto che permetta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. | Non applicabile | Non applicabile all’impianto in oggetto. Il CDR necessario al ciclo di produzione proverrà da impianti regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il CDR in ingresso in centrale è ottenuto attraverso un ciclo di lavorazione che garantisce l’adeguato potere calorifico, riduce la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione, e con caratteristiche minime conformi ai requisiti stabiliti dalle norme della Regione Puglia e ai requisiti di qualità stabiliti dal DM del 5 Febbraio 1998 e dalla Norma UNI 9903-1. |
| H.1.3 | Stoccaggio | 109 | Al fine di garantire che le operazioni di stoccaggio non generino rischi in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle differenti tipologie di rifiuti, devono essere previste aree di stoccaggio distinte, in funzione della tipologia dei rifiuti. La fase di stoccaggio dei rifiuti grezzi deve seguire una programmazione razionale, tale a garantire la minimizzazione dei tempi di stoccaggio. Le aree di scarico e di stoccaggio devono essere in locali chiusi e tenuti in leggera depressione; l'aria aspirata deve essere inviata in caldaia come aria di combustione per evitare la diffusione di odori. Un sistema di trattamento alternativo dell’aria deve essere previsto nel caso di fermo totale dell’impianto. | Impianto conforme a BAT | Lo stoccaggio di CDR (e biomassa) sia nell’assetto attuale che futuro è realizzato all’interno di fabbricati chiusi, mantenuti costantemente in depressione per evitare il disperdersi di polveri nell’aria. Sarà realizzato, inoltre, uno stoccaggio di CDR in balle pressate e filmate con pellicola di plastica, sotto tettoia. I fabbricati sono dotati di un impianto di aspirazione delle polveri all’interno del locale con relativo filtraggio e recupero del residuo solido. L’aria scaricata, dopo filtrazione, viene convogliata, tramite dispositivo automatico, o ai biofiltri asserviti a ciascun edificio o all’aspirazione dei ventilatori aria per la combustione nelle caldaia. |
| H.2 Trattamento Termico |  |  |  |  |  |
| H 2.2 | Forni a letto fluido | 109 | I forni a letto fluido sono costituiti da camere verticali con pareti refrattarie all'interno delle quali il rifiuto da incenerire viene mantenuto in sospensione da una corrente d'aria ascendente. Per fornire maggiore inerzia termica al sistema e favorire i processi di scambio termico viene previsto l'impiego di sabbia o altro materiale inerte similare assieme al rifiuto. Le problematiche legate ai sistemi di alimentazione e scarico hanno limitato la diffusione di tale tipologia di forno per la combustione dei RU. Il forno al letto fluido è indicato soprattutto per il trattamento di combustibili derivati da rifiuti (CDR) o di altro rifiuto preventivamente selezionato e ridotto alla pezzatura idonea e dei fanghi di depurazione acque reflue. | Impianto Conforme alle MTD | Il letto fluido, adottato in entrambe le linee (sia quella esistente che quella in progetto) è costituito da un sistema di combustione sul cui fondo è posto uno strato di sabbia silicea che viene fluidizzato insufflando aria al di sotto di esso. Questo crea un “letto bollente “ costituito dalla circolazione di particelle solide di sabbia surriscaldata. Lo scopo principale della sabbia è quello di: - Immagazzinare una grossa quantità di calore, - Innescare e mantenere la combustione del materiale alimentato, - Mantenere la superficie delle particelle di combustibile libera da residui carboniosi ed esporne la parte fresca al contatto con l’aria comburente. Dall’adozione di tale sistema a letto fluido derivano i vantaggi elencati brevemente di seguito: - Elevata efficienza di combustione (oltre 99%), dovuta alla contemporaneità di tre fattori determinanti quali: temperatura, turbolenza e tempo di residenza. In presenza di queste condizioni il combustibile ed il comburente rimangono in contatto per lungo tempo all’interno del letto fluido che funge da “volano termico”, mantenendo una temperatura di combustione ottimale; - Elevata stabilità della combustione al variare delle caratteristiche del combustibile grazie al “volano termico” sopraccitato; - Temperature di combustione relativamente basse. Grazie alle condizioni precedentemente descritte, la combustione completa è ottenibile con temperature più basse di quelle normalmente riscontrate nel caso di altri sistemi. Questo riduce drasticamente la formazione di NOx. |
| H.3 Recupero energetico |  |  |  |  |  |
| H.3.1 | Generatore di Vapore | 111 | 1) Il generatore di vapore deve essere provvisto di sistemi per la pulizia dai depositi di cenere sia dei tubi vaporizzanti che dei banchi di surriscaldamento; 2) Dovranno essere previsti un adeguato impianto di demineralizzazione dell’acqua ed un degasatore termico a vapore. | 1) Conforme alle MTD 2) Conforme alle MTD | 1) Le caldaie sono provviste di camere radianti che provocano la sedimentazione parziale delle particelle solide, favorendo quindi il depositarsi delle ceneri contenute nei fumi proveniente dal combustore ed evitando così il potenziale intasamento dei passaggi fumi e delle superfici di scambio. Le camere radianti, inoltre, servono ad abbattere la temperatura dei fumi facendo in modo che le parti di cenere eventualmente allo stato fuso si solidifichino e cadano nelle tramogge di raccolta; Inoltre è previsto un sistema di pulizia dei banchi di scambio termico mediante soffiatori a vapore. 2) Il generatori sono serviti dall’acqua demi prodotta da due impianti dedicati (uno per ciascuna linea); sono presenti degasatori. |
| H.3.3 | Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico | 111 | 1) Ridurre il volume in eccesso di aria, con un buon controllo della distribuzione dell’aria di combustione e del (eventuale) ricircolo dei fumi. 2) Migliorare il recupero di calore dai fumi riducendone al minimo la temperatura; 3) Utilizzo di sistemi di pulizia che riducano la presenza e l’accumulo di polveri nella caldaia; 4) Identificazione ed accurata analisi delle possibilità di utilizzo dell’energia recuperata. | 1) Conforme alle MTD 2) Conforme alle MTD 3) Conforme alle MTD 4) Conforme alle MTD | 1) E’ presente un sofisticato sistema di controllo (DCS) che permette di modificare, all’occorrenza, i parametri di combustione tramite alimentazione automatica del combustibile, regolazione automatica del rapporto aria/combustibile, anche nelle fasi di avviamento, verifica dell’efficienza di combustione mediante il controllo in continuo dell'ossigeno e dei principali composti inquinanti (Polveri, COT, HCl, HF, NOx, CO, SO2), della temperatura dei fumi al camino, nonché della temperatura nella camera di combustione. 2) La temperatura dei fumi di combustione verrà ridotta ai minimi possibili in caldaia e successivamente tramite un economizzatore per il preriscaldo dell’acqua di alimento alla caldaia. 3) Sono presenti sistemi per la pulizia dei fumi nella caldaia (vedi punto H.3.1.1) 4) L’energia così recuperata è utilizzata nel gruppo turboalternatore per la generazione di energia elettrica. |

| Paragrafo | Soggetto | Pag. | Disposizione | Tecnologie previste dalla Centrale | Note e commenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.4 Trattamento Fumi e Controllo emissioni |  |  |  |  |  |
| H.4.1 | Emissioni puntiformi in atmosfera – Controllo delle emissioni | 112 | Limitare le emissioni d’inquinanti | Conforme alle MTD | La Centrale rispetterà i Valori Limiti di Emissione del D.Lgs 133/05 Allegato 1 ridotti del 20% in ottemperanza alla L.R. n. 7 del 22.01.99. L’introduzione del sistema SCR sulla nuova linea consente un’ulteriore riduzione della concentrazione degli NOx prevista dalla citata normativa. |
|  | Emissioni puntiformi in atmosfera – Aspetti operativo-gestionali | 120 | 1) Ossidi di azoto La produzione di NOx può essere ridotta tramite un buon controllo della combustione e un buon mescolamento dei gas, evitando eccessi d’aria troppo elevati e temperature troppo alte, anche attraverso il ricircolo dei fumi. Migliorare l’efficienza di abbattimento adottando sistemi di controllo e regolazione più fini delle quantità di soluzione ammoniacale iniettata. 2) Inquinanti acidi Nei sistemi a secco e a semi-secco, qualora sia impiegata calce idrata occorre prevedere un ricircolo del prodotto non reagito nel reattore, al fine di ridurne i consumi. Tale accorgimento non si rende necessario qualora si utilizzi un prodotto più reattivo (es.: bicarbonato di sodio) | 1) Conforme alle MTD 2) Non applicabile | 1) Uno dei vantaggi della tecnologia di combustione a letto fluido è quello di garantire temperature di combustione relativamente basse e di conseguenza una riduzione della formazione di NOx di tipo termico. Inoltre la temperatura dei fumi in uscita dalla camera di combustione è controllata automaticamente a 930°C mediante sistema automatico. Sarà inoltre presente un sistema di abbattimento degli NOx dai fumi di combustione del tipo SCR sulla nuova linea, con l’utilizzo di una soluzione Ammoniacale. 2) Sono inoltre presenti, per ciascuna linea, sistemi a secco per l’abbattimento dei gas acidi (HCl, SO2, NOx), tramite l’utilizzo di bicarbonato di sodio e carbone attivo. |
|  | Emissioni puntiformi in atmosfera – Camino | 120 | 1) L’impianto deve essere dotato di un camino per l’immissione in atmosfera dei fumi, di altezza tale da assicurare una buona dispersione, e dotato di un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti secondo le prescrizioni di legge. 2) Sul camino deve essere prevista un’adeguata struttura per permettere all’ente di controllo di effettuare agevolmente il campionamento manuale dei fumi. | 1) Conforme alle MTD 2) Conforme alle MTD | 1) I due camini, associati alle due linee di combustione, sono costituiti da una singola canna metallica autoportante in acciaio alta 45 m, avente diametro di 1,65 m. I camini saranno dotati di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, come prescritto dal D.Lgs 133/05. In particolare saranno monitorati i seguenti parametri: - Concentrazione di Polveri Totali; - Concentrazione di Sostanze Organiche Gassose sotto forma di vapori e gas (espressi come COT); - Concentrazione di HCl; - Concentrazione di HF; - Concentrazione di Ossidi di Zolfo (espressi come SO2); - • Concentrazione di Ossidi di Azoto (espressi come NO2); - Concentrazione di CO; - Concentrazione di NH3; - Concentrazione di O2; - Umidità; - Temperatura fumi; - Pressione - Portata Volumetrica. 2) I camini sono provvisti di scale di accesso alla sommità e piani di servizio per i punti di misura per i parametri da monitorare. |
| H.4.2 | Emissioni diffuse | 120 | Polveri: 1) Copertura di recipienti e contenitori aperti; 2) Evitare, ove possibile, stoccaggi a cielo aperto 3) Impiego di spruzzatori, leganti, frangivento, ecc. 4) Pulizia periodica di strade e piazzali 5) Impiego di trasportatori chiusi, trasporti pneumatici 6) Impiego di silos chiusi per lo stoccaggio di materiali pulverulenti 7) Raccolta degli sfiati ed abbattimento delle polveri 8) Stoccaggio in sistemi chiusi 9) Impiego si sistemi di carico/scarico di tipo chiuso COV: 1) Impiego di sistemi di raccolta degli sfiati 2) Impiego di sistemi di sfiato controllato 3) Stoccaggio di solidi a temperature piuttosto limitate (evitare effetti radiazione solare) 4) Nello stoccaggio di liquidi a pressione atmosferica prevedere: a. Controllo di temperatura b. Adeguati sistemi di isolamento c. Serbatoi a tetto galleggiante d. Valvole di respirazione e. Eventuali trattamenti specifici (adsorbimento, condensazione) | Polveri Conforme alle MTD COV Impianto conforme a BAT. | Polveri: CDR - Lo stoccaggio di CDR sfuso (e biomassa) sarà realizzato all’interno di fabbricato chiusi, adeguatamente areati e tenuti in depressione, dotati di sistema di aspirazione dell’aria con filtro a maniche per l’abbattimento delle polveri: l’aria filtrata può essere inviata in camera di combustione o al biofiltro; - All’interno dei suddetti edifici sono installate tramogge e nastri di ripresa per convogliare il combustibile in caldaia: i nastri saranno provvisti di chiusure laterali e superiori, per evitare il disperdersi nell’aria di materiale polverulento e le tramogge di raccordo saranno sigillate. |
| H.4.2 | Emissioni diffuse | 120 |  |  | Silos - I sili di stoccaggio di bicarbonato di sodio, carbone attivo, carbonato di calcio e sabbia sono dotati di filtro depolveratore di sfiato; Ceneri - I nastri trasportatori sono costituiti, nel loro complesso, da un robusto involucro stagno a tenuta di polvere e di pioggia |
|  |  |  |  | Non applicabile | COV - Non sono previste emissioni diffuse di COV. |
| H.4.3 | Odori | 121 | 1) Evitare la fuoriuscita di emissioni odorose qualora generate all’interno di edifici 2) Accurato controllo delle potenziali sorgenti di odore poste all’aperto 3) Contenimento degli odori tramite: a. Confinamento delle aree di stoccaggio b. Stoccaggio e movimentazione chiusi per i rifiuti odorigeni c. Eventuale clorazione delle acque di risulta da fanghi d. Adeguato trattamento per l’eliminazione degli odori 4) Impiego delle arie esauste odorigene come comburente nei forni di incenerimento. E’ necessario un sistema ausiliario in caso di fermata dei forni. 5) Impiego di sistemi di lavaggio ad umido 6) Impiego di carboni attivi (per basse concentrazioni odorose) | Impianto conforme a BAT | Non sono previste emissioni in atmosfera di odori correlate allo stoccaggio e movimentazione del CDR, in quanto entrambi gli edifici sono connessi a biofiltri. E’ previsto l’impiego delle arie esauste odorigene come comburente in caldaia |
| H.5 Trattamento delle acque reflue |  |  |  |  |  |
| H.5.1 | Trattamento acque | 121 | Qualora venga adottato un sistema di depurazione dei fumi del tipo ad umido è necessario prevedere un trattamento specifico per questo refluo prima di inviarlo allo scarico o a successivi trattamenti con gli altri reflui liquidi. | Non applicabile | Il sistema di abbattimento fumi è a secco. |
| H.6 Gestione dei Residui Solidi |  |  |  |  |  |
| H.6.1 | Movimentazione e stoccaggio | 122 | Prevedere sistemi di stoccaggio adeguati per queste tipologie di residui. | Conforme a MTD | Si veda Punto H.4.2 |
| H.6.2 | Smaltimento e recupero | 122 | Privilegiare l’adozione di trattamenti e/o condizioni operative che favoriscano il possibile recupero dei residui di combustione | Conforme a MTD | Le ceneri, leggere e pesanti, costituiscono i principali rifiuti di processo dell’impianto: Ceneri pesanti (codice CER 190112), estratte dalla camera di combustione; Ceneri leggere/polveri (codice CER 190113*), contenenti sali di reazione derivati dall’abbattimento dei gas acidi (reattore a secco); Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti (CER 190102) Metalli non ferrosi estratti da ceneri pesanti (CER 191203). Il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 prevede per le ceneri classificate con i codici CER 190112 le seguenti attività di recupero: Produzione di conglomerati cementizi; Cementifici; Industria dei laterizi e dell’argilla espansa; Formazioni di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (quest’ultimo subordinato a esecuzione di test di cessione). - Per i codici CER 190102 e 191203, prevede: Recupero diretto in impianti metallurgici; Recupero diretto nell’industria chimica; Messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica. Le ceneri classificate con il codice CER 190113* saranno conferite ad impianti di smaltimento autorizzati ai sensi della normativa vigente. |
| H.7 - Impiego di Risorse |  |  |  |  |  |
| H.7.1 | Materie prime - Minimizzazione della produzione di rifiuti | 123 | E’ da privilegiare l’adozione di tecniche gestionali e modalità operative che tendano a ridurre il consumo di materie prime e/o la produzione quantitativa di residui, da attuarsi attraverso un programma di “audit” delle condizioni di funzionamento dell’impianto. Si citano: - 1) Gestione dei rifiuti in ingresso: controllo, omogeneizzazione ed eventuale pretrattamento; - 2) Combustione: mantenimento di condizioni ottimali, con particolare riguardo all’esaurimento delle scorie (“burn-out”); - 3) Trattamento fumi: scelta accurata del reagente, riciclo del reagente (ove applicabile), impiego di sistemi a minor consumo di prodotti, ottimizzazione delle condizioni operative di dosaggio e reazione; - 4) Gestione dei residui: evitare la contaminazione di grossi quantitativi di residui con correnti altamente inquinate, prevedere la separazione dei sali di reazione dalle ceneri leggere, mantenere separati i vari flussi in uscita in modo da favorirne l’eventuale recupero. | 1) Conforme a MTD 2) Conforme a MTD 3) Conforme a MTD 4) Conforme a MTD | 1) Il rifiuto in ingresso è CDR, generato dalla raffinazione della frazione secca biostabilizzata dei rifiuti solidi urbani, e delle biomasse legnose. Il rifiuto non necessita quindi di pretrattamento; 2) L’utilizzo di un sistema di combustione a letto fluido permette delle condizioni di combustione ottimali caratterizzate da condizioni operative stabili e ideali per la combustione completa del rifiuto e quindi una riduzione degli incombusti prodotti. Inoltre anche l’uso del CDR come combustibile permette un’ulteriore riduzione delle scorie prodotte. Si cerca di recuperare i metalli (ferrosi e non) dalle ceneri. 3) La scelta del bicarbonato come reagente assicura una migliore rimozione degli inquinanti nei fumi. Il dosaggio è ottimizzato mediante regolazione a DCS, in funzione della concentrazione degli inquinanti al camino misurati dallo SME. Poiché il bicarbonato è dosato in percentuale leggermente superiore rispetto alla quantità stechiometrica, non è richiesto riciclo del reagente. 4) Le ceneri provenienti dal filtro a maniche, classificate come pericolose in quanto contenenti i sali di reazione derivati dall’abbattimento dei gas acidi, sono convogliate e stoccate tramite sistema dedicato, separato dalle ceneri provenienti dalla camera di combustione. I flussi sono separati conformante a quanto indicato nelle Linee Guida. |
|  | Materie prime – Uso di risorse idriche | 123 | Nel caso di impiego di sistemi ad umido adottare tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre il consumo di acqua industriale (scrubbers multistadio, sistemi a ciclo chiuso, riutilizzo e riciclo interno delle acque di processo e/o meteoriche, ecc.). | Non applicabile | Non sono utilizzati sistemi ad umido. Si riutilizzano, inoltre, le acque di processo (ad esclusione del concentrato del 3° stadio dell’osmosi) e meteoriche di prima pioggia opportunamente trattate; tutti i sistemi di raffreddamento sono in ciclo chiuso raffreddati ad aria. |
| H.7.2 | Energia | 124 | Nella progettazione, realizzazione gestione ed esercizio dell’impianto dovranno essere prese in considerazione tutte quelle tecniche che possono concorrere alla riduzione dei consumi energetici e/o delle emissioni con essi connesse, sia in forma diretta (produzione di energia in loco) che indiretta (emissioni evitate da centrale termoelettrica remota). In via non esaustiva si citano: 1) Impiego di combustibili a minor contenuto di inquinanti; 2) Recupero dei cascami di energia termica dalla produzione di energia elettrica per usi interni all’impianto (es.: preriscaldamento aria di combustione/acqua alimento caldaia, post-riscaldamento dei fumi da trattamento ad umido prima dello scarico al camino); 3) Produzione combinata di energia termica ed elettrica; 4) Impiego di apparecchiature di conversione dell’energia ad alta efficienza; 5) Efficace isolamento delle apparecchiature, al fine di limitare le perdite di calore; 6) Minimizzazione dei rientri incontrollati di aria in fase di combustione o trattamento dei fumi; 7) Mantenimento di condizioni operative stabili, al fine di limitare l’impiego di combustibili ausiliari o la necessità di pretrattamenti; 8) Impiego della ricircolazione dei fumi; | 1) Conforme a MTD 2) Conforme a MTD 3) Non applicabile 4) Conforme a MTD 5) Conforme a MTD 6) Conforme a MTD 7) Conforme a MTD 8) Non applicabile | 1) I combustibili utilizzati saranno CDR ed in parte biomasse. 2) E’ effettuato il preriscaldamento dell’aria di combustione tramite vapore prelevato dal corpo cilindrico di caldaia; 7) L’utilizzo della combustione a letto fluido permette un mantenimento di condizioni operative stabili |

| Paragrafo | Soggetto | Pag. | Disposizione | Tecnologie previste dalla Centrale di ETA S.p.A. | Note e commenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.8 - Rumore |  |  |  |  |  |
| H.8.1 | Modalità di Controllo | 125 | 1) Adeguata gestione e manutenzione delle sezioni di impianto ed apparecchiature che possono essere fonte di rumore (es.: cuscinetti, impianto di aerazione, parti strutturali degli edifici, insonorizzazioni, ecc.); 2) Impiego di adeguati sistemi d’insonorizzazione che consentano il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità (diurni e notturni) ai limiti dell’impianto; 3) Controlli periodici, misurazioni e valutazione dei livelli di rumorosità, anche tramite l’impiego di modelli matematici. Inserimento della gestione dei livelli di rumorosità nell’ambito della gestione dell’impianto; 4) Ove possibile, installare tutti i macchinari all'interno di edifici; 5) Utilizzare ventilatori a basso numero di giri per i condensatori e gli aerotermi che costituiscono le fonti principali di rumore essendo installati all'esterno degli edifici. | 1) Conforme a MTD 2) Conforme a MTD 3) Conforme a MTD 4) Conforme a MTD 5) Conforme a MTD | I principali accorgimenti previsti dal progetto per minimizzare il rumore sono i seguenti: - le sorgenti mobili operano solamente durante le ore diurne, dalle 8 alle 18 mentre l’impianto opera continuamente sulle 24 ore.; - i turbo gruppi sono installati all’interno di edifici. Inoltre, le macchine principali (turbine a vapore, caldaia e generatore, principali accessori) saranno caratterizzate dal minimo livello di potenza sonora tecnicamente ottenibile sul mercato. |

Nelle seguenti Tabelle 3.9b e c si riportano le prestazioni in termini di emissione in atmosfera associati all’applicazione delle BAT (valori espressi in mg/Nm3 se non indicato diversamente), riportati a pag. 113-114 delle Linee Guida, confrontate rispettivamente con i camini della centrale di Massafra nell’assetto futuro post operam.

Tabella 3.9b	Prestazione MTD CAMINO E1 (I Linea di Combustione)

| Inquinante | Discontinuo1 (mg/Nm3) |  | Medie semi-orarie (mg/Nm3)1 |  | Medie giornaliere1 (mg/Nm3) |  | Commenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Centrale Massafra | BAT | Centrale Massafra | BAT | Centrale Massafra |  |
| Polveri totali | - | - | 1 – 20 (vedi SV2) | 24 | 1 - 5 | 8 |  |
| Acido cloridrico (HCl) | - | - | 1 - 50 | 48 | 1 -8 | 8 |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | - | - | < 2 (vedi SV2) | 3,2 | < 1 | 0,8 |  |
| Ossidi di zolfo (SO2) | - | - | 1 – 150 (vedi SV2) | 160 | 1 – 40 (vedi SV2) | 40 |  |
| Ossidi di azoto (come NO2) | - | - | 30 - 350 | 320 | 120 – 180 | 160 | Con sistema SNCR |
| Gas e vapori di sostanze organiche, espressi come TOC | - | - | 1 - 20 | 16 | 1 – 10 | 8 |  |
| Monossido di Carbonio CO | - | - | 5 - 100 | 80 | 5 – 30 | 40 |  |
| Mercurio e suoi composti (come Hg) | < 0,05 (vedi SV2) | < 0,04 | 0,001 – 0,03 | -. | 0,001 – 0,03 | - |  |
| Cadmio e Tallio totali e loro composti (espressi come metalli) | 0,005 – 0,05 (vedi SV2) | < 0,04 | - | - | - | - |  |
| Sommatoria di altri metalli 2 | 0,005 – 0,05 | 0,4 | - | - | - | - |  |
| Diossine e furani (ng TEQ/Nm3) | 0,01 – 0,1 (vedi SV2) | 0,08 su 8 ore | - | - | - | - |  |
| Ammoniaca (NH3) | < 10 | -. | 1 - 10 | - | < 10 (vedi SV1) | 5 |  |
| PCB | * | - | * | - | * | - |  |
| IPA | * | - | * | - | * | - |  |
| NOTE: 1. Gli intervalli riportati nella presente Tabella sono da intendersi come livelli di prestazioni operative attese che possono risultare dall’adozione di BAT- ma non come livelli di emissione vincolanti dal punto di vista normativo (ELV); 2. Σ altri metalli = somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e loro composti espressi come metalli. Si ritengono applicabili, come livelli BAT, i limiti previsti dal D.Lgs 133/05, Allegato 1. 3. Le misure discontinue sono mediate su un periodo di campionamento di trenta minuti e otto ore. 4. I dati sono standardizzati @ 11% ossigeno (gas secchi, 273 K, e 101,3 kPa); 5. Diossine e furani sono calcolati utilizzando i fattori di equivalenza come da Direttiva 2000/76/CE; 6. Nel confronto occorre in ogni caso tenere in considerazione: i valori di confidenza associati con le determinazioni effettuate; che l’errore relativo di tali determinazioni cresce al decrescere delle concentrazioni misurate rispetto ai livelli più bassi di rilevabilità. 7. I dati operativi che supportano le suddetti BAT sono stati ottenuti secondo le attuali norme di buona pratica di monitoraggio. Per parametri con livelli di immissione molto bassi combinati con brevi periodi di picco bisogna porre particolare attenzione alla scala strumentale. Ad esempio variando la scala strumentale per la misura del CO da 3 volte ELV della direttiva a un valore superiore di dieci volte, è stato rilevato in alcuni casi l’incremento dei valori rilevati della misurazione per un fattore di 2-3. Ciò deve essere considerato quando si interpreta questa tabella. * Per queste sostanze non sono disponibili dati consolidati per fissare una BAT per i livelli di emissione. Si ritengono applicabili, come livelli BAT, i limiti previsti dal D.Lgs 133/05, Allegato 1. ALTRI PUNTI DI VISTA (SPLIT VIEW) SV1: Sulla base delle loro conoscenze sulle prestazioni di impianti esistenti alcuni Stati Membri e ONG ambientaliste hanno espresso un proprio parere riguardo alla media delle 24 h dell’NH3, affermando che i livelli di emissioni dovrebbero essere < 5 mg/Nm3 (invece di 10 mg/Nm3). SV2: Alcuni SM e ONG ambientaliste hanno espresso pareri diversi riguardo alle BAT sopra riportate. Questi pareri si fondavano sulle conoscenze delle prestazioni di un certo numero di impianti esistenti. Sono state poste le seguenti osservazioni: polveri totali media semi-oraria 1-10 mg/Nm3; NOx (come NO2) in caso di SCR media semioraria 30-200 mg/Nm3 e media 24 h 30-100 mg/Nm3; Hg e suoi composti (come Hg) discontinuo 0,001-0,03 mg/Nm3; Cd+Tl totali discontinuo 0,005-0,03 mg/Nm3; Diossine e furani discontinuo 0,01-0,05 TEQ ng/Nm3. In base alle stesse considerazioni ONG ambientaliste hanno espresso questi pareri: HF media semioraria < 1 mg/Nm3; SO2 media semioraria 1-50 mg/Nm3 e media su 24 h 1-25 mg/Nm3. Fonte: “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration – July 2005” |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 3.9c	Prestazione MTD CAMINO E3 (II Linea di Combustione)

| Inquinante | Discontinuo1 (mg/Nm3) |  | Medie semi-orarie (mg/Nm3)1 |  | Medie giornaliere1 (mg/Nm3) |  | Commenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAT | Centrale Massafra | BAT | Centrale Massafra | BAT | Centrale Massafra |  |
| Polveri totali | - | - | 1 – 20 (vedi SV2) | 24 | 1 - 5 | 8 |  |
| Acido cloridrico (HCl) | - | - | 1 - 50 | 48 | 1 -8 | 8 |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | - | - | < 2 (vedi SV2) | 3,2 | < 1 | 0,8 |  |
| Ossidi di zolfo (SO2) | - | - | 1 – 150 (vedi SV2) | 160 | 1 – 40 (vedi SV2) | 40 |  |
| Ossidi di azoto (come NO2) | - | - | 40 - 300 | 200 | 40 – 100 | 120 | Con sistema SCR |
| Gas e vapori di sostanze organiche, espressi come TOC | - | - | 1 - 20 | 16 | 1 – 10 | 8 |  |
| Monossido di Carbonio CO | - | - | 5 - 100 | 80 | 5 – 30 | 40 |  |
| Mercurio e suoi composti (come Hg) | < 0,05 (vedi SV2) | < 0,04 | 0,001 – 0,03 | -. | 0,001 – 0,03 | - |  |
| Cadmio e Tallio totali e loro composti (espressi come metalli) | 0,005 – 0,05 (vedi SV2) | < 0,04 | - | - | - | - |  |
| Sommatoria di altri metalli 2 | 0,005 – 0,05 | 0,4 | - | - | - | - |  |
| Diossine e furani (ng TEQ/Nm3) | 0,01 – 0,1 (vedi SV2) | 0,08 su 8 ore | - | - | - | - |  |
| Ammoniaca (NH3) | < 10 | -. | 1 - 10 | - | < 10 (vedi SV1) | 5 |  |
| PCB | * | - | * | - | * | - |  |
| IPA | * | - | * | - | * | - |  |
| NOTE: 1. Gli intervalli riportati nella presente Tabella sono da intendersi come livelli di prestazioni operative attese che possono risultare dall’adozione di BAT- ma non come livelli di emissione vincolanti dal punto di vista normativo (ELV); 2. Σ altri metalli = somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e loro composti espressi come metalli. Si ritengono applicabili, come livelli BAT, i limiti previsti dal D.Lgs 133/05, Allegato 1. 3. Le misure discontinue sono mediate su un periodo di campionamento di trenta minuti e otto ore. 4. I dati sono standardizzati @ 11% ossigeno (gas secchi, 273 K, e 101,3 kPa); 5. Diossine e furani sono calcolati utilizzando i fattori di equivalenza come da Direttiva 2000/76/CE; 6. Nel confronto occorre in ogni caso tenere in considerazione: i valori di confidenza associati con le determinazioni effettuate; che l’errore relativo di tali determinazioni cresce al decrescere delle concentrazioni misurate rispetto ai livelli più bassi di rilevabilità. 7. I dati operativi che supportano le suddetti BAT sono stati ottenuti secondo le attuali norme di buona pratica di monitoraggio. Per parametri con livelli di immissione molto bassi combinati con brevi periodi di picco bisogna porre particolare attenzione alla scala strumentale. Ad esempio variando la scala strumentale per la misura del CO da 3 volte ELV della direttiva a un valore superiore di dieci volte, è stato rilevato in alcuni casi l’incremento dei valori rilevati della misurazione per un fattore di 2-3. Ciò deve essere considerato quando si interpreta questa tabella. * Per queste sostanze non sono disponibili dati consolidati per fissare una BAT per i livelli di emissione. Si ritengono applicabili, come livelli BAT, i limiti previsti dal D.Lgs 133/05, Allegato 1. ALTRI PUNTI DI VISTA (SPLIT VIEW) SV1: Sulla base delle loro conoscenze sulle prestazioni di impianti esistenti alcuni Stati Membri e ONG ambientaliste hanno espresso un proprio parere riguardo alla media delle 24 h dell’NH3, affermando che i livelli di emissioni dovrebbero essere < 5 mg/Nm3 (invece di 10 mg/Nm3). SV2: Alcuni SM e ONG ambientaliste hanno espresso pareri diversi riguardo alle BAT sopra riportate. Questi pareri si fondavano sulle conoscenze delle prestazioni di un certo numero di impianti esistenti. Sono state poste le seguenti osservazioni: polveri totali media semi-oraria 1-10 mg/Nm3; NOx (come NO2) in caso di SCR media semioraria 30-200 mg/Nm3 e media 24 h 30-100 mg/Nm3; Hg e suoi composti (come Hg) discontinuo 0,001-0,03 mg/Nm3; Cd+Tl totali discontinuo 0,005-0,03 mg/Nm3; Diossine e furani discontinuo 0,01-0,05 TEQ ng/Nm3. In base alle stesse considerazioni ONG ambientaliste hanno espresso questi pareri: HF media semioraria < 1 mg/Nm3; SO2 media semioraria 1-50 mg/Nm3 e media su 24 h 1-25 mg/Nm3. Fonte: “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration – July 2005” |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 3.9b	Linee Guida per l’Individuazione e l’Utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili per i Grandi Impianti di Combustione

| “Linee Guida Nazionali sui Grandi Impianti di Combustione” (Marzo 2009) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione della Lista delle Migliori Tecniche Disponibili per la Prevenzione Integrata dell’Inquinamento dello specifico settore in Italia |  |  |  |  |  |
| Paragrafo | Soggetto | Pag. | Disposizione | Tecniche previste dall’impianto | Note/Commenti |
| 6.1.1 | Misure primarie per la riduzione degli SOx | 536 | Sono considerate BAT le seguenti tecniche: - Utilizzo di combustibili a basso contenuto di zolfo; - Utilizzo di sorbenti in sistemi a letto fluido (CaO, CaCO3, Ca(OH)2). | Impianto conforme a BAT. E’ prevista una riduzione preliminare degli SOx mediante aggiunta, direttamente in camera di combustione, di Carbonato di Calcio. |  |
| 6.1.2 | Misure secondarie per la riduzione degli SOx | 537 | Sono considerate BAT le seguenti tecniche: - Desolforazione ad umido (processo calcare-gesso); - Desolforazione a secco (processo spray dry); - Iniezione di sorbente in caldaia di tipo convenzionale; - Iniezione di sorbente nel condotto fumi, a monte del sistema per la captazione del particolato | Impianto conforme a BAT. I fumi sono convogliati ad una torre di reazione a secco, per un’ ulteriore riduzione degli SOx ed l'eliminazione dei metalli pesanti. Il sistema progettato consiste nell’iniezione di bicarbonato di sodio e carbone attivo all’interno della corrente gassosa da depurare. |  |
| 6.2.1 | Misure primarie per la riduzione degli NOx | 549 | Sono considerate BAT le seguenti tecniche: - Eccesso d’aria ridotto in camera di combustione; - Air staging; - Bruciatori con tecnologia BOOS; - Over Fire Air (OFA); - Fuel Staging (Reburning); - Bruciatori a Basso NOx. | Impianto conforme a BAT. |  |
| 6.2.2 | Misure secondarie per la riduzione degli NOx | 556 | Sono considerate BAT le seguenti tecniche: - Riduzione catalitica selettiva (SCR); - Riduzione catalitica NON selettiva (SNCR). | Impianto conforme a BAT. La Centrale adotta sistemi SCR e SNCR sulla seconda linea ed SNCR sulla prima linea |  |
| 6.3 | Tecniche per la riduzione delle polveri | 566 | Sono considerate BAT le seguenti tecniche: - Precipitatori elettrostatici; - Filtri a maniche; - Precipitatori centrifughi. | Impianto conforme a BAT. Per l’abbattimento delle polveri la Centrale adotta filtri a maniche. |  |

Tabella 3.9c	“Reference Document on BAT to Industrial Cooling System” Dicembre 2001

| “Reference Document on BAT to Industrial Cooling System” Dicembre 2001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragrafo | Soggetto | Pag. | Disposizione | Situazione attuale | Note/Commenti |
| 4.3.2 | Riduzione del consumo di energia | 125 | Sono considerate BAT: - Per i sistemi che richiedono grandi capacità di raffreddamento (ad esempio in caso di impianti con potenza termica > 10 MW): - In termini di efficienza energetica: l’uso di condensatori con sistema a passaggio singolo è considerato BAT; - Per tutti sistemi che impiegano acqua: - Circuito di raffreddamento e superficie degli scambiatori: ottimizzare il trattamento delle acque ed il trattamento superficiale delle tubazioni. - Per tutte le torri di raffreddamento: - Ridurre il consumo specifico di energia utilizzando pompe intermittenti e ventilatori con consumo di energia ridotto. | - n.a. La Centrale è dotata di un sistema di condensazione ad aria (anche per il raffreddamento degli ausiliari) - Non applicabile. - Non applicabile | - |
| 4.4.2 | Riduzione dell’utilizzo di acqua | 127 | Per tutti i sistemi di raffreddamento ad acqua: - Riduzione della necessità di raffreddamento: ottimizzare il riutilizzo di calore; - Riduzione dell’uso di risorse limitate: l’uso di acque sotterranee non è BAT; - Riduzione dell’uso di acqua: applicare sistemi a circuito chiuso; - Riduzione dell’uso di acqua, dove esistono obblighi per la riduzione del pennacchio o per l’altezza della torre (limitazioni per l’utilizzo di sistemi a circuito chiuso): applicare sistemi di raffreddamento ibridi. - Dove l’acqua non è disponibile oppure lo è parzialmente durante il periodo di attività dell’impianto (zone colpite da siccità): utilizzare sistemi di raffreddamento a secco. | la Centrale utilizza un sistema di raffreddamento a circuito chiuso raffreddato ad aria. | - |
| 4.5.2 | Riduzione del rischio di intrappolamento di organismi | 128 | Per tutti i sistemi di raffreddamento ad acqua: - Posizionamento e progettazione delle opere di presa e selezione delle tecniche di protezione: analisi del biotopo nelle acque superficiali; - Costruzione delle opere di presa: ottimizzare la velocità dell’acqua in ingresso in modo da limitare la sedimentazione; verificare l’occorrenza di fenomeni stagionali di macroincrostazione. | Non applicabile in quanto la Centrale utilizza un sistema di raffreddamento ad aria. | - |
| 4.6.1 | Riduzione delle emissioni di calore | 128 | Non sono identificabili BAT a priori in quanto la possibilità che uno scarico termico abbia impatti ambientali è strettamente dipendente dalle condizioni locali. Dove siano presenti limiti all’immissione di calore difficili da rispettare la soluzione è quella di passare dai sistemi a circuito aperto a quelli a circuito chiuso. | Non applicabile in quanto la Centrale utilizza un condensatore di vapore raffreddato ad aria. Non sono, pertanto, previsti scarichi termici in corpo idrico superficiale. | - |
| 4.6.3 | Riduzione delle emissioni in acqua | 131 | Prevenzione tramite tecniche di progettazione e manutenzione - Per tutti i sistemi di raffreddamento: - Criterio: utilizzare materiali meno suscettibili di corrosione. Approccio BAT: analizzare le caratteristiche di corrosività dei prodotti chimici utilizzati nel processo e delle acque di raffreddamento per selezionare i materiali idonei. - Criterio: riduzione dei fenomeni di incrostazione e corrosione. Approccio BAT: progettare i sistemi di raffreddamento evitando la presenza di zone stagnanti. - Per i sistemi a circuito aperto: - Criterio: Ridurre la sensibilità alla corrosione. Approccio BAT: utilizzare acciaio al carbonio nei sistemi di raffreddamento ad acqua in cui è possibile la corrosione. - Ridurre la sensibilità alla corrosione: in caso di condotte sotterranee applicare rinforzi in vetro e fibre plastiche, rinforzi rivestiti in calcestruzzo o acciaio al carbonio rivestito. - Ridurre la sensibilità alla corrosione: in ambiente altamente corrosivo applicare titanio per i tubi del scambiatori di calore a fascio tubiero o acciaio inossidabile di alta qualità con le medesime performance. Controllo mediante ottimizzazione del trattamento delle acque di raffreddamento - Per tutti i sistemi ad acqua: - Criterio: riduzione dell’applicazione di additivi. Approccio BAT: monitoraggio e controllo del chimismo dell’acqua di raffreddamento; - Criterio: utilizzo di sostanze meno pericolose. Approccio BAT: non è BAT l’impiego delle seguenti sostanze: - Composti del cromo - Composti del mercurio - Composti organometallici (es. organostannici); - Mercaptobenzotiazolo; - Utilizzo di biocidi diversi da cloro, bromo, ozono e H2O2 - Sistemi di raffreddamento a circuito aperto: - Criterio: dosaggio corretto dei biocidi. Approccio BAT: monitorare i fenomeni di formazione di alghe per l’ottimizzazione del dosaggio. | - Non applicabile. - Non applicabile - Non applicabile - Non applicabile | - |
| 4.8 | Riduzione delle Emissioni di Rumore | 135 | L’abbattimento del rumore nei sistemi di raffreddamento risulta da una combinazione di misure primarie e secondarie, dove le misure primarie modificano la potenza sonora alla sorgente, mentre le secondarie riducono il livello di rumore emesso. Le misure secondarie possono dar luogo a perdite di carico, per cui devono essere attentamente valutate per non dar luogo ad eccessivi aumenti nei consumi energetici. L’Allegato XII.8.2 riporta, tra le misure applicabile per la riduzione del rumore: - installazione di pareti anti-rumore attorno alle torri; - variazioni della morfologia del sito; - scelta di ventilatori a basso impatto acustico; - utilizzo di pannellature. | Impianto conforme a BAT. La configurazione dell’apparecchio e dei suoi ventilatori è studiata in modo da avere una potenza sonora sufficientemente ridotta in modo da garantire il rispetto dei limiti richiesti ai confini del sito dell’impianto. | - |
| 4.10 | Riduzione del rischio biologico | 137 | Per ridurre il rischio biologico nelle operazioni di raffreddamento è importante controllare la temperatura, effettuare regolari attività di manutenzione, ed evitare incrostazioni e corrosione. | Non applicabile. | - |

QUADRO DI RIFERIMENTO Ambientale

Il presente Quadro di Riferimento Ambientale è così strutturato:

Individuazione dell’area di studio e delle componenti ambientali analizzate nel presente Studio di Impatto Ambientale;

Approfondimento dello stato attuale delle componenti ambientali;

Stima e valutazione degli impatti del progetto sulle componenti ambientali studiate.

Inquadramento Generale dell’Area di Studio

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di definire l’Ambito Territoriale, ovvero Sito e Area Vasta, del presente studio ed i fattori e componenti ambientali direttamente interessati dal progetto.

Definizione dell’Ambito Territoriale e dei Fattori e Componenti Ambientali Interessati dal Progetto

Nel presente Studio di Impatto Ambientale il “Sito” coincide con la superficie direttamente occupata dal progetto proposto.

L’estensione dell’Area Vasta soggetta alle potenziali influenze derivanti dalla realizzazione del progetto è, invece, definita in funzione della componente ambientale analizzata. Quando non precisato diversamente, per Area Vasta si intende un buffer di raggio pari ad 5 km realizzato a partire dai confini del sito di progetto (Figura 4.1.1a).

Sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dalla realizzazione del progetto, lo Studio ha approfondito le indagini sulle seguenti componenti ambientali:

Atmosfera;

Ambiente Idrico;

Suolo e Sottosuolo;

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi;

Salute Pubblica;

Rumore;

Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti;

Paesaggio.

Le componenti ambientali sopra citate sono state studiate nei seguenti ambiti:

Atmosfera e Qualità dell’Aria: Area Vasta estesa ad un intorno di circa 20 km di raggio dalla localizzazione di Centrale;

Ambiente Idrico, Suolo e Sottosuolo, Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi: Area Vasta ed area di Sito interessata dal progetto;

Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti: Area Vasta limitata alle zone limitrofe al Sito (circa 1 km);

Salute Pubblica: a causa delle modalità con cui sono disponibili i dati statistici inerenti la Sanità Pubblica, l’area considerata coincide con il territorio dell’azienda sanitaria di competenza e per alcuni aspetti con il territorio provinciale e regionale;

Rumore: Area Vasta limitata alle zone limitrofe al Sito (circa 1 km), in quanto a distanze superiori tale impatto non è più rilevabile;

Paesaggio: lo studio è esteso all’Area Vasta.

Stato Attuale delle Componenti Ambientali

Atmosfera e Qualità dell’Aria

Inquadramento Meteo Climatico

La Puglia presenta un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati lunghe e calde, spesso secche. Le fasce costiere risentono dell'azione mitigatrice del mare, caratterizzandosi per un clima con ridotte escursioni termiche stagionali. L’assenza di veri e propri rilievi permette al vento di soffiare liberamente per il territorio regionale, contribuendo così alla sostanziale uniformità climatica del territorio.

L’andamento dei venti nella Regione Puglia risulta piuttosto complesso, anche se possiamo affermare che sull’Adriatico Meridionale e sullo Ionio prevalgono nettamente i venti settentrionali.

In inverno, in condizioni imperturbate, la circolazione generale è caratterizzata da venti provenienti dal quarto quadrante, determinati da una bassa pressione relativa di origine termica sullo Ionio. Poiché la temperatura superficiale del mare è superiore a quella massima media delle località costiere, non si rileva la brezza di mare nemmeno nelle ore più calde; si hanno invece, durante la notte, venti catabatici dalle alture delle Murge verso la costa.

In estate, la circolazione generale dal quarto quadrante ha una frequenza ancora maggiore, sia lungo la costa adriatica che lungo la fossa bradanica verso il Golfo di Taranto. La temperatura delle stazioni costiere è superiore a quella della superficie marina, perciò le brezze di mare risultano più favorite nella loro formazione di quelle di terra, spesso assenti.

L’Adriatico meridionale e il Salento sono interessati in media da una trentina di perturbazioni all’anno. Queste si originano da depressioni provenienti dalla Val Padana o dal Golfo di Genova e, giunte in 24-36 ore sull’Adriatico Meridionale, proseguono verso lo Jonio e il Mediterraneo centrale oppure, prevalentemente in estate, verso Nord Est.

Di seguito vengono esaminati i dati climatici e meteorologici relativi agli andamenti medi annuali delle grandezze fondamentali che caratterizzano i fenomeni atmosferici, quali la temperatura, le precipitazioni, l’umidità relativa, la pressione, la direzione e l’intensità del vento, con l’obiettivo precipuo di caratterizzare i parametri che influenzano la dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Per definire la situazione meteo climatica specifica dell’area oggetto di studio sono stati analizzati i dati rilevati dalla centralina meteo installata entro i confini d’impianto.

In Tabella 4.2.1.1a si riportano la distanza dal sito di Centrale, le coordinate geografiche, l’altezza sul livello del mare ed i parametri meteorologici misurati, per la suddetta stazione meteorologica considerata.

Tabella 4.2.1.1a	Caratteristiche della Stazione Meteorologica Considerata

| Stazione Meteorologica | Distanza dal Sito | Lat. | Long. | Alt. s.l.m. | Parametri Misurati Disponibili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massafra – Appia Energy | 0 km | 40°33’17’’ | 17°08’41’’ | 93,4 m | Temperatura Precipitazioni Pressione atmosferica Direzione del vento Velocità del vento Umidità relativa |

I paragrafi seguenti riportano le elaborazioni dei diversi parametri meteorologici considerati per la stazione per il periodo 2008-2010.

##### Precipitazioni

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per ogni mese ed anno la quantità (in millimetri) di pioggia e l’intensità oraria massima, minima e media (stimata sulle effettive ore di precipitazione) dei fenomeni piovosi registrati nella stazione Massafra – Appia Energy negli anni 2008, 2009 e 2010.

Sono state calcolate anche le percentuali di dati disponibili per ciascun mese ed anno, in riferimento ai possibili 8.760 dati (uno per ogni ora dell’anno, ad eccezione dell’anno 2008 che, essendo bisestile, ha 24 ore in più).

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2008.

Tabella 4.2.1.1b	Analisi delle Precipitazioni Mensili, Anno 2008, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Totale Pioggia [mm] | Massimo Orario [mm/h] | Media Oraria [mm/h] | Minimo Orario [mm/h] | % Dati Validi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 27,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Febbraio | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Marzo | 54,2 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Aprile | 21,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Maggio | 10,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Giugno | 8,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Luglio | 2,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Agosto | 6,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Settembre | 52,0 | 4,6 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Ottobre | 50,6 | 20,6 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Novembre | 118,6 | 16,4 | 0,2 | 0,0 | 99,6 |
| Dicembre | 92,8 | 9,8 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Anno | 448,6 | 20,6 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2009.

Tabella 4.2.1.1c	Analisi delle Precipitazioni Mensili, Anno 2009, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Totale Pioggia [mm] | Massimo Orario [mm/h] | Media Oraria [mm/h] | Minimo Orario [mm/h] | % Dati Validi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 82,8 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Febbraio | 20,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Marzo | 39,6 | 5,6 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Aprile | 48,0 | 5,2 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Maggio | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Giugno | 38,4 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 99,0 |
| Luglio | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Agosto | 24,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| Settembre | 39,4 | 13,4 | 0,1 | 0,0 | 97,9 |
| Ottobre | 117,4 | 20,4 | 0,2 | 0,0 | 98,3 |
| Novembre | 24,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Dicembre | 34,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Anno | 473,6 | 20,4 | 0,1 | 0,0 | 99,6 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2010.

Tabella 4.2.1.1d	Analisi delle Precipitazioni Mensili, Anno 2010, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Totale Pioggia [mm] | Massimo Orario [mm/h] | Media Oraria [mm/h] | Minimo Orario [mm/h] | % Dati Validi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 71,0 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Febbraio | 75,8 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Marzo | 70,0 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Aprile | 25,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Maggio | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Giugno | 13,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Luglio | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| Agosto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| Settembre | 21,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Ottobre | 22,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Novembre | 47,8 | 11,6 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Dicembre | 15,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Anno | 379,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |

Dall’analisi delle tabelle precedenti si osserva che le percentuali di dati validi sono tutte elevate e prossime al 100%.

Inoltre si osserva che le precipitazioni totali per l’anno 2009 (473,6 mm) sono state superiori rispetto a quelle registrate negli anni 2008 e 2010, rispettivamente pari a 448,6 mm e 379,4 mm. I valori massimi si sono registrati nel mese di ottobre negli anni 2008 e 2009 ed in quello di novembre nel 2010: in particolare il mese più piovoso nel periodo considerato risulta ottobre 2008, con 20,6 mm di pioggia.

Temperatura

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati di temperatura massimi, medi e minimi mensili relativi alle misure disponibili effettuate presso la stazione di rilevamento di Massafra – Appia Energy per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Sono state calcolate le percentuali di dati disponibili per ogni mese ed anno e la distribuzione delle temperature in classi stabilite.

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2008.

Tabella 4.2.1.1e	Analisi della Temperatura [°C], Anno 2008, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Dati Validi [%] | Massimo [°C] | Media [°C] | Minimo [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 17,7 | 11,2 | 0,9 |
| Febbraio | 100,0 | 21,8 | 10,6 | -0,8 |
| Marzo | 100,0 | 22,2 | 13,8 | 6,0 |
| Aprile | 100,0 | 24,7 | 15,9 | 7,6 |
| Maggio | 100,0 | 32,4 | 20,5 | 11,9 |
| Giugno | 100,0 | 38,2 | 25,8 | 14,9 |
| Luglio | 100,0 | 36,3 | 28,4 | 16,6 |
| Agosto | 100,0 | 37,9 | 28,8 | 19,4 |
| Settembre | 100,0 | 37,5 | 22,1 | 11,9 |
| Ottobre | 100,0 | 26,2 | 19,7 | 12,0 |
| Novembre | 99,0 | 26,9 | 15,6 | 3,4 |
| Dicembre | 96,8 | 20,0 | 11,6 | 2,9 |
| Anno | 99,6 | 38,2 | 18,7 | -0,8 |

Tabella 4.2.1.1f	Distribuzione Percentuale delle Temperature, Anno 2008, Stazione Massafra – Appia Energy

| Classi [°C] | < 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 -30 | ≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di dati | 5 | 109 | 821 | 2198 | 2145 | 1547 | 1109 | 819 |
| Frequenza [%] | 0,1 | 1,2 | 9,4 | 25,1 | 24,5 | 17,7 | 12,7 | 9,4 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2009.

Tabella 4.2.1.1g	Analisi della Temperatura [°C], Anno 2009, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Dati Validi [%] | Massimo [°C] | Media [°C] | Minimo [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 96,2 | 16,7 | 11,0 | 1,8 |
| Febbraio | 96,4 | 18,6 | 8,9 | -0,2 |
| Marzo | 96,4 | 20,2 | 11,9 | 4,8 |
| Aprile | 95,8 | 23,2 | 16,2 | 9,7 |
| Maggio | 97,2 | 35,9 | 22,5 | 10,6 |
| Giugno | 97,8 | 34,6 | 24,2 | 14,8 |
| Luglio | 99,9 | 40,4 | 27,2 | 17,4 |
| Agosto | 99,7 | 36,1 | 27,2 | 19,4 |
| Settembre | 97,9 | 32,3 | 22,9 | 15,6 |
| Ottobre | 98,3 | 27,5 | 16,8 | 7,0 |
| Novembre | 100,0 | 20,8 | 13,1 | 5,0 |
| Dicembre | 100,0 | 21,0 | 11,4 | -0,9 |
| Anno | 98,0 | 40,4 | 17,9 | -0,9 |

Tabella 4.2.1.1h	Distribuzione Percentuale delle Temperature, Anno 2009, Stazione Massafra – Appia Energy

| Classi [°C] | <0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 -30 | ≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di dati | 6 | 202 | 1045 | 2244 | 1722 | 1689 | 1063 | 612 |
| Frequenza [%] | 0,1 | 2,4 | 12,2 | 26,1 | 20,1 | 19,7 | 12,4 | 7,1 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2010.

Tabella 4.2.1.1i	Analisi della Temperatura [°C], Anno 2010, Stazione Massafra – Appia Energy

| Mese | Dati Validi [%] | Massimo [°C] | Media [°C] | Minimo [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 17,8 | 8,9 | 1,0 |
| Febbraio | 100,0 | 18,9 | 9,9 | -0,9 |
| Marzo | 100,0 | 21,6 | 11,4 | 0,5 |
| Aprile | 100,0 | 25,2 | 15,6 | 5,9 |
| Maggio | 100,0 | 28,0 | 18,9 | 11,3 |
| Giugno | 100,0 | 32,8 | 23,3 | 13,9 |
| Luglio | 99,6 | 39,6 | 27,2 | 17,0 |
| Agosto | 95,3 | 37,0 | 27,5 | 19,1 |
| Settembre | 100,0 | 29,5 | 21,5 | 12,9 |
| Ottobre | 100,0 | 25,5 | 17,2 | 7,5 |
| Novembre | 100,0 | 22,0 | 15,1 | 5,8 |
| Dicembre | 100,0 | 21,3 | 10,1 | -1,6 |
| Anno | 99,6 | 39,6 | 17,2 | -1,6 |

Tabella 4.2.1.1j	Distribuzione Percentuale delle Temperature, Anno 2010, Stazione Massafra – Appia Energy

| Classi [°C] | <0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 -30 | ≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di dati | 18 | 296 | 1223 | 1977 | 2216 | 1584 | 944 | 464 |
| Frequenza [%] | 0,2 | 3,4 | 14,0 | 22,7 | 25,4 | 18,2 | 10,8 | 5,3 |

Si fa notare innanzitutto che la percentuale di dati validi per il periodo considerato, è sempre stata significativamente elevata e prossima al 100%.

La temperatura media annua relativa ai quattro anni considerati presso la stazione di Massafra – Appia Energy si aggira intorno ai 17,9°C.

È possibile notare che la temperatura massima si verifica nel mese di giugno nel 2008 e nel mesi di luglio nel 2009 e nel 2010, con picchi massimi che raggiungono i 38,2°C, i 40,4°C ed i 39,6°C rispettivamente. I mesi in cui si presenta il valore minimo di temperatura risultano febbraio nel 2008 e dicembre nel 2009 e nel 2010 con -0,8°C, -0,9°C e -1,6°C rispettivamente.

Regime Anemologico

Per la caratterizzazione anemologica del sito in esame, sono stati analizzati i dati orari registrati negli anni 2008, 2009 e 2010 presso la stazione meteorologica di Massafra – Appia Energy. Come si noterà, a causa di un malfunzionamento dell’anemometro, per l’anno 2009 si riportano  del tutto assenti i dati del vento proveniente dai settori NNO, N e NNE

Di seguito sono riportate le rose dei venti annuali e stagionali relative all’elaborazione dei dati acquisiti dalla suddetta stazione negli anni considerati e le tabelle relative alle frequenze di accadimento delle classi di velocità del vento e alle frequenze di accadimento della direzione del vento in classi stabilite. Si fa presente che nelle rose dei venti sono riportate in colore giallo le calme di vento (venti con intensità ≤ 0,5 m/s).

Nelle tabelle seguenti vengono inoltre riportati per ogni mese ed anno i valori di velocità del vento, in m/s, medi, massimi e minimi rilevati nella stazione meteorologica considerata.

Di seguito si riporta l’analisi anemologica ottenuta dall’elaborazione dei dati misurati dalla stazione Massafra – Appia Energy nel 2008.

In Figura 4.2.1.1a si mostra la rosa dei venti relativa all’elaborazione dei dati nell’anno considerato, mentre in Figura 4.2.1.1b si riportano le rose stagionali.

Figura 4.2.1.1a	Rosa dei Venti Stazione di Massafra – Appia Energy, Anno 2008

Figura 4.2.1.1b	Rose dei Venti Stagionali, Stazione Massafra – Appia Energy, Anno 2008

| INVERNO | PRIMAVERA |
| --- | --- |
| ESTATE | AUTUNNO |

Tabella 4.2.1.1k	Analisi delle Velocità del Vento [m/s], Anno 2008, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 2,9 | 0,0 | 37,6 |
| Febbraio | 100,0 | 1,6 | 0,0 | 37,6 |
| Marzo | 100,0 | 1,8 | 0,0 | 6,9 |
| Aprile | 100,0 | 1,9 | 0,0 | 36,2 |
| Maggio | 100,0 | 1,7 | 0,0 | 32,6 |
| Giugno | 100,0 | 1,8 | 0,0 | 6,0 |
| Luglio | 100,0 | 2,0 | 0,0 | 9,4 |
| Agosto | 100,0 | 1,7 | 0,0 | 5,8 |
| Settembre | 100,0 | 2,9 | 0,0 | 38,4 |
| Ottobre | 100,0 | 1,5 | 0,0 | 32,4 |
| Novembre | 65,6 | 2,1 | 0,0 | 37,6 |
| Dicembre | 0,0 | - | - | - |
| Anno | 88,7 | 2,0 | 0,0 | 38,4 |

Tabella 4.2.1.1l	Frequenza di Accadimento delle Classi di Velocità del Vento, Anno 2008, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Classi [m/s] | ≤ 0,5 | 0,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 | > 8,0 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di Dati | 1895 | 2659 | 1825 | 1181 | 145 | 87 | 7792 |
| % Frequenza | 24,3 | 34,1 | 23,4 | 15,2 | 1,9 | 1,1 | 100 |

Tabella 4.2.1.1m	Frequenza di Accadimento delle Direzioni del Vento, Anno 2008, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Settori | N° di Dati | % Frequenza |
| --- | --- | --- |
| V≤ 0,5 m/s | 1895 | 24,3 |
| N | 1015 | 13,0 |
| NNE | 1050 | 13,5 |
| NE | 797 | 10,2 |
| ENE | 362 | 4,6 |
| E | 184 | 2,4 |
| ESE | 235 | 3,0 |
| SE | 187 | 2,4 |
| SSE | 367 | 4,7 |
| S | 170 | 2,2 |
| SSO | 490 | 6,3 |
| SO | 118 | 1,5 |
| OSO | 101 | 1,3 |
| O | 198 | 2,5 |
| ONO | 233 | 3,0 |
| NO | 276 | 3,5 |
| NNO | 114 | 1,5 |
| Totale | 7792 | 100 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative all’anno 2009.

In Figura 4.2.1.1c si mostra la rosa dei venti relativa all’elaborazione dei dati nell’anno considerato, mentre in Figura 4.2.1.1d si riportano le rose stagionali.

Figura 4.2.1.1c	Rosa dei Venti Stazione di Massafra – Appia Energy, Anno 2009

Figura 4.2.1.1d	Rose dei Venti Stagionali, Stazione Massafra – Appia Energy, Anno 2009

| INVERNO Non Disponibile per Mancanza di Dati | PRIMAVERA Non Disponibile per Mancanza di Dati |
| --- | --- |
| ESTATE | AUTUNNO |

Tabella 4.2.1.1n	Analisi delle Velocità del Vento [m/s], Anno 2009, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 0,0 | - | - | - |
| Febbraio | 0,0 | - | - | - |
| Marzo | 0,0 | - | - | - |
| Aprile | 0,0 | - | - | - |
| Maggio | 0,0 | - | - | - |
| Giugno | 4,3 | 1,1 | 0,0 | 4,0 |
| Luglio | 99,9 | 1,7 | 0,0 | 6,3 |
| Agosto | 99,7 | 1,6 | 0,0 | 4,9 |
| Settembre | 97,9 | 1,6 | 0,0 | 6,7 |
| Ottobre | 98,1 | 1,8 | 0,0 | 7,1 |
| Novembre | 100,0 | 1,1 | 0,0 | 6,3 |
| Dicembre | 100,0 | 1,9 | 0,0 | 7,4 |
| Anno | 50,4 | 1,6 | 0,0 | 7,4 |

Tabella 4.2.1.1o	Frequenza di Accadimento delle Classi di Velocità del Vento, Anno 2009, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Classi [m/s] | ≤ 0,5 | 0,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 | > 8,0 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di Dati | 1259 | 1555 | 869 | 641 | 91 | 0 | 4415 |
| % Frequenza | 28,5 | 35,2 | 19,7 | 14,5 | 2,1 | 0 | 100 |

Tabella 4.2.1.1p	Frequenza di Accadimento delle Direzioni del Vento, Anno 2009, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Settori | N° di Dati | % Frequenza |
| --- | --- | --- |
| V≤ 0,5 m/s | 1259 | 28,5 |
| N | 631 | 14,3 |
| NNE | 50 | 1,1 |
| NE | 128 | 2,9 |
| ENE | 430 | 9,7 |
| E | 108 | 2,4 |
| ESE | 140 | 3,2 |
| SE | 104 | 2,4 |
| SSE | 254 | 5,8 |
| S | 93 | 2,1 |
| SSO | 354 | 8,0 |
| SO | 253 | 5,7 |
| OSO | 49 | 1,1 |
| O | 60 | 1,4 |
| ONO | 248 | 5,6 |
| NO | 201 | 4,6 |
| NNO | 53 | 1,2 |
| Totale | 4415 | 100 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative all’anno 2010.

In Figura 4.2.1.1e si mostra la rosa dei venti relativa all’elaborazione dei dati nell’anno considerato, mentre in Figura 4.2.1.1f si riportano le rose stagionali.

Figura 4.2.1.1e	Rosa dei Venti Stazione di Massafra – Appia Energy, Anno 2010

Figura 4.2.1.1f	Rose dei Venti Stagionali, Stazione di Massafra – Appia Energy, Anno 2010

| INVERNO | PRIMAVERA |
| --- | --- |
| ESTATE | AUTUNNO |

Tabella 4.2.1.1q	Analisi delle Velocità del Vento [m/s], Anno 2010, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 1,8 | 0,0 | 7,4 |
| Febbraio | 100,0 | 1,9 | 0,0 | 6,9 |
| Marzo | 100,0 | 1,7 | 0,0 | 6,7 |
| Aprile | 100,0 | 1,8 | 0,0 | 6,7 |
| Maggio | 100,0 | 1,9 | 0,0 | 7,8 |
| Giugno | 100,0 | 1,7 | 0,0 | 6,7 |
| Luglio | 99,7 | 1,6 | 0,0 | 6,0 |
| Agosto | 95,4 | 1,5 | 0,0 | 6,0 |
| Settembre | 100,0 | 1,4 | 0,0 | 4,7 |
| Ottobre | 100,0 | 1,4 | 0,0 | 6,9 |
| Novembre | 100,0 | 1,6 | 0,0 | 8,5 |
| Dicembre | 100,0 | 1,6 | 0,0 | 7,6 |
| Anno | 99,6 | 1,7 | 0,0 | 8,5 |

Tabella 4.2.1.1r	Frequenza di Accadimento delle Classi di Velocità del Vento, Anno 2010, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Classi [m/s] | ≤ 0,5 | 0,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 | > 8,0 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di Dati | 2482 | 2922 | 1731 | 1352 | 233 | 4 | 8724 |
| % Frequenza | 28,5 | 33,5 | 19,8 | 15,5 | 2,7 | 0,1 | 100 |

Tabella 4.2.1.1s	Frequenza di Accadimento delle Direzioni del Vento, Anno 2010, Stazione di Massafra – Appia Energy

| Settori | N° di Dati | % Frequenza |
| --- | --- | --- |
| V≤ 0,5 m/s | 2482 | 28,5 |
| N | 793 | 9,1 |
| NNE | 78 | 0,9 |
| NE | 186 | 2,1 |
| ENE | 711 | 8,2 |
| E | 314 | 3,6 |
| ESE | 416 | 4,8 |
| SE | 294 | 3,4 |
| SSE | 568 | 6,5 |
| S | 203 | 2,3 |
| SSO | 850 | 9,7 |
| SO | 436 | 5,0 |
| OSO | 146 | 1,7 |
| O | 193 | 2,2 |
| ONO | 388 | 4,4 |
| NO | 574 | 6,6 |
| NNO | 92 | 1,1 |
| Totale | 8724 | 100 |

Dall'analisi svolta emerge che per gli anni 2008 e 2009 la completezza dei dati è tale (mancanza di dati validi superiore al 10% del totale annuo) da non permettere un confronto tra le rose dei venti degli anni oggetto di studio.

L’anno 2010, invece, presenta un’ottima disponibilità di dati validi (99,6%). Dalla rosa dei venti riportata in Figura 4.2.1.1e emerge che le direzioni prevalenti di provenienza del vento in tale anno risultano quelle di Sud – Sud Ovest, Nord ed Est – Nord Est.

L’analisi delle calme di vento (venti di intensità ≤0,5 m/s) rivela che esse costituiscono una condizione anemologica frequente, rappresentando il 28,5% delle occorrenze totali per il 2010. I venti prevalenti risultano quelli con intensità variabile tra 0,5 e 2 m/s, con una frequenza di accadimento pari a circa il 33,5%.

Umidità Relativa

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, per ogni mese ed anno, i valori di umidità relativa medi, massimi e minimi rilevati dalla stazione di Massafra – Appia Energy (negli anni 2008, 2009 e 2010).

Sono state calcolate anche le percentuali di dati disponibili per ogni mese ed anno, in riferimento ai possibili 8.760 dati (uno per ogni ora dell’anno, ad eccezione dell’anno 2008 che, essendo bisestile, ha 24 ore in più).

Infine per ogni anno considerato si riporta la distribuzione dell’umidità relativa in classi stabilite.

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2008.

Tabella 4.2.1.1t	Analisi dell’Umidità Relativa Mensile [%], Anno 2008, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 69,0 | 28,5 | 88,0 |
| Febbraio | 100,0 | 62,2 | 23,5 | 85,5 |
| Marzo | 100,0 | 65,6 | 18,0 | 88,0 |
| Aprile | 100,0 | 61,9 | 17,0 | 87,0 |
| Maggio | 100,0 | 54,9 | 18,0 | 86,0 |
| Giugno | 100,0 | 48,0 | 14,5 | 83,0 |
| Luglio | 100,0 | 42,5 | 18,0 | 79,5 |
| Agosto | 100,0 | 40,4 | 10,0 | 73,0 |
| Settembre | 100,0 | 56,9 | 18,0 | 86,0 |
| Ottobre | 100,0 | 65,8 | 29,0 | 86,0 |
| Novembre | 99,6 | 70,2 | 32,0 | 88,0 |
| Dicembre | 100,0 | 67,8 | 34,5 | 87,0 |
| Anno | 100,0 | 58,7 | 10,0 | 88,0 |

Tabella 4.2.1.1u	Distribuzione dell’Umidità Relativa [%], Anno 2008, Massafra – Appia Energy

| Classi [%] | <50 | 50-70 | 70-80 | 80-90 | ≥90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 2788 | 3091 | 1809 | 1093 | 0 |
| Frequenza [%] | 31,8 | 35,2 | 20,6 | 12,4 | 0,0 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2009.

Tabella 4.2.1.1v	Analisi dell’Umidità Relativa Mensile [%], Anno 2009, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 74,0 | 38,0 | 89,0 |
| Febbraio | 100,0 | 64,4 | 21,0 | 87,0 |
| Marzo | 100,0 | 62,9 | 21,5 | 87,0 |
| Aprile | 100,0 | 66,8 | 27,0 | 87,5 |
| Maggio | 100,0 | 45,8 | 20,0 | 80,0 |
| Giugno | 99,0 | 57,1 | 8,0 | 93,0 |
| Luglio | 99,9 | 49,7 | 14,5 | 94,5 |
| Agosto | 99,7 | 57,2 | 20,0 | 94,0 |
| Settembre | 97,9 | 71,2 | 32,5 | 96,5 |
| Ottobre | 98,3 | 76,0 | 38,5 | 98,5 |
| Novembre | 100,0 | 84,6 | 37,5 | 100,0 |
| Dicembre | 100,0 | 81,8 | 47,5 | 100,0 |
| Anno | 99,6 | 65,9 | 8,0 | 100,0 |

Tabella 4.2.1.1w	Distribuzione dell’Umidità Relativa [%], Anno 2009, Massafra – Appia Energy

| Classi [%] | <50 | 50-70 | 70-80 | 80-90 | ≥90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 1915 | 2488 | 1915 | 1668 | 736 |
| Frequenza [%] | 22,0 | 28,5 | 22,0 | 19,1 | 8,4 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2010.

Tabella 4.2.1.1x	Analisi dell’Umidità Relativa Mensile [%], Anno 2010, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 78,7 | 45,5 | 98,0 |
| Febbraio | 100,0 | 78,8 | 33,0 | 99,0 |
| Marzo | 100,0 | 74,7 | 26,0 | 98,5 |
| Aprile | 100,0 | 67,3 | 21,5 | 98,0 |
| Maggio | 100,0 | 65,9 | 24,0 | 95,0 |
| Giugno | 100,0 | 58,2 | 22,5 | 95,5 |
| Luglio | 99,6 | 52,4 | 17,5 | 90,0 |
| Agosto | 95,3 | 50,0 | 19,0 | 81,5 |
| Settembre | 100,0 | 71,0 | 20,5 | 100,0 |
| Ottobre | 100,0 | 78,5 | 36,0 | 98,0 |
| Novembre | 100,0 | 79,9 | 45,5 | 99,0 |
| Dicembre | 100,0 | 77,4 | 28,5 | 100,0 |
| Anno | 99,6 | 69,4 | 17,5 | 100,0 |

Tabella 4.2.1.1y	Distribuzione dell’Umidità Relativa [%], Anno 2010, Massafra – Appia Energy

| Classi [%] | <50 | 50-70 | 70-80 | 80-90 | ≥90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 1442 | 2595 | 1703 | 1748 | 1234 |
| Frequenza [%] | 16,5 | 29,8 | 19,5 | 20,0 | 14,1 |

L’umidità relativa media annua presso la stazione meteorologica Appia Energy di Massafra risulta pari al 58,7% per il 2008, al 65,9% per il 2009 ed al 69,5% per il 2010. Il valore minimo si è registrato nel mese di agosto nel 2008, in quello di giugno nel 2009 ed in quello di luglio nel 2010.

Pressione Atmosferica

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per ogni mese ed anno i valori di pressione (in mbar) medi, massimi e minimi rilevati dalla stazione meteorologica di Massafra – Appia Energy negli anni 2008, 2009 e 2010.

Sono state calcolate anche le percentuali di dati disponibili per ogni mese ed anno, in riferimento ai possibili 8.760 dati (uno per ogni ora dell’anno, ad eccezione dell’anno 2008 che, essendo bisestile, ha 24 ore in più).

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2008.

Tabella 4.2.1.1z	Analisi della Pressione Mensile [mbar], Anno 2008, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati Validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 1028,3 | 1014,5 | 1037,9 |
| Febbraio | 100,0 | 1031,8 | 1021,8 | 1044,8 |
| Marzo | 100,0 | 1014,3 | 999,6 | 1026,7 |
| Aprile | 100,0 | 1017,5 | 1009,6 | 1028,0 |
| Maggio | 100,0 | 1020,3 | 1006,0 | 1024,4 |
| Giugno | 100,0 | 1019,5 | 1012,9 | 1025,1 |
| Luglio | 100,0 | 1018,6 | 1013,1 | 1026,1 |
| Agosto | 100,0 | 1018,0 | 1010,1 | 1023,7 |
| Settembre | 100,0 | 1020,0 | 1011,5 | 1026,3 |
| Ottobre | 100,0 | 1024,8 | 1013,7 | 1037,0 |
| Novembre | 99,6 | 1020,8 | 993,6 | 1034,7 |
| Dicembre | 100,0 | 1019,9 | 997,6 | 1036,8 |
| Anno | 100,0 | 1021,1 | 993,6 | 1044,8 |

Tabella 4.2.1.1aa	Distribuzione della Pressione [mbar], Anno 2008, Massafra – Appia Energy

| Classi [mbar] | <1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | ≥1030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 18 | 329 | 3665 | 3807 | 962 |
| Frequenza [%] | 0,2 | 3,7 | 41,7 | 43,4 | 11,0 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2009.

Tabella 4.2.1.1ab Analisi della Pressione Mensile [mbar], Anno 2009, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 1015,5 | 990,6 | 1033,6 |
| Febbraio | 100,0 | 1014,3 | 994,9 | 1025,9 |
| Marzo | 100,0 | 1015,0 | 983,0 | 1028,3 |
| Aprile | 100,0 | 1016,3 | 1000,4 | 1024,3 |
| Maggio | 100,0 | 1019,7 | 1012,4 | 1025,8 |
| Giugno | 99,0 | 1015,8 | 1007,1 | 1025,5 |
| Luglio | 99,9 | 1008,6 | 1001,9 | 1013,5 |
| Agosto | 99,7 | 1009,3 | 1004,4 | 1014,3 |
| Settembre | 97,9 | 1010,5 | 1004,6 | 1019,7 |
| Ottobre | 98,3 | 1008,4 | 992,6 | 1018,0 |
| Novembre | 100,0 | 1010,5 | 988,5 | 1026,4 |
| Dicembre | 100,0 | 1003,1 | 985,0 | 1016,6 |
| Anno | 99,6 | 1012,2 | 983,0 | 1033,6 |

Tabella 4.2.1.1ac Distribuzione della Pressione [mbar], Anno 2009, Massafra – Appia Energy

| Classi [mbar] | <1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | ≥1030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 586 | 2603 | 4124 | 1372 | 37 |
| Frequenza [%] | 6,7 | 29,8 | 47,3 | 15,7 | 0,4 |

Di seguito si riportano le elaborazioni relative al 2010.

Tabella 4.2.1.1ad Analisi della Pressione Mensile [mbar], Anno 2010, Massafra – Appia Energy

| Mese | % Dati validi | Media | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 100,0 | 1006,0 | 988,5 | 1021,2 |
| Febbraio | 100,0 | 1001,4 | 981,8 | 1019,3 |
| Marzo | 100,0 | 1011,1 | 992,8 | 1027,5 |
| Aprile | 100,0 | 1010,4 | 1003,3 | 1017,2 |
| Maggio | 100,0 | 1006,4 | 989,0 | 1011,6 |
| Giugno | 100,0 | 1006,0 | 995,6 | 1011,7 |
| Luglio | 99,6 | 1007,9 | 998,8 | 1013,8 |
| Agosto | 95,3 | 1007,0 | 998,2 | 1015,2 |
| Settembre | 100,0 | 1008,3 | 991,8 | 1012,9 |
| Ottobre | 100,0 | 1007,8 | 985,8 | 1019,8 |
| Novembre | 100,0 | 1005,3 | 986,7 | 1024,2 |
| Dicembre | 100,0 | 1006,6 | 990,9 | 1018,6 |
| Anno | 99,6 | 1007,1 | 981,8 | 1027,5 |

Tabella 4.2.1.1ae Distribuzione della Pressione [mbar], Anno 2010, Massafra – Appia Energy

| Classi [mbar] | <1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | ≥1030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. di Dati | 1113 | 4980 | 2459 | 170 | 0 |
| Frequenza [%] | 12,8 | 57,1 | 28,2 | 1,9 | 0,0 |

Qualità dell’Aria

Normativa

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal D.P.C.M. 28/03/1983 relativamente ad alcuni parametri, modificati quindi dal D.P.R. 203 del 24/05/1988 che, recependo alcune Direttive Europee, ha introdotto oltre a nuovi valori limite, i valori guida, intesi come “obiettivi di qualità” cui le politiche di settore devono tendere.

Con il successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente del 15/04/1994 (aggiornato con il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/11/1994) sono stati introdotti i livelli di attenzione (situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme) ed i livelli di allarme (situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario), validi per gli inquinanti in aree urbane. Tale decreto ha inoltre introdotto i valori obiettivo per alcuni nuovi inquinanti atmosferici non regolamentati con i precedenti decreti: PM10 (frazione delle particelle sospese inalabile), Benzene e IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

Il D. Lgs. 351 del 04/08/1999 ha recepito la Direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, rimandando a decreti attuativi l’introduzione dei nuovi standard di qualità.

Il D.M. 60 del 2 Aprile 2002 ha recepito rispettivamente la Direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

Il D. Lgs. 183 del 21/05/2004 ha recepito la Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria; con tale Decreto venivano abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l’ozono e venivano fissati i nuovi limiti.

Il recente D. Lgs. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010, pur non intervenendo direttamente sul D. Lgs. 152/2006, ha abrogato le disposizioni della normativa precedente diventando il riferimento principale in materia di qualità dell’aria ambiente.

Esso reca il nuovo quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, cioè “l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Vengono previsti sistemi di valutazione e di gestione della qualità dell'aria la quale dovrà rispettare standard qualitativi elevati ed omogenei e basarsi su sistemi di acquisizione, trasmissione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente, il tutto in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e della collettività. Occorre però zonizzare il territorio (art. 3, il quale al comma 1 stabilisce che “L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati (art. 4) da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente”), operando una classificazione delle zone e degli agglomerati urbani, entro i quali sarà misurata la qualità dell'aria per ciascun inquinante (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5; arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).

Il D. Lgs. 155/2010 riporta, inoltre, i criteri per l’ubicazione ottimale dei punti di campionamento in siti fissi; per l’ubicazione su macroscala, ai fini della protezione umana, l’area di rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere:

- tale da rappresentare la qualità dell’aria su un tratto di almeno 100 m in caso di stazioni di traffico, ove tecnicamente fattibile, per la valutazione dei livelli di tutti gli inquinanti eccetto arsenico, cadmio, mercurio, nichel ed IPA;

- pari ad almeno 200 m2, in caso di stazioni di traffico, per la valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel ed IPA;

- pari ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali;

- pari ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti urbani.

Per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione i punti di campionamento dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dalle aree urbane ed a più di 5 km da aree edificate diverse dalle precedenti, impianti industriali, autostrade o strade con flussi di traffico superiori a 50.000 veicoli/die; il punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità dell’aria ambiente di un’area circostante di almeno 1.000 km2.

Il Decreto Legislativo n. 155 del 13/08/2010 stabilisce:

- i valori limite per Biossido di Zolfo, Biossido di Azoto, PM10, PM2,5, Benzene, Monossido di Carbonio e Piombo, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente;

- le soglie di allarme per Biossido di Zolfo e Biossido di Azoto, ossia la concentrazione atmosferica oltre la quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunta la quale si deve immediatamente intervenire;

- i livelli critici per Biossido di Zolfo ed Ossidi di Azoto, vale a dire la concentrazione atmosferica oltre la quale possono sussistere effetti negativi diretti sulla vegetazione e sugli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;

- il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5;

- il margine di tolleranza, cioè la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

- il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

- i periodi di mediazione, cioè il periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per calcolare il valore riportato.

Gli Allegati V (per Biossido di Zolfo, Biossido d’Azoto, Ossidi d’Azoto, Materiale Particolato (PM10e PM2,5), Piombo, Benzene, Monossido di Carbonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel, ed IPA) e IV (per l’Ozono) del D. Lgs. 155/2010 riportano, infine, i criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di concentrazione nell’aria ambiente. Per la popolazione umana, ad esclusione del PM2,5 (per il quale, in relazione al’obiettivo di riduzione dell’esposizione viene fissato il vincolo di almeno una stazione di misurazione per milione di abitanti nelle zone urbane), vengono forniti dei criteri distinti per le fonti diffuse e per le fonti puntuali. Per queste ultime il punto di campionamento dovrebbe essere definito sulla base dei livelli di emissione della fonte industriale, del possibile profilo di distribuzione dell’inquinamento dell’aria e della probabile esposizione della popolazione.

Nelle successive tabelle vengono riportati i principali parametri di valutazione della qualità dell'aria; i valori limite sono espressi in µg/m3 (ad eccezione del Monossido di Carbonio espresso come mg/m3) e il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293K e ad una pressione di 101,3 kPa. Superati questi livelli poiché vi sarebbe un rischio per la salute umana, anche per una breve esposizione da parte di taluni soggetti “sensibili”, tanto che vengono previsti anche provvedimenti di urgenza, l’art. 10 “Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” prevede che:

- in caso di superamento di un valore limite (= livello massimo per evitare o ridurre gli effetti nocivi su salute umana e ambiente) "in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati", le Regioni dovranno adottare e attuare un piano che indichi le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione "aventi influenza su tali aree di superamento" (nel caso di superamento dopo i termini prescritti all'allegato XI, le Regioni dovranno intervenire "nel più breve tempo possibile");

- in caso di superamento dei livelli critici (= livello oltre il quale possono esservi effetti negativi sull'uomo e sull'ecosistema) le Regioni attuano tutte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento tra Ministero, Regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente;

- infine, in caso di rischio di superamento delle soglie di allarme (= livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di breve esposizione della popolazione), le Regioni dovranno adottare Piani d'azione con l'indicazione degli interventi da attuare nel breve termine (articolo 10).

Nel caso di superamento della soglia di informazione o di allarme, è previsto (articolo 14) l'obbligo di informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo.

Qualora le misure regionali non siano sufficienti per far rientrare i valori entro i limiti, perché influenzate da sorgenti di emissione al di fuori del territorio regionale, si dovranno adottare misure a carattere nazionale su proposta del Ministero dell’Ambiente.

Tabella 4.2.1.2a	Limiti di Legge Relativi all'Esposizione Acuta

| Inquinante | Tipologia | Valore | Riferimento Legislativo |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Soglia di allarme* – Media 1 h | 500 µg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| SO2 | Limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile | 350 µg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| SO2 | Limite su 24 h da non superare più di 3 volte per anno civile | 125 µg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| NO2 | Soglia di allarme* – Media 1 h | 400 µg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| NO2 | Limite orario da non superare più di 18 volte per anno civile | 200 µg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| PM10 | Limite su 24 h da non superare più di 35 volte per anno civile | 50 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| CO | Massimo giornaliero della media mobile su 8 h | 10 mg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| O3 | Soglia di informazione – Media 1 h | 180 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| O3 | Soglia di allarme* - Media 1 h | 240 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |
| * misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 km², oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. |  |  |  |

Tabella 4.2.1.2b	Limiti di Legge Relativi all'Esposizione Cronica

| Inquinante | Tipologia | Valore | Riferimento Legislativo | Termine di efficacia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | Valore limite annuale per la protezione della salute umana – Anno civile | 40μg/m³ | D. Lgs.155/10 |  |
| O3 | Valore bersaglio per la protezione della salute da non superare per più di 25 giorni all’anno come media su 3 anni (altrimenti su 1 anno) Media su 8 h massima giornaliera | 120 µg/m³ | D. Lgs.155/10 | Dal 2010. Prima verifica nel 2013 |
| O3 | Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana Media su 8 h massima giornaliera | 120 µg/m³ | D. Lgs.155/10 | non definito |
| PM10 | Valore limite annuale – Anno civile | 40 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |  |
| PM2,5 Fase 1 | Valore limite annuale Anno civile | 1 gennaio 2012: 27,1 μg/m³ 1 gennaio 2013: 26,4 μg/m³ 1 gennaio 2014: 25,7 μg/m³ 1 gennaio 2015: 25 μg/m³ | D. Lgs.155/10 | 01/01/2015 |
| PM2,5 Fase 2* | Valore limite annuale – Anno civile | 20 μg/m³ | D. Lgs.155/10 | 01/01/2020 |
| Piombo | Valore limite annuale per la protezione della salute umana – Anno civile | 0,5 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |  |
| Benzene | Valore limite annuale per la protezione della salute umana – Anno civile | 5 μg/m³ | D. Lgs.155/10 |  |
| * valore limite indicativo, da stabilire con successivo decreto sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. |  |  |  |  |

Tabella 4.2.1.2c	Limiti di Legge per la Protezione degli Ecosistemi

| Inquinante | Tipologia | Valore | Riferimento Legislativo | Termine di efficacia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Livello critico protezione ecosistemi Anno civile e inverno (01/10 – 31/03) | 20 µg/m³ Dal 19 luglio 2001 | D. Lgs.155/10 |  |
| NOx | Limite protezione ecosistemi Anno civile | 30 µg/m³ Dal 19 luglio 2001 | D. Lgs.155/10 |  |
| O3 | Valore bersaglio per la protezione della vegetazione AOT40* su medie di 1 h da maggio a luglio Da calcolare come media su 5 anni (altrimenti su 3 anni) | 18.000 µg/m³h | D. Lgs.155/10 | Dal 2010. Prima verifica nel 2015. |
| O3 | Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione AOT40* su medie di 1 h da maggio a luglio | 6.000 µg/m³h | D. Lgs.155/10 | non definito |
| (*) Per AOT40 (espresso in µg/m3·ora) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo,utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00,ora dell'Europa centrale (CET). |  |  |  |  |

Infine il D. Lgs. 155 del 13/08/2010 con l’obiettivo di migliorare lo stato di qualità dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono, stabilisce:

- i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'Arsenico, del Cadmio, del Nichel e del Benzo(a)pirene;

- i metodi e i criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'Arsenico, del Cadmio, del Mercurio, del Nichel e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici;

- i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'Arsenico, del Cadmio, del Mercurio, del Nichel e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici.

Nella tabella successiva sono riportati i valori obiettivo. Tali valori sono riferiti al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile.

Tabella 4.2.1.2d	Valori Obiettivo

| Inquinante | Valore |
| --- | --- |
| Arsenico | 6,0 ng/m³ |
| Cadmio | 5,0 ng/m³ |
| Nichel | 20,0 ng/m³ |
| Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m³ |

Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti sopra riportati superano i valori obiettivo, le Regioni e le Province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti ad AIA ex Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Caratterizzazione della Qualità dell’Aria

La qualità dell’aria nell’area di studio è influenzata, oltre che dall’esistente centrale Appia Energy Srl, dal vicino impianto CISA SpA (che effettua una biostabilizzazione e selezione dei rifiuti, con produzione di CDR, smaltimento di rifiuto biostabilizzato in discarica e generazione di energia elettrica da biogas da discarica), dallo Stabilimento ILVA di Taranto (che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio) e dalla “SS 7 – Appia” che unisce il centro abitato di Massafra a quello di Taranto.

La caratterizzazione della qualità dell’aria dell’area di studio è stata effettuata prendendo in considerazione i risultati del monitoraggio effettuato, nel periodo 2008-2010, dalla rete di misura degli inquinanti, gestita dal DAP di Taranto (Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto) ed in particolare dalle stazioni ubicate nelle vicinanze del sito interessato dal progetto di realizzazione della II linea della centrale Appia Energy.

Per tale scopo saranno presentati i valori relativi alla qualità dell’aria tratti dalle relazioni mensili (per il 2008) ed annuali (per il 2009 ed il 2010) di Monitoraggio della Qualità dell’Aria redatti da ARPA Puglia. Poiché nei vari report non vengono riportati i dati di CO e SO2 i cui livelli molto bassi non rappresentano più un pericolo per la salvaguardia della salute umana, per tali inquinanti si presentano i risultati delle elaborazioni eseguite a partire dai dati di concentrazione scaricati dal sito http://www.arpa.puglia.it/web/guest/aria_monit.

Nella successiva Tabella 4.2.1.2e si riportano le caratteristiche delle centraline fisse considerate: denominazione, tipologia, coordinate UTM 33N, altezza sul livello del mare e distanza dal sito.

Tabella 4.2.1.2e	Caratteristiche delle Stazioni della Rete di Monitoraggio della Provincia di Taranto Appartenenti all’Area di Studio

| Stazione | Tipologia | UTM33N X | UTM33N Y | Alt. s.l.m. | Distanza dal Sito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statte – SS7 per Massafra c/o ponte Wind | Rurale –Traffico/Industriale | 684.114 | 4.488.423 | 24 m | ~4 km |
| Statte – Via delle Sorgenti | Suburbana - Industriale | 686.530 | 4.492.525 | 129 m | ~4,8 km |

Si fa presente che da ottobre 2010 è attiva anche la stazione di Massafra – Via Frappietri che, ai fini del presente studio, non è stata considerata vista l’esiguità dei dati a disposizione, insufficienti per effettuare un’analisi statisticamente valida.

In Figura 4.2.1.2a è riportata la localizzazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria considerate nel presente studio.

Figura 4.2.1.2a	Ubicazione delle Stazioni di Monitoraggio della Qualità dell’Aria

In Tabella 4.2.1.2f si indicano, per le stazioni sopra indicate, gli inquinanti monitorati.

Tabella 4.2.1.2f	Inquinanti Analizzati dalle Stazioni della Rete di Monitoraggio della Provincia di Taranto Appartenenti all’Area di Studio

| Stazione | Inquinanti Analizzati |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | O3 | C6H6 | CO |
| Statte – SS7 per Massafra c/o ponte Wind | x | x | x |  | x | x |
| Statte – Via delle Sorgenti | x | x | x | x |  |  |

Nella successiva tabella si riportano le caratteristiche dell’area di localizzazione delle centraline di monitoraggio di qualità dell’aria utilizzate nello studio seguente.

Tabella 4.2.1.2g	Caratteristiche dell’Area di Localizzazione delle Stazioni della Rete di Monitoraggio della Provincia di Taranto Appartenenti all’Area di Studio

| Stazione | Localizzazione | Caratteristiche dell’Area di Localizzazione |
| --- | --- | --- |
| Statte – SS7 per Massafra c/o ponte Wind | SS7 per Massafra | Zona ad elevato traffico |
| Statte – Via delle Sorgenti | Via delle Sorgenti | Zona industriale/residenziale |

Nei paragrafi successivi si riportano, per ciascun inquinante analizzato, i risultati delle elaborazioni eseguite secondo la normativa vigente in materia di qualità dell’aria.

Biossido di Zolfo (SO2)

Gli ossidi di zolfo, costituiti da biossido di zolfo (SO2) e, in piccole quantità, da triossido di zolfo o anidride solforica (SO3), sono composti originati da processi di combustione di combustibili contenenti zolfo che si svolgono principalmente nell’ambito della produzione di elettricità e di calore (centrali termoelettriche e produzione di calore a fini domestici). Attualmente, nella maggior parte dei centri urbani la presenza di questo inquinante in atmosfera è da attribuire essenzialmente alla combustione del gasolio negli impianti di riscaldamento e nei motori diesel. Negli anni passati, la concentrazione di questo inquinante è stata molto superiore ai livelli attuali per l’utilizzazione di combustibili liquidi e gassosi ad elevato tenore di zolfo. Il controllo dello zolfo alla sorgente, ossia nel combustibile, unitamente all’estensivo uso di gas naturale, pressoché privo di zolfo, hanno contribuito a ridurre notevolmente la concentrazione a terra di questo inquinante.

La Tabella 4.2.1.2h riporta l’andamento dell’inquinante rilevato presso le stazioni di Statte – SS7 per Massafra c/o ponte Wind e Statte – Via delle Sorgenti.

Tabella 4.2.1.2h	Concentrazioni di SO2 Rilevate nel Triennio 2008-2010 [µg/m3]

| Stazione | Rendimento Strumentale % |  |  | N. sup. Lim. Orario prot. Salute Umana(1) |  |  | N. sup. Lim. Giorn. Prot. Salute Umana(2) |  |  | N. sup. Soglia di Allarme(3) |  |  | Valore Media Annua(4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 |
| Statte - Via delle Sorgenti | 98,3 | 91,8 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,4 | 2,3 |
| Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind | 86,5 | 65,3 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 3,3 | 2,5 |
| Note: Rif: D. Lgs. 155/10 - Il limite di riferimento è 350 µg/m3, da non superare per più di 24 ore in un anno. Tale limite rappresenta il 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie. - Il limite di riferimento è 125 µg/m3 da non superare per più di 3 volte in un anno. Tale limite rappresenta il 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere. - Il limite di riferimento è 500 µg/m3, definito per 3 ore consecutive per un’area uguale o superiore a 100 km2 o l’intero agglomerato se inferiore a 100 km2. - Il limite per la protezione degli ecosistemi pari a 20 µg/m3. Non applicabile alle centraline riportate in tabella. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nel periodo 2008-2010 analizzato, la soglia di allarme, il valore limite orario e quello medio giornaliero per la protezione della salute umana non sono mai stati superati.

Biossido di Azoto (NO2)

Esistono numerose specie chimiche di ossidi di azoto, classificate in funzione dello stato di ossidazione dell'azoto:

- ossido di diazoto: N2O;

- ossido di azoto: NO;

- triossido di diazoto (anidride nitrosa): N2O3;

- biossido di azoto: NO2;

- tetrossido di diazoto: N2O4;

- pentossido di diazoto (anidride nitrica): N2O5.

Le emissioni naturali di NO comprendono i fulmini, gli incendi e le emissioni vulcaniche e dal suolo; le emissioni antropogeniche sono principalmente causate dai trasporti, dall’uso di combustibili per la produzione di elettricità e di calore e, in misura minore, dalle attività industriali. Negli ultimi anni le emissioni antropogeniche di ossidi di azoto sono aumentate notevolmente e questa è la causa principale dell’incremento della concentrazione atmosferica delle specie ossidanti.

Il monossido di azoto si forma per reazione dell’ossigeno con l’azoto nel corso di qualsiasi processo di combustione che avvenga in aria e ad elevata temperatura; l’ulteriore ossidazione dell’NO produce anche tracce di biossido di azoto, che in genere non supera il 5% degli NOx totali emessi.

La formazione di biossido di azoto, la specie di prevalente interesse per i possibili effetti sulla salute umana e che svolge un importante ruolo nel processo di formazione dell’ozono, avviene per ossidazione in atmosfera del monossido di azoto. La concentrazione in aria di NO2, oltre ad essere funzione della componente meteorologica, dipende dalla velocità di emissione di NO, dalla velocità di trasformazione di NO in NO2 e dalla velocità di conversione di NO2 in altre specie ossidate (nitrati).

La Tabella 4.2.1.2i riporta, per il triennio 2008-2010, i parametri statistici di legge calcolati per le centraline prese in esame che monitorano l’NO2.

Tabella 4.2.1.2i	Concentrazioni di NO2 Rilevate nel Triennio 2008-2010 [µg/m3]

| Stazione | Rendimento Strumentale % |  |  | N. sup. Lim. Orario prot. Salute Umana(1) |  |  | N. sup. Soglia di Allarme(2) |  |  | Valore Media Annua(3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 |
| Statte - Via delle Sorgenti | 80,3 | 77,2 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,2 | 13,2 |
| Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind | 75,9 | 91,8 | 93,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20,2 | 19,8 |
| Note: Rif: D. Lgs. 155/10 - N. superamenti del limite orario per la protezione della salute umana: 200 µg/m3, come NO2 da non superare per più di 18 volte nell’anno civile – tempo di mediazione 1 ora. Rappresenta il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie. - N. di giorni di superamento della soglia di allarme: 400 µg/m3, misurati per tre ore consecutive. - Limite annuale per la protezione della salute umana: 40 µg/m3 – tempo di mediazione anno civile; i valori riportati sono approssimati all’unità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Per tutte le stazioni e per tutto il periodo considerato relativamente al biossido di azoto non si sono verificati superamenti del limite orario per la protezione della salute umana, pari a 200 µg/m3, ne’ superamenti della soglia di allarme (400 µg/m3). Inoltre, sempre per tale inquinante, non si hanno superamenti del limite di 40 μg/m3 relativo alla media annua.

PM10

Gli inquinanti atmosferici definiti PM10 o anche "particolato fine" o "materiale particellare" includono polvere, fumo, micro gocce di liquido di dimensioni inferiori a 10 micron, emesse direttamente in atmosfera da sorgenti quali industrie, centrali termoelettriche, autoveicoli, cantieri e polveri di risospensione trasportate dal vento.

Il PM10 può anche formarsi in modo indiretto in atmosfera tramite la condensazione in microgocce di gas inquinanti quali l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto ed alcuni composti organici volatili (particolato secondario). Il materiale particolato sospeso è dunque una miscela di particelle a composizione chimica variabile di componenti organiche ed inorganiche in fase solida e liquida.

Va precisato che tale fenomeno è molto lento e che avviene a considerevoli distanze della sorgente emissiva.

Il particolato viene emesso in atmosfera anche da una grande varietà di sorgenti naturali quali:

- polvere minerale trasportata dal vento;

- emissioni vulcaniche;

- materiali biologici;

- fumi da combustione di biomasse (ad es. in agricoltura).

Le sorgenti antropogeniche (prevalentemente combustioni) sono invece:

- polveri prodotte dai veicoli diesel;

- polvere sollevata dalle strade;

- fumi e fuliggine.

La Tabella 4.2.1.2j riporta i parametri statistici di legge calcolati per le centraline analizzate che misurano tale parametro.

Tabella 4.2.1.2j	PM10 [µg/m3], Anni 2008-2010

| Centralina | Rendimento Strumentale % |  |  | Media Annuale(1) |  |  | N. Superamenti Media su 24 ore per la Protezione della Salute Umana(2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 |
| Statte - Via delle Sorgenti | 80,2 | 80,5 | 97,8 | 24,5 | 23,1 | 20,9 | 10 | 11 | 9 |
| Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind | 80,8 | 96,4 | 99,7 | 30,4 | 22,5 | 24,1 | 36 | 15 | 14 |
| Note: Rif: D. Lgs. 155/10 - Il limite della media annuale per la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3 . - Il limite è pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno. Rappresenta il 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Per questo inquinante il limite dei 35 superamenti annui della concentrazione media giornaliera di 50 µg/m3, è sempre rispettato, tranne nel 2008 per la centralina di Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind (36 superamenti contro un valore limite di 35).

In entrambe le centraline non sono stati registrati superamenti del valore limite annuale, come evidenziato nella tabella sopra riportata (massima media annuale registrata nel triennio pari a 30,4 μg/m3 nella centralina di Statte SS7 per Massafra, contro un valore limite di 40 μg/m3).

Ozono (O3)

L’ozono presente nella bassa atmosfera (troposfera) è sia di origine naturale che legato alle attività antropiche. Quando la concentrazione nell’aria che respiriamo aumenta, l’ozono diventa un inquinante pericoloso per la nostra salute.

L’ozono troposferico è un inquinante secondario, ossia non viene emesso direttamente da una sorgente, ma si produce per effetto della radiazione solare in presenza di inquinanti primari (prodotti dal traffico automobilistico, dai processi di combustione, dai solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, etc.).

Infatti le più alte concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi dell’anno e nelle ore di massimo irraggiamento solare (tra le 12.00 e le 17.00) mentre nelle ore serali l’ozono diminuisce. Negli ambienti interni la sua concentrazione è molto più bassa rispetto alla sua concentrazione all’aria aperta. Nei pressi delle aree urbane, dove è più forte l’inquinamento atmosferico, l’ozono si forma e si trasforma con grande rapidità, con un comportamento molto diverso da quello osservato per gli altri inquinanti.

Gli inquinanti primari, che costituiscono la base di formazione dell’ozono, sono gli stessi che possono provocarne la rapida distruzione. Per questa ragione, quando si verifica un aumento dell’ozono nell’aria, il blocco della circolazione non risulta molto efficace. Il particolare comportamento dell’ozono determina anche il diverso modo di monitorarlo rispetto agli altri inquinanti.

Il vento trasporta l’ozono dalle aree urbane alle zone suburbane e rurali, dove il minore inquinamento rende la sostanza più stabile. Il monitoraggio corretto di questo inquinante va quindi realizzato nelle località più periferiche della città e nei parchi, dove l’ozono raggiunge i valori più alti.

In Tabella 4.2.1.2k sono riportati il numero di superamenti della soglia di informazione, il numero di superamenti della soglia di allarme ed il numero di superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana (massimo giornaliero della media mobile di 8 ore pari a 120 μg/m3) registrati dalla stazione di Statte – Via delle Sorgenti nell’anno 2010, l’unico per il quale si hanno dati di concentrazione per un periodo di un anno continuativo, dato che il sensore per l’Ozono vi è stato installato nel maggio 2009.

Tabella 4.2.1.2k	Superamenti Valore per la Protezione della Salute Umana di O3 nel 2010 [µg/m3]

| Centralina | Rendimento Strumentale % | N. Superamenti Valore Bersaglio(1) | N. Medie Orarie Superiori alla Soglia di Informazione(2) | N. Superamento Orario della Soglia di Allarme(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘10 | ‘10 | ‘10 | ‘10 |
| Statte - via delle Sorgenti | 96 | 10 | 0 | 0 |
| Note: Rif. D. Lgs. 155/10: - Valore bersaglio per la protezione della salute umana: 120 µg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni oppure in assenza di dati si può fare riferimento ai dati di un anno. - 180 µg/m3. - 240 µg/m3. Il superamento della soglia deve essere misurato per tre ore consecutive. |  |  |  |  |

Come mostrato in tabella, per la stazione di Statte – Via delle Sorgenti nel 2010 si registra un numero di superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana inferiore al limite di legge pari a 25.

Inoltre non si registrano superamenti della soglia di attenzione di 180 μg/m3 ne’ di quella di allarme.

Monossido di Carbonio (CO)

L’ossido di carbonio (CO) o monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma durante le combustioni in difetto di aria (cioè per mancanza di ossigeno).

Il monossido di carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli.

La Tabella 4.2.1.2l riporta i parametri statistici di legge per la stazione di Statte – SS7 c/o ponte Wind, l’unica stazione tra le due considerate che monitora le concentrazioni atmosferiche di CO.

Tabella 4.2.1.2l	Superamenti del Valore Limite e Massima Concentrazione Media sulle 8 Ore Annuale [mg/m3] per il Monossido di Carbonio negli anni 2008-2010

| Centralina | Rendimento Strumentale % |  |  | Superamenti Limite di Concentrazione(1) |  |  | Massima Concentrazione Giornaliera sulle 8 Ore nel Periodo Analizzato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘08 | ‘09 | ‘10 |
| Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind | 50 | 91 | 94 | n.d.(2) | 0 | 0 | n.d.(2) | 2,0 | 2,4 |
| Note: Rif. D. Lgs. 155/10 - Il limite della massima concentrazione giornaliera su otto ore è pari a 10 mg/m3. - L’indicatore non è disponibile perché la serie di dati relativa non ha raggiunto il 90% di dati validi come richiesto dalla normativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nel 2008, l’analizzatore per la determinazione del monossido di carbonio collocato nella stazione di Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind non ha raggiunto il 90% di efficienza richiesto dal D. Lgs. 155/2010 per ritenere i risultati del monitoraggio come statisticamente significativi.

Per i rimanenti due anni, come si evince dalla tabella soprastante, il limite normativo per il CO è sempre abbondantemente rispettato.

Ambiente Idrico

Nel presente Paragrafo viene riportata la caratterizzazione dell’ambiente idrico superficiale e sotterraneo nell’Area Vasta di Studio (area di raggio pari a 5 km con centro sull’impianto) e nell’Area di Sito.

Ambiente Idrico Superficiale

Il territorio oggetto di studio appare caratterizzato dalla sostanziale assenza di idrografia superficiale attiva dovuta sia alla scarsità delle precipitazioni che alla natura calcarea, porosa e permeabile, dello strato roccioso presente subito al di sotto del terreno vegetale.

In Figura 4.2.2.1a, è riportato un estratto della “Carta Idrogeomorfologica” della Regione Puglia in scala 1:25.000.

Da tale figura si osserva che, dove affiorano le Unità a Prevalente Componente Arenitica e Calcarea, nell’area settentrionale e orientale, sono presenti numerose incisioni da erosione idrica con direzione prevalente NNE-SSW.

Tali incisioni, però, sono caratterizzate da deflussi minimi o assenti per gran parte dell’anno, legati sostanzialmente al verificarsi di eventi meteorici di media/elevata intensità. Durante le precipitazioni, l’acqua di ruscellamento si incanala lungo tali incisioni, denominate “gravine” o “gravinelle” a seconda delle dimensioni.

Nella parte occidentale e meridionale dell’Area di Studio è presente la Piana Jonica, solcata da corpi idrici con direzione prevalente nord - sud. Tale piana è caratterizzata da incisioni differenti dalle gravine, poiché costituite da pareti poco aspre e accidentate, definite "lame".

Il fiume con maggiore portata che attraversa l’Area di Studio è il Fiume Patemisco che riceve l’apporto d’acqua da tre gravine, una delle quali, la Gravina di S. Marco, attraversa l’abitato di Massafra. Altro corso d’acqua degno di nota è il Fiume Tara, la cui sorgente emerge a poche centinaia di metri dalla riva costiera; suo affluente sinistro è il Canale della Stornara, nel quale confluiscono le Gravine Gennarini, Amastuola e di Triglio, che costeggia l’abitato di Statte.

Nelle aree prossime all’impianto sono presenti, infine, due incisioni con direzione prevalente NE - SW. La più vicina si sviluppa a sud - est dell’impianto ad una distanza di circa 100 m.

Ambiente Idrico Sotterraneo

Area Vasta di Studio

Nell’area della provincia di Taranto, all’interno della quale ricade l’opera in progetto, l’assetto geologico-strutturale e le permeabilità relative dei litotipi, concorrono alla presenza di due acquiferi principali: uno superficiale ed uno profondo.

I due acquiferi che interessano l’Area Vasta, sono rappresentati nella Figura 4.2.2.2a, la quale riporta un estratto della Tavola 6.1A "Corpi di Esistenza dei Corpi Idrici Sotterranei" - PTA Regione Puglia.

Figura 4.2.2.2a	Estratto della Tavola 6.1A "Campi di Esistenza dei Corpi Idrici Sotterranei" - PTA Regione Puglia

Il primo acquifero, denominato Acquifero Superficiale dell’Arco Jonico Tarantino Occidentale, ha sede nelle Calcarenitici Pleistoceniche e nei depositi permeabili più recenti. Questo assume andamento discontinuo a causa dell’affioramento del substrato calcareo. Tale unità idrogeologica è mediamente permeabile con valori di conducibilità idraulica variabili da 10-3 a 10-5 cm/s.

L’acquifero profondo, che fa parte dell’Acquifero Carsico e Fessurato della Murgia, rappresenta la risorsa idrica più cospicua della provincia e ha sede nei Calcari Mesozoici. Tale unità idrogeologica è caratterizzata da un elevata permeabilità secondaria, per fratturazione e carsismo, presentando valori di conducibilità idraulica compresi tra 10 e 10-4 cm/s. Tale falda è freatica dove i calcari sono in affioramento, mentre nelle zone costiere, dove sono presenti coperture di sedimenti impermeabili, è in pressione.

I due acquiferi sono separati dalla formazione delle Argille del Bradano che, pur affiorando in piccoli lembi, sono presenti nel sottosuolo con continuità. Tale strato a più bassa conducibilità idraulica rappresenta l’acquicludo del sistema idrogeologico in esame.

Le acque meteoriche possono però raggiungere l’acquifero profondo attraverso vie preferenziali, quali inghiottitoi, doline, lame e fratture, che caratterizzano i depositi carbonatici fino al tetto del secondo acquifero.

Nell’area costiera, le Argille del Bradano determinano una soglia di permeabilità sovraimposta, creando uno sbarramento al deflusso sotterraneo delle acque. Questo porta alla presenza di polle sorgive, come ad esempio quella del Fiume Tara, talvolta con portata significativa.

Dalla Figura 4.2.2.2b, che rappresenta un estratto della carta della “Distribuzione Media dei Carichi Piezometrici degli Acquiferi Carsici della Murgia e del Salento” presente nel PTA della Regione Puglia, si può vedere che, al disotto dell’impianto oggetto dell’intervento, la superficie piezometrica è posizionata ad una quota media di circa 5 - 6 m s.l.m., quindi a circa 50 m dal p.c.. Inoltre, dall’andamento delle isopieze, si apprende che la direzione principale di deflusso idrico sotterraneo è nord – sud. Si può inoltre notare, in prossimità dell’impianto, che l’asse principale di deflusso delle acque sotterrane ha direzione NNW – SSE.

Figura 4.2.2.2b Estratto dalla Tavola 6.2 "Distribuzione Media dei Carichi Piezometrici degli Acquiferi Carsici della Murgia e del Salento" - PTA Regione Puglia

Il territorio della Piana Jonica Tarantina è, inoltre, caratterizzato da un’intensa attività agricola che, a causa della scarsità della risorsa idrica superficiale, sfrutta l’acquifero carsico profondo per fini irrigui. Tali prelievi hanno portato, nel tempo, ad un sovrasfruttamento di tale acquifero, causando uno squilibrio tra prelievi e ricarica, innescando il fenomeno dell’ingressione del cono salino.

La Figura 4.2.2.2c evidenzia l’area dell’acquifero carsico sottoposta a stress idrico ed, inoltre, le isocone del contenuto salino medio, ricavate da due differenti campagne di monitoraggio, la prima del 1989 e la seconda terminata nel 2002. Dalla figura si vede come la porzione di acquifero sottoposto a stress idrico si estende da est ad ovest: dal Rione Tamburi di Taranto fino all’abitato di Palagianello passando per quello di Massafra. Inoltre dal confronto delle isocone a 1g/l si può notare come in circa tredici anni (dal 1989 al 2002) l’intrusione salina, per questa zona della provincia di Taranto, si è incuneata più nell’entroterra, soprattutto in direzione del centro abitato di Mottola.

Figura 4.2.2.2c	Estratto delle Tavole 7.5 e 9.1.1 “Stress Idrico e Cuneo Salino” – PTA Regione Puglia

Area di Sito

Aspetti Quali - Quantitativi

Nel sito di Centrale sono state effettuate delle prove di portata finalizzate a valutare gli abbassamenti del livello statico della falda a seguito degli emungimenti prodotti dal pozzo presente nell’impianto. Nello specifico sono state effettuate tre prove a differenti portate, rispettivamente a 9 l/s, 12 l/s e 15 l/s, della durata di 12 ore. Per la prova è stato utilizzato un impianto di sollevamento un costituito da un elettropompa sommersa. I risultati di tale prova sono riportati nella Tabella 4.2.2.2a. Per l’interpretazione dei livelli misurati si consideri che la quota del piano campagna era fissata a 64,5 m slm.

Tabella 4.2.2.2a	Esito della Prova di Portata

| Portata d'emungimento (l/s) | Livello Statico della Falda (in m dal pc) | Livello Dinamico della Falda (in m dal pc) |
| --- | --- | --- |
| 9 | 60 | 60,3 |
| 12 | 60 | 60,6 |
| 15 | 60 | 61,0 |

Dall’analisi della Tabella, si evidenzia che gli abbassamenti dovuti all’emungimento risultano modesti, testimoniando l’elevata conducibilità idraulica e disponibilità idrica dell’acquifero profondo.

Nello specifico, con emungimento pari a 9 l/s è stato misurato, dopo la stabilizzazione della falda, una variazione del livello statico pari a 30 cm; con portata d’emungimento a 12 l/s, è stata registrata una diminuzione dal livello statico iniziale di 60 cm; aumentando ulteriormente la portata di emungimento fino a 15 l/s, è stato registrato un abbassamento della tavola d’acqua rispetto al suo livello statico di 1 metro.

Da tale prova si evince che gli abbassamenti, dovuti alle tre differenti portate d’emungimento, risultano modesti, indice dell’elevate conducibilità idraulica e disponibilità idrica dell’acquifero carsico.

In data 28/12/2011, da parte di IGENIA S.r.l., sono state inoltre condotte delle analisi su un campione d’acqua di 2.000 ml, prelevato dal pozzo presente all’interno dell’impianto, che hanno mostrato un valore di conducibilità del campione prelevato pari a 1.999 μS/cm.

Suolo e Sottosuolo

Nel presente Paragrafo si riporta la caratterizzazione dell’assetto attuale della componente Suolo e Sottosuolo.

Le fonti analizzate per la caratterizzazione della componente sono di seguito riportate:

- Foglio n. 202 “Taranto”, della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000

- Tavole e Relazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI; dall’AdB Puglia)

Geologia dell’Area Vasta

L’Area Vasta fa parte del dominio geologico Arco Jonico-Tarantino, questo è caratterizzato dalla presenza di formazioni sedimentarie depositatesi in ambiente prevalentemente marino (Foglio n. 202 “Taranto”, della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000).

Nel dettaglio è possibile distinguere nella Figura 4.2.3.1a le seguenti formazioni geologiche affioranti (dal più antico al più recente):

- Calcare di Altamura (C11-7; Cretaceo Sup.: Turoniano – Senoniano);

- Calcareniti di Gravina (P-Qcc; Pliocene Med. – Pliocene Inf.);

- Argille del Bradano (Qca; Calabriano);

- Calcareniti di M. Castiglione (Qcc; Calabriano – Tirreniano);

- Limi lagunari e palustri (ql; Pleistocene – Olocene),

- Depositi alluvionali e recenti (Qcg, qcg, a2, qd; Olocene).

Il Calcare di Altamura (C11-7) è la più antica formazione affiorante nell’area di studio; è costituita da più tipi litologici di cui non è possibile individuare l’esatta successione. Si tratta soprattutto di calcari compatti, con frattura concoide e di colore grigio-nocciola, spesso rossastri in superficie per via dell’alterazione. Il Calcare di Altamura è delimitato superiormente da superficie di erosione e ricoperto su vaste estensioni da depositi trasgressivi Plio-Pleistocenici costituiti nella maggior parte dei casi dalle Calcareniti di Gravina.

Nell’Area Vasta tale formazione affiora nella parte orientale ed in quella settentrionale dove, è portata in affioramento da fenomeni erosivi. Si rinviene, infatti, lungo tutto il tratto inciso della Gravina Gennarini e sul Monte Forcellara.

La formazione delle Calcareniti di Gravina (P-Qcc) è costituita da grossi banchi di biocalcareniti e biocalciruditi con intercalanazioni calcilutitiche. In linea di massima, la granulometria delle calcareniti diminuisce dal basso verso l’alto fino a stabilizzarsi su dimensioni dei clasti millimetriche; verso la sommità si hanno nuovamente clasti grossolani e compare in genere un crostone terminale compatto e tenace. Lo spessore della formazione è estremamente variabile spazialmente in funzione all’andamento irregolare del substrato calcareo.

Tale formazione è affiorante, nell’Area Vasta, in una larga fascia continua orientata NW - SE.

La formazione delle Argille del Bradano (Qca) è costituita da argille marnose e siltose. Lo spessore di tale formazione aumenta da nord verso sud. Nella Figura 4.2.3.1a sono affioranti lungo il Canale Patemisco e in aree poste ad est dell’area d’interesse sulla sommità di Monte Specchio.

Le Calcareniti di M. Castiglione (Qcc), presenti subito a sud del centro abitato di Massafra, sono costituite in generale da calcareniti grossolane, compatte o friabili, che rappresentano la chiusura del ciclo di sedimentazione che ha avuto inizio con la Calcarenite di Gravina. La formazione delle Calcareniti di M. Castiglione presenta uno spessore massimo affiorante di circa 20 m, è tipicamente terrazzata e, nella parte meridionale della provincia di Taranto, si possono distinguere fino a undici ordini di terrazzi.

La piana costiera, che si apre subito ad ovest dell’impianto, presenta sia depositi marini terrazzati (Qcg) caratterizzati da conglomerati, ghiaie e sabbie poligenici, che depositi di natura alluvionale (qcg, a2) costituiti da conglomerati calcarei, sabbie e limi. Nell’area costiera infine sono presenti depositi dunali (qd) costituiti da sabbie silicee non ancora cementate.

Geomorfologia dell’Area Vasta

La geomorfologia dell’Area Vasta mostra le tipiche forme costiere di sollevamento, con ampie superfici pianeggianti (terrazzi) di origine marina, situate a varie altezze sul livello del mare, separate da scarpate.

Durante il Pleistocene medio-superiore, l’intenso sollevamento regionale ha determinato dapprima, l’individuazione di corsi d’acqua e, successivamente, ne ha innescato l’approfondimento fino alle posizioni oggi osservabili, con il conseguente terrazzamento dei depositi fluviali. L’effetto principale della morfogenesi recente è stato quindi proprio la profonda azione di incisione delle “gravine”.

Queste, tra i principali elementi morfologici del paesaggio carsico apulo-lucano, sono profonde valli erosive di origine carsica, a fondo generalmente piatto, tramite le quali si realizza il raccordo tra l’altopiano murgiano e le piane costiere. Le gravine percorrono l’Area Vasta in direzione NNE – SSW, tra queste le più importanti sono: la Gravina Madonna della Scala e la Gravina San Marco, che attraversano l’abitato di Massafra, e la Gravina Gennarini.

Analoghe incisioni del terreno, caratterizzate da pareti meno aspre e accidentate, attraversano la piana ad ovest dell’impianto da nord a sud, e vengono definite "lame".

Alle quote altimetriche più elevate affiorano i calcari, mentre i depositi calcarenitici, ciottolosi, sabbiosi ed argillosi si rinvengono alle quote più basse. Le pendenze sono modeste e, da NE a SW, si passa dai 300 metri s.l.m. del Monte Forcellara al mare.

Parte della naturale morfologia è stata modificata dall’intervento antropico, a causa dello sfruttamento di cave, per la coltivazione dei depositi calcarei e calcarenitici. Come si nota anche dalla Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 202 “Taranto” (Figura 4.2.3.1a) numerose cave sono presenti nell’area sud – ovest e prossima all’impianto, disposte parallelamente alla SS n° 7. Proprio in cave dismesse ora si trovano le discariche di Massafra, attive ed esaurite, posizionate a valle dell’impianto.

Geologia e Geomorfologia di Sito

In coerenza con quanto riportato nella Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 202 “Taranto” le fondazioni dell’impianto interessano le Calcareniti di Gravina.

La ricostruzione stratigrafica del sottosuolo è stata effettuata sulla base di dati bibliografici e visionando la Sezione II della Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 202 “Taranto”, passante per l’abitato di Massafra. Dalla Sezione Geologica Speditiva ricostruita, riportata in Figura 4.2.3.3a, emerge che al disotto dell’impianto sono presenti le Calcareniti di Gravina, per una profondità stimata di circa 20 m, poi vi è il contatto stratigrafico con il Substrato Calcareo.

L’impianto ha sede su un terrazzamento pianeggiante sopraelevato di circa 10 m rispetto alla sede stradale della Via Appia. Prossime all’impianto sono presenti due piccole gravine, con direzione NE - SW, la più vicina, si sviluppa a sud - est dell’impianto ad una distanza di circa 100 m

Figura 4.2.3.3a	Sezione Geologica Speditiva

Qualità dei Terreni in Sito

Nel 2006 è stata effettuata una campagna di monitoraggio sulla componente suolo, condotta dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Produzione Vegetale (Prof. Genevini), finalizzata a verificare la deposizione sui terreni prospicienti l’area dell’impianto di Massafra di inquinanti rilasciati dalle emissioni gassose della centrale.

L’attività ha previsto il prelievo di 4 campioni di top-soil in un’area individuata come di potenziale ricaduta degli inquinanti gassosi emessi dalla centrale (a seguito di modellazione matematica), ad una distanza dal sito rispettivamente di 650m per il campione 1T, 1.370 m per il 2T, 310 m per il 3T e 470 m per il campione 4T (Figura 4.2.3.4a).

Figura 4.2.3.4a	Ubicazione dei 4 Campioni di Suolo

I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni prelevati sono sintetizzate nella seguente Tabella 4.2.3.4a.

Tabella 4.2.3.4a	Dati Analitici Suoli 2006

I commenti ai risultati analitici dei suoli riportati nel documento conclusivo del Dipartimento di Produzione Vegetale hanno evidenziato che “Per quanto attiene gli inquinanti organici e soprattutto quelli ritenuti più tossici (ftalati e diossine) sono state rilevate concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale”; “per quanto attiene il contenuto in metalli pesanti non si rilevano differenze significative tra i vari campioni ed in ogni caso i valori sono facilmente riconducibili all’indirizzo colturale (si confrontino i valori di Cu e Zn del campione n.3 relativo a suoli destinati a vite). Confrontando le concentrazioni rilevate con quanto riportato in un volume di recente pubblicazione (Fondamenti di Chimica del Suolo, AA.VV., Prof. Sequi, pag. 566) è facile rilevare che le concentrazioni che caratterizzano i suoli di Massafra risultino tutte comprese tra gli estremi dell’intervallo ritenuto “naturale” ed anzi sono sempre coincidenti con il limite inferiore. Ciò sta a significare che l’attività dell’impianto non induce differenze fra il contenuto in metalli dei suoli sottoposti a ricaduta rispetto al suolo testimone.

Le conclusioni circa i metalli pesanti, riportate dall’Università di Milano, consentono peraltro di argomentare i risultati analitici relativi alla concentrazione dello zinco, unico inquinante che, dall’analisi della precedente tabella, risulta superiore ai limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato V alla parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i. Colonna A (per i suoli ad uso residenziale).

Si deve, infatti, osservare che è stata spesso richiamata in letteratura la difficoltà di rispettare i limiti previsti per i suoli dalla vigente normativa anche in aree non oggetto di particolari contaminazioni (ARPA Toscana 2002).

Queste considerazioni sono estendibili a tutti i suoli italiani tanto che ARPA Piemonte nel documento “Rapporto sullo stato dell’ambiente – Regione Piemonte” 2006, affronta come segue il problema dello stagno nei suoli piemontesi:

“Un discorso a parte merita lo stagno per il quale il legislatore nazionale ha previsto il limite di 1 mg/kg per l’uso residenziale; tale limite non trova alcuna giustificazione nella tossicità del metallo, ma è piuttosto da attribuire ad una errata definizione del composto tossico, che doveva essere identificato nei composti organo stannici e non nella molecola di stagno. Non desta perciò sorpresa, ma neanche preoccupazione, il superamento costante del valore di 1 mg/kg, anche perché la media e la quasi totalità dei valori riscontrati si collocano ben al di sotto del limite della norma regionale.

Nessuno dei valori riscontrati per nessuno degli elementi considerati supera i limiti definiti i per l’uso commerciale e industriale.”

Analoghe considerazioni sono state svolte anche in Regione Veneto tanto, che le argomentazioni di cui sopra, hanno trovato riscontro in alcuni studi promossi tanto da APAT quanto da ARPAV, relativi alla presenza di valori di fondo naturale per alcuni metalli pesanti, tra cui arsenico e stagno, più elevati rispetto ai valori cui alla colonna A della tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 471/99.

I principali studi hanno affrontato queste problematiche soprattutto nel contesto della Provincia di Venezia, da sempre tra le più studiate a livello ambientale, concludendo però che la presenza di valori di fondo più elevati rispetto ai limiti legislativi, è riferibile alla presenza di particolari substrati rocciosi a scala regionale.

In particolare nel corso di questi studi (ARPAV Comune e Provincia di Venezia, 2002) in base alle considerazioni emerse nel Progetto Determinazione del livello di fondo di metalli pesanti nei suoli dell’entroterra veneziano (presentato il 5 agosto 2002 presso la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera), è stata espressa la necessità per parametri, tra cui lo Stagno, di innalzare a livelli più alti i limiti previsti dalla normativa stessa.

La stessa ARPA PUGLIA, nel documento “Valutazione dei rischi - Attività agrotecniche area industriale di Brindisi” (19 marzo 2008) evidenzia quanto segue:

“In Italia lo stagno si trova in natura concentrato in granuli di ossidi negli orizzonti di alterazione dei suoli a scambio ionico a moderata lisciviazione. In tali condizioni esso è insolubile e non è soggetto a trasferimenti nelle falde, a meno che non si instauri un ambiente riducente con aumento di acidità per saturazione d'acqua del terreno: solo in questo caso lo stagno può passare alla forma ridotta, molto più solubile. La quantità di stagno nelle acque è, comunque, sempre in tracce negli ambienti incontaminati e non costituisce fonte di rischio tossico, rappresentato invece principalmente dalle attività umane.

Inoltre:

A) le concentrazioni di stagno riscontrate in terreni naturali di tutto il mondo generalmentec oscillano tra 1 e 200 mg/kg, con più alti livelli nei suoli in vicinanza di miniere. Un’indagine nei terreni della provincia di Reggio Emilia ha per esempio evidenziato un valore medio di stagno pari a 4.9 mg/Kg con un valore massimo di 10.5 mg/Kg di sostanza secca;

B) i limiti di accettabilità/bonifica, precedenti al D.M. 471/99 e desunti da legislazioni estere sulle bonifiche, in particolare olandese, inglese e canadese, indicano valori limite pari a 50 mg/kg di sostanza secca per la destinazione d’uso residenziale/verde e 300 mg/kg di sostanza secca per la destinazione d’uso industriale;

C) l’analisi dei valori di Sn nelle aree a verde residenziale e pubblico del sito di interesse nazionale di Porto Marghera a Venezia hanno evidenziato su circa 100 campioni un valore medio di 4.4 mg/Kg con una deviazione standard pari a 1.94 mg/kg ed un 90° percentile pari a 6.36 mg/Kg;

D) studi sui valori di Sn riscontrati nell'ambito della caratterizzazione del sito di interesse;

nazionale di Cengio e Saliceto hanno evidenziato che nelle aree pubbliche da Cengio a Bistagno lungo il fiume Bormida (aree residenziali – Tabella 1 A), i risultati superano i valori riportati nel decreto ed in alcuni casi anche di parecchie unità;

E) il limite applicato allo stagno nel D.M. 18 febbraio 1984 è nettamente superiore rispetto a quello previsto dal D.Lgs 152/06.

F) il limite applicato nel D.Lgs 152/06 è ragionevolmente applicabile per i composti organo stannici più tossici dal punto di vista ambientale e per la salute umana rispetto allo stagno metallico.”

Alla luce di tali considerazioni, è possibile pertanto concludere che le concentrazioni di inquinanti rilevate nei campioni di suoli sono inferiori ai limiti previsti dalla vigente normativa (Tabella 1, Allegato V alla parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i. per i suoli ad uso residenziale) e risultano compresi tra gli estremi dell’intervallo ritenuto “naturale” per suoli di tale tipologia.

Dissesti nell’Area Vasta e nell’Area di Ubicazione del Sito

Come analizzato nello specifico al Paragrafo 2.3.4.1, il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Puglia, individua aree a rischio frana, inondazione e rischio idrogeologico ad una distanza di almeno 2 km dall’impianto.

Nel Paragrafo successivo si riporta, inoltre, l’elenco degli eventi storici di esondazione e di frana che hanno interessato l’Area Vasta di Studio.

Censimento dei Dissesti: il Progetto AVI

Al fine di creare una banca dati dei fenomeni di dissesto in Italia, nel 1989 il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha finanziato al Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) un censimento, su scala nazionale, delle aree storicamente interessate da fenomeni di frana ed inondazioni. Il lavoro, effettuato attraverso l’analisi di fonti cronachistiche e pubblicazioni tecnico-scientifiche, si è quindi tradotto nella realizzazione di una banca dati aggiornata al 1996 (C.N.R.- G.N.D.C.I., 1995, 1996, 1999).

In Figura 4.2.3.5a è riportato un estratto della cartografia prodotta dal Progetto AVI, nella quale si riportano i siti colpiti da piene e frane ed il numero degli eventi.

Figura 4.2.3.5a	Distribuzione degli Eventi di Frana e Piena nell’Area di Studio

Dalla figura è visibile come sia gli eventi franosi che gli eventi di piena verificatesi nel territorio e censiti dal Progetto AVI, non interessano direttamente l’impianto.

Le aree assoggettate da eventi di piena sono localizzate lungo la Gravina San Marco, nell’abitato di Massafra, a circa 4 km dall’impianto, nella Gravina Gennarini, a sud – est dell’impianto, ad una distanza di 3,7 km e sul Canale Stornara, a sud dell’impianto ad una distanza di circa 4 km. Invece, due aree già interessate da eventi franosi sono localizzate nel centro di Massafra, nella parte nord – occidentale della figura, distante circa 4 km dall’impianto.

Rischio Sismico

Con l'Ordinanza n° 3274 del 20-03-2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per la costruzione in zona sismica”, recepita dal D.M 14/01/200 “Norme tecniche sulle costruzioni” la Provincia di Taranto viene fatta ricadere in due differenti zone di classificazione “Zona 3” (parte centro – occidentale) e “Zona 4”. A tali zone corrispondono differenti intervalli del coefficiente d'accelerazione orizzontale massima su suolo (ag):

Zona 3 = 0,05 g <ag < 0,15 g

Zona 4 = ag < 0,05 g

Dove:

g = accelerazione di gravità

L’area di studio, appartenente al Comune di Massafra, ricade nella Zona 3.

Figura 4.2.3.6a	Classificazione Sismica

Uso del Suolo

Il sito dell’impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR e biomasse, è collocato nell’area dell’ Arco Jonico Tarantino in un contesto prevalentemente agricolo e con la presenza di attività estrattive da cava.

Nella Figura 4.2.3.7a, si riporta un estratto della carta dell’Uso del Solo con la classificazione del Corine Land Cover – 2006.

Da tale figura si può osservare come la Piana Jonica, presente ad ovest dell’impianto, è caratterizzata da un intensa attività “agricola eterogenea” e con “colture permanenti”, mentre l’area sud orientale prossima all’impianto, è interessata da attività di tipo estrattivo.

La parte occidentale all’impianto è per lo più adibita a “seminativi” e a “colture permanenti”. Infine a circa 85 m dal confine sud-est dell’impianto è presente un’area boschiva.

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi

Nel presente Paragrafo si caratterizza lo stato attuale delle componenti naturalistiche nell’intorno di 2 km dal sito individuato per la realizzazione della seconda linea di trattamento presso la centrale termoelettrica di Massafra, con esclusione delle aree interessate dalle SIC e ZPS, per la cui caratterizzazione di dettaglio si rimanda all’Allegato C – Studio di Incidenza.

Vegetazione e Flora

In questo paragrafo verrà analizzata sia la vegetazione potenziale che la vegetazione reale dell’Area di Studio.

Metodologia

Le fasi in cui si è articolato lo studio della vegetazione e della flora sono le seguenti:

- ricerca documentale e bibliografica;

- interpretazione delle immagini satellitari;

- indagine in campo.

Il risultato del lavoro svolto è una integrazione tra i dati raccolti durante le indagini di campo e i dati reperiti dalla documentazione esistente sull’Area di Studio. La rappresentazione cartografica della vegetazione reale è rappresentata in Figura 4.2.3.7a ”Carta dell’Uso del Suolo” ottenuta utilizzando le coperture riportate dal Corine Land Cover.

Vegetazione Potenziale

La vegetazione potenziale è quella che si avrebbe a partire dalla situazione attuale se cessasse ogni attività antropica, in modo da permettere lo svolgimento delle serie dinamiche primarie e secondarie (Ubaldi, 1997). Secondo Pignatti (1995), la vegetazione potenziale è una interpretazione teorica della realtà vegetazionale del territorio.

La vegetazione potenziale può essere definita sulla base delle caratteristiche climatiche e pedologiche del territorio.

Per definire la vegetazione potenziale dell’area si è fatto riferimento alle zone biogeografiche (Pignatti 1979). Per l’Europa sono state definite sei zone biogeografiche di cui solamente due interessano il territorio italiano: la zona centroeuropea e quella mediterranea.

All’interno di una stessa zona biogeografica, la presenza di gradienti legati all’altitudine permette di identificare unità territoriali caratterizzate da un proprio bioclima e da una propria vegetazione, definite appunto fasce di vegetazione.

In base alla correlazione tra clima e vegetazione si può ascrivere la zona alla regione fitoclimatica mediterranea, la cui fisionomia è dominata dalle sclerofille sempreverdi, corrispondente, secondo la classificazione del Pavari, alla zona del Lauretum sottozona calda con siccità estiva, cioè con temperatura media annua compresa tra 15° e 23° C, temperatura media del mese più freddo superiore a 7° C e media dei minimi superiore a – 4° C.

In questo orizzonte domina una vegetazione formata da latifoglie termofile e conifere, alcune delle quali anche pioniere: piante sia sempreverdi che caducifoglie, arbustive o arboree, che resistono bene alla siccità estiva.

Se non fosse per l’intervento antropico la zona in studio sarebbe dominata da: quercia spinosa (Quercus coccifera e  Quercus calliprinos), olivo selvatico (Olea oleaster), pino d’Aleppo (Pinus halepensis), carrubo (Ceratonia siliqua), lentisco (Pistacia lentiscus e  Pistacia terebinthus), alaterno (Rhamnus alaternus), leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens), orniello (Fraxinus ornus), laurotino (Viburnum tinum) e fillirea (Phillyrea latifoglia).

Vegetazione Reale

L’area in oggetto appare abbastanza semplificata e non molto ricca, sia per quanto riguarda la composizione floristica e le associazioni vegetali, sia per ciò che concerne le coltivazioni agrarie, quasi sempre a seminativo e spesso frammiste a funzioni più marcatamente urbane. L’ambiente originario è stato infatti alterato nel corso degli anni, a causa dell’azione dell’uomo che ha portato ad una quasi totale scomparsa degli habitat naturali, progressivamente sostituiti da ambienti antropizzati (campi coltivati, aree urbane, impianti industriali, ecc.).

La vegetazione presente entro un raggio di 5 km dal sito di progetto è rappresentata nella Carta dell’Uso del Suolo (Figura 4.2.3.7a), in cui si distinguono le principali formazioni vegetazionali.

Come si osserva dalla figura, l’intervento in progetto si inserisce all’interno di una centrale termoelettrica esistente, ubicata nella porzione settentrionale di una vasta area industriale occupata da discariche  esaurite ed attive.

Anche ad ovest e nord ovest di tale zona è presente un’area industriale-commerciale priva di qualsiasi elemento vegetazionale di pregio.

La vegetazione presente nell’area di studio è riconducibile essenzialmente alle colture agrarie frammiste agli incolti erbacei ed arbustivi.

Le zone interessate da attività agrarie comprendono principalmente seminativi irrigui e non irrigui, frutteti, oliveti e vigneti (Figura 4.2.4.1a).

Figura 4.2.4.1a	Colture Arboree e Colture Seminativi nell’Area di Studio

I seminativi non irrigui sono destinati alla coltura dei cereali, quasi esclusivamente grano duro e solo in minima parte orzo e avena sebbene non manchino campi a fieno, utilizzati per lo sfalcio.

Ad interrompere la continuità dei seminativi a grano sono presenti vigneti, frutteti destinati prevalentemente alla coltivazione dell’arancio (Citrus sinensis) e del mandorlo (Prunus dulcis) ed uliveti.

Nei seminativi irrigui si coltivano le specie orticole, prevalentemente pomodoro, cipolla e barbabietole.

Gli incolti erbacei ed arbustivi sono frammentati e poco diffusi. Si ritrovano su superfici limitate dove la maggior pendenza del terreno rende più difficile le lavorazioni agricole o dove l’abbandono degli appezzamenti ha lasciato spazio a tali specie (Figura 4.2.4.1b).

Figura 4.2.4.1b	Incolti Erbacei ed Arbustivi nell’Area di Studio

La cenosi è composta principalmente da specie arbustive quali ginestra odorosa, biancospino, prugnolo, spinacristi e rovi. Sono inoltre presenti sparse piante di Roverella con copertura arborea non sufficientemente estesa da essere considerate bosco.

Per quanto detto, l’area compresa entro un raggio di 2 km dal sito di intervento, denota un elevato utilizzo agricolo che determina in buona misura la semplificazione del contesto ambientale. Ciò ha portato alla creazione di un paesaggio tipicamente agricolo, costituito principalmente da seminativi e coltivi in rotazione.

Nell'area oggetto di intervento sono presenti superfici pavimentate e quindi prive di qualsiasi aspetto naturalistico. Nelle zone immediatamente esterne sono evidenti ampie coltivazioni di agrumi, olivi e viti, tipiche di un'area a forte vocazione agricola. Numerose sono le specie ruderali infestanti le colture come il papavero cornicolato, il vilucchio rosso, la camomilla pellegrina, il lampagione, il cocomero asinino, il cardo marino, nonché la cipolla canina. Nelle zone lasciate libere da colture sono radicati alcuni arbusti tipici come l'oleastro (Olea europaea), il carrubo (Ceratonia siliqua), il mirto (Myrtus communis), il lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea (Phyllirea latifolia), il cisto (Cystus incanus), la lonicera (lonicera implexa) e il rosmarino (Rosmarinus officinalis).

Fauna

L’Area di Studio, essendo interessata da infrastrutture stradali ed aree industriali, presenta una scarsa ricchezza di habitat e di specie.

La scomparsa quasi totale dei boschi a favore dei coltivi e l’uso di fitofarmaci in campo agricolo, determinano una condizione tale per cui sono relativamente poche le specie capaci di trarne vantaggio.

Generalmente, si tratta di specie ad ecologia plastica, quindi ben diffuse ed adattabili, tutt’altro che in pericolo, quali, nel caso degli uccelli, il fagiano (Phasianus colchicus), la quaglia (Coturnix coturnix), la starna (Perdix perdix), la tortora (Streptopelia turtur), il cardellino (Carduelis carduelis), l’allodola (Alauda arvensis), lo strillozzo (Emberiza calandra), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la gazza (Pica pica), molto comuni nell’ambiente agrario.

Dove i terreni agricoli sono circondati da siepi e filari di piante arboree troviamo il cuculo (Cuculus canorus) e la civetta (Athene noctua).

Alcune specie vivono a diretto contatto con gli ambienti antropici: il passero (Passer italiae) la passera mattugia (Passer montanus), il rondone (Apus apus), la rondine (Hirundo rustica), il balestruccio (Delichon urbica), il merlo (Turdus merula), la tortora dal collare (Streptoptelia decaocto), il barbagianni (Tyto alba).

Altre specie da considerare come frequentatori dell'area di studio, nonostante negli ultimi tempi la loro presenza sia alquanto sporadica, sono i rapaci diurni e notturni: gheppio, poiana, e gufo comune. Nelle aree meno antropizzate e rimaste più naturali è possibile trovare l'usignolo, la sterpazzolina, la capinera, l'arverla cinerina e l'arverla capirossa.

Tra i mammiferi troviamo le specie più comuni, quali il Riccio (Erinaceus europaeus), la Volpe (Vulpes Vulpes), la Lepre (Lepus europaeus), il la talpa (Talpa europaea), il topo comune (Mus musculus) ed il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus).

I rettili sono presenti con specie comuni quali la Lucertola campestre (Podarcis sicula), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), il Ramarro occidentale (Lacerta viridis) e il Biacco (Hierophis viridiflavus).

Nei fossi e nelle piccole radure si riproducono le rane verdi, il rospo comune e smeraldino, il tritone crestato, la salamandra pezzata e, tra gli alberi, la raganella.

Ecosistemi

L’Area di Studio, collocata all’interno della murgia tarantina è, come precedentemente illustrato, caratterizzata da una sostanziale omogeneità: le colture si estendono sulla quasi totalità della superficie, riducendo ad una estensione minima la vegetazione spontanea.

Numerosi settori del territorio sono interessati da colture a seminativi a grano duro frammiste a coltivazioni arboree, quali principalmente oliveti, vigneti e in piccola parte mandorleti. Questi ecosistemi sono stati ovviamente creati dall’uomo in tempi più o meno lontani, fortemente condizionati nella loro evoluzione dalla conduzione delle attività agricole. L’interesse floristico e vegetazionale di questo complesso di ambienti è molto basso, in quanto la maggior parte delle fitocenosi sono di tipo antropogeno e anche quelle spontanee (vegetazione dei margini dei prati e dei campi) si compongono di specie molto comuni e ben diffuse. La fauna dei coltivi non è particolarmente interessante né varia. Sono infatti presenti un complesso di specie che nel corso del tempo si sono adattate a sfruttare le risorse trofiche messe involontariamente a disposizione dall’uomo; si tratta però in genere di entità piuttosto diffuse e “banali”, caratterizzate dall’elevato grado di tolleranza nei confronti del disturbo generato dallo svolgimento delle attività umane.

Gli ambienti agricoli, pur possedendo una notevole produttività, per gran parte dell’anno non riescono ad offrire risorse trofiche particolarmente significative; solo nel periodo della maturazione delle essenze coltivate si manifesta un “picco” dell’offerta alimentare, che però viene rapidamente sottratto alla fauna dalle operazioni di raccolto. Dal punto di vista della recettività ambientale, ovvero della capacità di offrire possibilità di rifugio e riproduzione/nidificazione alle varie specie animali, i prati e i coltivi non hanno un ruolo di rilievo, in quanto la struttura dell’ecosistema si presenta banalizzata a causa delle necessità produttive.

Nelle aree non coltivate si trovano prati-pascoli xerofili, ambienti che si caratterizzano per la presenza di una vegetazione esclusivamente o quasi erbacea ed occupano aree in origine coperte da formazioni boschive successivamente tagliate dall’uomo, configurandosi così come praterie secondarie la cui esistenza è legata alla persistenza dell’azione di sfalcio o di pascolo.

I pascoli xerofili, comunque frammentati e poco diffusi, sono ambienti aperti, dove la semplicità strutturale della vegetazione si riflette negativamente sulla varietà delle biocenosi, quindi anche sulla ricchezza specifica della fauna vertebrata. Gli animali nelle zone prative non hanno possibilità di nascondersi in modo adeguato e per questo motivo le specie che si riproducono in questo ambiente sono poche; a titolo di esempio si possono citare alcuni “micromammiferi” come la talpa e le arvicole (che scavano le loro tane nel terreno) e varie specie di uccelli che nidificano tra le zolle erbose, quali ad esempio gli Alaudidi.

Per contro, i prati sono in grado di fornire risorse in abbondanza dal punto di vista trofico e quindi vengono assiduamente frequentate dalla fauna. Numerose specie erbivore, come ad esempio la lepre comune, di notte abbandonano i loro rifugi per portarsi nei prati a nutrirsi di vegetali.

La ricca entomofauna presente in questi ambienti rappresenta un richiamo per varie specie insettivore, sia di Uccelli che di Mammiferi, come il riccio, i toporagni e i “pipistrelli”. La presenza di queste specie costituisce a sua volta un richiamo per gli animali predatori, come i rapaci diurni e notturni tra gli uccelli e i carnivori tra i mammiferi. Le aree di ecotono con gli ambienti chiusi, ovvero gli ambienti di contatto tra i prati e bosco, sono spesso utilizzati dai rettili, in particolare dai serpenti.

Da quanto sopra detto emerge che l’elevato grado di antropizzazione e la forte riduzione della vegetazione naturale nelle aree circostanti lo stabilimento, si traducono in basso livello di naturalità e di valenza ecosistemica dell’area di studio.

Le componenti ecosistemiche di maggior pregio sono confinate all’interno dell’area SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” e verranno analizzate nell’Allegato C – Studio di Incidenza del presente Studio, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Salute Pubblica

Nel presente Paragrafo si analizza lo stato attuale della componente salute pubblica per l’Area di Studio, con particolare attenzione ad alcuni indicatori il cui andamento può essere messo in relazione con le modifiche all’ambiente introdotte dalla realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica di Massafra. I dati utilizzati per l’analisi della componente si riferiscono all’intero territorio nazionale, a quello della Puglia, a quello della Provincia di Taranto (che corrisponde al territorio di competenza dell’AUSL 112 di Taranto nel quale ricade il territorio comunale di Massafra).

Metodologia

La componente salute pubblica è stata studiata considerando gli andamenti su serie storiche di alcuni indicatori epidemiologici reperiti dai seguenti documenti:

- “Atlante 2006: Banca dati degli indicatori per USL”, del Progetto ERA, 2006;

- “Atlante 2007: Banca dati degli indicatori per USL”, del Progetto ERA, 2007;

- “Health for All - Italia”, un sistema informativo territoriale di indicatori inerenti la salute e la sanità, aggiornato a giugno 2011.

Atlante della Sanità Italiana 2006

“L’Atlante della Sanità Italiana”, nell’ambito del Progetto ERA - Epidemiologia e Ricerca Applicata, riporta un aggiornamento dell’indagine svolta sulle realtà territoriali delle aziende ASL iniziato con il Progetto Prometeo. Tale studio ha interessato in particolare lo stato di salute della popolazione, i servizi socio-sanitari erogati ed il contesto demografico ed economico presente.

L’Atlante è stato realizzato dall’Università di Tor Vergata, in collaborazione con l’ISTAT (Servizio Sanità ed Assistenza), il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS, la Nebo ricerche PA.

La classifica stilata, per diverse tipologie di indicatori, è realizzata per ASL di residenza e non per ASL di decesso e riflette i determinanti di salute presenti nelle diverse aree geografiche, tra i quali il livello di assistenza sanitaria.

L’analisi sullo stato di salute della popolazione della Provincia di Taranto è stata condotta utilizzando i dati archiviati nel database degli indicatori per ASL; tra questi è stata posta l’attenzione su quelle patologie che più di altre potrebbero essere riconducibili all’inquinamento atmosferico quali ad esempio quelle relative all’apparato respiratorio e tumori.

Per una corretta analisi dei dati lo studio ricorre ad un processo di standardizzazione, espressa dal Tasso Standardizzato di Mortalità (TSM), che esprime il livello di mortalità (decessi), riferiti ad un campione di 100.000 abitanti. Il processo di standardizzazione è utile per ridurre al minimo quei fattori che potrebbero essere causa di errore nella determinazione del rischio di mortalità. Tra di essi, in particolare, l’età, per la quale ad ogni aumento corrisponde un incremento del rischio di morte. In assenza di tale processo risulterebbe difficoltosa la comparazione oggettiva dei livelli di mortalità fra popolazioni aventi diversa struttura anagrafica.

Si ricorda tuttavia che tutti i rapporti analizzati indicano che tali patologie sono anche dovute ad abusi di alcool e all’abitudine a fumare tabacco sin dalla giovane età.

Nella Tabella 4.2.5.2a si riportano i valori dei tassi medi standardizzati di mortalità per causa per entrambi i sessi. Si evidenzia il confronto con le medie regionali e nazionali.

Tabella 4.2.5.2a	Morti (0-74 Anni) per 100.000 Residenti 0-74 anni (Dati 2000-02)

| Cause di Mortalità (tra 0 e 74 anni) | Media Provincia Taranto |  | Media Regione Puglia |  | Media ITALIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Malattie infettive e parassitarie | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| Tumori | 107,0 | 64,2 | 104,8 | 61,3 | 117,7 | 67,5 |
| Disturbi psichici, malattie al sistema nervoso e agli organi sensoriali | 7,9 | 4,6 | 8,5 | 5,6 | 8,9 | 5,5 |
| Infarto miocardico acuto | 20,6 | 7,9 | 20,2 | 6,6 | 22,9 | 6,2 |
| Disturbi circolatori dell’encefalo | 12,0 | 9,0 | 12,9 | 8,4 | 14,7 | 8,9 |
| Altre malattie sistema circolatorio | 34,1 | 19,8 | 36,2 | 19,3 | 40,6 | 17,8 |
| Malattie dell’apparato respiratorio | 13,4 | 4,1 | 13,4 | 4,9 | 11,4 | 4,4 |
| Malattie apparato digerente | 15,1 | 7,1 | 16,3 | 8,2 | 16,0 | 7,3 |
| Altri stati morbosi | 28,7 | 29,3 | 28,6 | 24,5 | 25,1 | 19,0 |
| Sintomi, segni, altri stati morbosi mal definiti | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 4,5 | 1,6 |
| Cause esterne dei traumatismi e avvelenamenti | 27,3 | 8,2 | 30,2 | 8,2 | 33,4 | 9,4 |
| Tutte le cause | 270,0 | 156,4 | 275,2 | 149,6 | 297,9 | 149,2 |
| Fonte: Elaborazioni ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) su dati ISTAT; triennio 2000-2002 – www.e-r-a.it |  |  |  |  |  |  |

Come si può osservare, il tasso medio provinciale di mortalità per i tumori risulta superiore ai corrispettivi regionali ed inferiore a quelli nazionali per entrambi i sessi. I tassi provinciali delle malattie dell’apparato respiratorio risultano simile ai corrispettivi tassi regionali e nazionali.

Atlante della Sanità Italiana 2007

Il Progetto ERA nell’Atlante del 2007 ha elaborato circa 200 indicatori per USL, Provincia e Regione operando alcune scelte metodologiche differenti rispetto a quelle utilizzate nella edizione precedente.

Una delle differenze introdotte nella versione del 2007 è stata quella di utilizzare come popolazione standard quella c.d. “europea” in luogo di quella “mondiale” utilizzata nell’edizione precedente.

Lo studio impiega, come indicatore principale la “mortalità evitabile”, fortemente correlata con le abitudini e lo stato dell’ambiente di vita e di lavoro e l’efficacia del servizio sanitario in termini di prevenzione, scelte diagnostiche e cure. Per ogni area di analisi sono stati calcolati quanti anni persi, in proporzione a quelli potenzialmente ancora vivibili dagli individui della popolazione residente, siano attribuibili a carenza di prevenzione, diagnosi o terapia, ovvero recuperabili con una maggiore efficacia dell’intervento sanitario ai suoi vari livelli.

La Tabella 4.2.5.3a riporta i valori di mortalità evitabile a livello nazionale, regionale e provinciale.

Tabella 4.2.5.3a	Morti (0-74 Anni) per 100.000 Residenti per Cause Evitabili (Dati 2000-02)

| Ambito | Prevenzione primaria |  | diagnosi precoce e terapia |  | Igiene e assistenza sanitaria |  | Tutte le cause |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Provincia Taranto | 140,1 | 34,2 | 9,6 | 33,4 | 59,8 | 37,8 | 209,4 | 105,5 |
| Regione Puglia | 134,8 | 30,7 | 13,3 | 32,7 | 58,8 | 35,4 | 207,0 | 98,9 |
| ITALIA | 152,6 | 37,0 | 17,6 | 34,9 | 58,9 | 31,9 | 229,1 | 103,7 |
| Fonte:Elaborazioni ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) su dati ISTAT; triennio 2000-2002 – www.e-r-a.it |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dalla tabella sopra riportata si evince che per il sesso maschile si registra un valore, a livello provinciale, pari a 209,4 morti evitabili per tutte le cause, che risulta di poco superiore al corrispettivo valore regionale (+2,4) ed inferiore a quello nazionale (-19,7). Per il sesso femminile si registra un valore, a livello provinciale, pari a 105,5 morti evitabili per tutte le cause, che risulta superiore al corrispettivo valore regionale (+6,6) e nazionale (+1,8).

Database HFA – Health for All – Italia

Il database europeo Health for All, sviluppato in collaborazione con l’OMS, consente un rapido accesso ad un’ampia gamma di indicatori statistici sul sistema sanitario e sulla salute. Tale strumento viene adattato alle esigenze di ogni singolo Paese, ivi compresa l’Italia.

Attualmente il sistema informativo, aggiornato a giugno 2011, contiene oltre 4.000 indicatori. Con gli aggiornamenti periodici vengono implementati gli indicatori all’ultimo anno disponibile, vengono ampliate le serie storiche andando a ritroso nel tempo, viene potenziata l’informazione a livello provinciale e vengono aggiunti nuovi indicatori. Il Sistema informativo permette di consultare i dati relativi a diversi indicatori statistici per le varie unità territoriali disponibili.

Di seguito si riportano sia in formato grafico che tabellare i tassi di mortalità standardizzati su un campione di 10.000 residenti di alcune patologie quali i tumori totali, i tumori dell’apparato respiratorio e organi intratoracici, i tumori alla trachea, bronchi e polmoni, malattie dell’apparato respiratorio.

I dati analizzati prelevati dal “Database HFA – Health for All – Italia” sono relativi al periodo 1991-2001 a scala nazionale, regionale e provinciale per entrambi i sessi.

La Figura 4.2.5.4a riporta l’andamento del tasso di mortalità standardizzato (TMS) relativo a tutte le patologie tumorali.

Figura 4.2.5.4a	Tassi Medi Standardizzati (Morti per 10.000 Residenti) per Tutte le Patologie Tumorali

Il grafico permette di evidenziare come le patologie tumorali nella provincia di Taranto non si discostano sensibilmente dalle rispettive medie regionali e risultano sempre minori dei corrispettivi nazionali, per entrambi i sessi e durante tutto il periodo considerato.

Nella Figura 4.2.5.4b si riporta l’andamento del tasso standardizzato di mortalità relativo ai tumori dell’apparato respiratorio e organi intratoracici.

Figura 4.2.5.4b	Tassi Medi Standardizzati (Morti per 10.000 Residenti) per i Tumori dell’Apparato Respiratorio e Organi Intratoracici

Come mostrato in figura, l’andamento del tasso standardizzato dei tumori dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici mostra, per la popolazione maschile un trend decrescente negli anni con i valori della Provincia di Taranto allineati ai rispettivi valori regionali.

Il tasso femminile rimane pressoché costante negli anni considerati per tutti e tre gli ambiti territoriali di riferimento.

Nella Figura 4.2.5.4c si riporta l’andamento del tasso standardizzato di mortalità relativo ai tumori alla trachea, bronchi e polmoni.

Figura 4.2.5.4c	Tassi Medi Standardizzati (Morti per 10.000 Residenti) per i Tumori alla Trachea, Bronchi e Polmoni

Come mostrato in figura, l’andamento del tasso standardizzato dei tumori alla trachea bronchi e polmoni mostra, per la popolazione maschile un trend decrescente negli anni con i valori della Provincia di Taranto allineati ai corrispettivi tassi Regionali.

Il tasso femminile rimane pressoché costante negli anni considerati per tutti e tre gli ambiti territoriali di riferimento con i valori provinciali e Regionali sempre al di sotto dei corrispettivi nazionali.

Nella Figura 4.2.5.4d si riporta l’andamento del tasso standardizzato di mortalità relativo alle malattie dell’apparato respiratorio.

Figura 4.2.5.4d	Tassi Medi Standardizzati (Morti per 10.000 Residenti) per le Malattie dell’Apparato Respiratorio

Come mostrato in figura, le malattie dell’apparato respiratorio mostrano un trend decrescente negli anni considerati con i valori relativi alla provincia di Taranto, per il sesso maschile che, sebbene superiori dal 1991 al 1995, negli anni 1996-2001 si sono allineati ai corrispettivi tassi della Regione Puglia.

La popolazione femminile ha un andamento in linea con dati nazionali e regionali, mostrando, rispetto a questi ultimi, variazioni più marcate nel periodo considerato.

Nelle tabelle seguenti si riportano, per completezza, i dati utilizzati per la costruzione dei grafici di cui sopra per gli anni 1991-2001, per le patologie considerate, per entrambi i sessi e per i diversi contesti territoriali analizzati.

Tabella 4.2.5.4a	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Maschile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio della Provincia di Taranto

| - Provincia di Taranto TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 38,58 | 37,96 | 39,53 | 39,65 | 39,34 | 37,81 | 38,33 | 37,56 | 37,15 | 36,33 | 36,93 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 14,25 | 14,12 | 13,99 | 13,53 | 13,4 | 13,02 | 13,2 | 12,60 | 12,61 | 12,02 | 12,19 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 12,72 | 12,55 | 12,32 | 11,84 | 11,78 | 11,34 | 11,5 | 10,97 | 11,08 | 10,70 | 11,05 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 17,79 | 15,57 | 15,66 | 14,46 | 15,05 | 14,08 | 13,27 | 13,03 | 12,87 | 12,94 | 12,7 |

Tabella 4.2.5.4b	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Femminile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio della Provincia di Taranto

| Provincia di Taranto TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmine | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 19,47 | 19,76 | 19,08 | 18,17 | 17,62 | 18,3 | 19,21 | 19,79 | 19,51 | 19,23 | 19,19 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 1,41 | 1,49 | 1,47 | 1,33 | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 1,28 | 1,44 | 1,43 | 1,33 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 1,2 | 1,22 | 1,16 | 1,09 | 0,96 | 0,95 | 1,03 | 1,16 | 1,3 | 1,26 | 1,18 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 7,09 | 6,52 | 5,64 | 4,84 | 4,98 | 5,26 | 5,68 | 5,63 | 5,35 | 4,64 | 4,28 |

Tabella 4.2.5.4c	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Maschile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio della Regione Puglia

| Regione Puglia TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 36,49 | 37,01 | 37,43 | 37,33 | 37,27 | 36,91 | 37,38 | 37,12 | 37,03 | 36,65 | 36,35 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 12,33 | 12,31 | 12,13 | 12,05 | 11,92 | 11,77 | 11,85 | 11,72 | 11,77 | 11,38 | 11,12 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 11,09 | 11,13 | 10,94 | 10,86 | 10,68 | 10,6 | 10,68 | 10,61 | 10,67 | 10,36 | 10,16 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 15,82 | 14,72 | 14,63 | 14,23 | 13,92 | 13,52 | 13,43 | 13,24 | 12,98 | 12,21 | 11,76 |

Tabella 4.2.5.4d	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Femminile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio della Regione Puglia

| Regione Puglia TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmine | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 19,07 | 18,83 | 18,56 | 18,22 | 18,35 | 18,51 | 18,56 | 18,27 | 18,09 | 18,23 | 18,38 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 1,2 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,28 | 1,27 | 1,26 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 1 | 1,01 | 1,06 | 1,07 | 1,13 | 1,10 | 1,11 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 5,65 | 5,23 | 4,97 | 4,81 | 4,73 | 4,74 | 4,82 | 5,00 | 5,06 | 4,57 | 4,23 |

Tabella 4.2.5.4e	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Maschile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio d’Italia

| Italia TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maschi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 43,93 | 43,24 | 43,53 | 43,62 | 42,03 | 41,93 | 41,37 | 41,20 | 40,22 | 39,91 | 40,32 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 13,62 | 13,45 | 13,41 | 13,28 | 12,87 | 12,76 | 12,54 | 12,35 | 12,08 | 11,93 | 11,85 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 12,05 | 11,99 | 11,97 | 11,84 | 11,56 | 11,45 | 11,24 | 11,13 | 10,90 | 10,72 | 10,69 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 12,82 | 11,80 | 11,53 | 11,75 | 11,56 | 10,60 | 11,19 | 11,23 | 11,38 | 10,84 | 9,69 |

Tabella 4.2.5.4f	Tassi Medi Standardizzati della Popolazione Femminile, Relativi ad alcune Patologie Tumorali e Malattie dell’Apparato Respiratorio d’Italia

| Italia TSD di mortalità (morti per 10.000 Residenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmine | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Tumori | 22,36 | 22,09 | 22,19 | 22,05 | 21,39 | 21,4 | 20,96 | 20,67 | 20,29 | 20,68 | 20,78 |
| Tumori apparato respiratorio e organi intratoracici | 1,83 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,93 | 1,97 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 2,06 | 2,08 |
| Tumori trachea, bronchi, polmoni | 1,61 | 1,71 | 1,69 | 1,7 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,87 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 4,75 | 4,53 | 4,28 | 4,5 | 4,26 | 3,95 | 4,26 | 4,49 | 4,66 | 4,39 | 3,74 |

Conclusioni

I risultati presentati nei Paragrafi precedenti hanno permesso di evidenziare quanto segue:

- i valori estratti dall’”Atlante della Sanità Italiana - 2006” hanno evidenziato un tasso medio provinciale di mortalità per le malattie dell’apparato respiratorio, sia per la popolazione maschile che femminile, allineato ai tassi regionali e nazionali. Il tasso medio provinciale di mortalità per i tumori risulta superiore ai corrispettivi regionali ed inferiore a quelli nazionali per entrambi i sessi;

- i valori estratti dall’”Atlante della Sanità Italiana - 2007” evidenziano che i tassi di “mortalità evitabile” per tutte le possibili cause (prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria) della Provincia di Taranto, relativamente alla popolazione maschile, inferiore a quello nazionale. Per il sesso femminile si registra un valore, a livello provinciale, risulta superiore al corrispettivo valore regionale  e nazionale;

- il trend su una serie storica ampia (1991-2001), derivante dall’utilizzo del database HFA, permette di evidenziare come le patologie tumorali nella provincia di Taranto non si discostino sensibilmente dalle rispettive medie regionali, risultando sempre minori dei corrispettivi nazionali per entrambi i sessi e durante tutto il periodo considerato.

Rumore e Vibrazioni

Introduzione

Per la caratterizzazione della componente verranno utilizzati i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti dall’Ing. Fernando Tramonte nell’ottobre 2011, effettuati al fine di valutare l’impatto acustico della centrale termoelettrica esistente nel Comune di Massafra (TA), presso il quale è in progetto la II linea, oggetto del presente SIA.

Detti risultati verranno utilizzati al fine di caratterizzare il clima acustico presente allo stato attuale nelle zone limitrofe all’impianto potenzialmente interessate dalle variazioni di clima acustico indotte dalla costruzione e dall’esercizio della II linea in progetto entro un’area di 1 km di raggio a partire dal sito dell’impianto.

I risultati dei rilievi fonometrici consentono una verifica dei limiti normativi vigenti e, nello stesso tempo, costituiscono una base informativa essenziale per valutare l’incremento del livello di rumore ambientale determinato dalla realizzazione dell’impianto.

Il presente paragrafo, oltre alla presente introduzione, è così articolato:

- sintesi della normativa di riferimento;

- caratteristiche generali dell’area di studio dove viene effettuata una caratterizzazione geografica del sito, in cui si descrive l’area di interesse, ed una caratterizzazione acustica del territorio, dove viene analizzato lo stato pianificatorio in materia di acustica ambientale vigente nel Comune di Massafra;

- campagna di monitoraggio del clima acustico in cui sono presentati i risultati delle misure spot eseguite dall’Ing. Fernando Tramonte il giorno 4/12/2010; i risultati di tale campagna possono considerarsi rappresentativi per la caratterizzazione del clima acustico ante operam.

Non sono state considerate le vibrazioni in quanto le caratteristiche del progetto non sono tali da interferire con tale aspetto.

Normativa di Riferimento

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26 Ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, corredata dai relativi decreti attuativi, e dalla Legge Regionale Puglia del 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal D.P.C.M 1/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.

Nell’ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le tecniche di misura del rumore ed i valori limite consentiti per le diverse tipologie di sorgenti acustiche.

Tali limiti vengono suddivisi in quattro differenti categorie:

- valori limite di emissione;

- valori limite assoluti di immissione;

- valori di attenzione;

- valori limite differenziali di immissione.

Inoltre considerato che tra le principali sorgenti sonore dell’area di studio è presente la Strada Statale n. 7 Appia, si riporta una breve sintesi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

Valori Limite di Emissione (LAeq,T)

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica sorgente fissa. Le sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione (LAeq,T) per ognuna delle sei classi secondo cui deve essere suddiviso il territorio comunale attraverso il Piano di Classificazione Acustica sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 4.2.6.2a	Valori Limite di Emissione* (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento

| Classi di destinazione d’uso | Tempi di riferimento |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-6:00) |
| I – Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III- Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
| * Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa. |  |  |

Valori Limite Assoluti di Immissione (LAeq,TR)

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzato da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

La durata del rilievo (tempo di misura TM) coincide con l’intero periodo di riferimento TR (diurno o notturno); per rilievi di durata inferiore all’intero tempo di riferimento (tecnica di campionamento), al fine di ottenere i valori LAeq,TR, si deve procedere calcolando, dai valori LAeq,TM misurati, la media energetica su 16 ore nel periodo diurno (06-22) e su 8 ore nel periodo notturno (22-06).

I valori limite assoluti di immissione, analogamente ai limiti di emissione, sono diversificati in relazione alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono suddividere il proprio territorio attraverso il Piano di Classificazione Acustica, così come indicato nella seguente Tabella 4.2.6.2b.

Tabella 4.2.6.2b	Valori Limite di Immissione** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento

| Classi di destinazione d’uso | Tempi di riferimento |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-6:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III- Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
| ** Rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. |  |  |

Nei Comuni in cui non è ancora approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica si applicano i seguenti limiti di accettabilità (LAeq,TR) (art. 8 comma1 D.P.C.M. 14/11/97eart.6 D.P.C.M. 01/03/91).

Tabella 4.2.6.2c	Valori Limite di Accettabilità (Leq in dB(A)) per i Comuni Senza Piano di Classificazione ma con Piano Regolatore

| Classi di destinazione d’uso | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-6:00) |
| --- | --- | --- |
| Territorio nazionale | 70 | 60 |
| Zona urbanistica A | 65 | 55 |
| Zona urbanistica B | 60 | 50 |
| Zona esclusivamente industriale | 70 | 70 |

La misura deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

Valori di Attenzione (LAeq,TL)

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

- se relativi ai tempi di riferimento (TR) coincidono con i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr).

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il periodo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento TR, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Il superamento dei valori di attenzione determina l’obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell’art. 7 della L. 447/95.

Valori Limite Differenziali di Immissione (LD)

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all’interno degli ambienti abitativi e prodotto da una o più sorgenti sonore esterne agli ambienti stessi. L’ambiente abitativo è definito come ogni luogo interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.

Il parametro LD, utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA), ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo (LAeq,TM), ed il livello di rumore residuo (LR), definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo di osservazione del fenomeno acustico e non deve essere influenzata in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile, se si verificano contemporaneamente le condizioni riportate di seguito:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno della giornata (ore 06.00 – 22.00) e quello notturno (ore 22.00 – 06.00) e valgono:

- periodo diurno (06.00 – 22.00)		5 dB(A);

- periodo notturno (22.00 – 6.00)		3 dB(A).

I limiti di immissione differenziali non sono applicabili nei seguenti casi:

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI del Piano Comunale di Classificazione Acustica);

- impianti a ciclo produttivo continuo (già esistenti prima del 20/03/1997) quando siano rispettati i valori limite assoluti di immissione (cfr. D.M.A. 11/12/96);

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi i limiti di immissione oraria oltre che i limiti di immissione ed emissione (D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304).

D.P.R. 30 Marzo 2004, n.142

Con particolare riferimento all’infrastruttura stradale S.S. n. 7 “Appia” che si sviluppa in direzione nord ovest – sud est ad una distanza di circa 700 m ad ovest rispetto al sito di progetto, è importante far menzione del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

Secondo un’architettura ormai consolidata, il provvedimento si apre con una serie di definizioni e provvede poi ad indicare le modalità di accertamento del rispetto dei limiti, compresa l’eventualità di interventi sui singoli ricettori, cioè qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività e le aree edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali.

Gli artt.4 e 5 rendono obbligatorio il rispetto dei limiti enunciati rispettivamente dalle tabelle 4.2.6.2d (per le infrastrutture di nuova realizzazione) e 4.2.6.2e (per le infrastrutture esistenti, per il loro ampliamento in sede e per le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e alle loro varianti) per quanto concerne le fasce pertinenziali attribuite alle infrastrutture delle diverse categorie, fermo restando il rimando ai valori della Tabella C del Decreto 14 novembre 1997 per i ricettori esterni alla fascia.

Tabella 4.2.6.2d	Limiti di Immissione per Infrastrutture Stradali di Nuova Realizzazione

| Tipo di Strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 5/11/2001) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo |  | Altri Ricettori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diurno [dB(A)] | Notturno [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Notturno [dB(A)] |
| A - autostrada |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B - extraurbana principale |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento |  | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere |  | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |  |  |  |
| F - locale |  | 30 |  |  |  |  |
| * per le scuole vale il solo limite diurno. |  |  |  |  |  |  |

Tabella 4.2.6.2e	Limiti di Immissione per Infrastrutture Stradali Esistenti ed Assimilabili (Ampliamenti in Sede, Affiancamenti e Varianti)

| Tipo di Strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo |  | Altri Ricettori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diurno [dB(A)] | Notturno [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Notturno [dB(A)] |
| A - autostrada |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| B - extraurbana principale |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 50 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 |  |  | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere |  | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |  |  |  |
| F - locale |  | 30 |  |  |  |  |
| * per le scuole vale il solo limite diurno. |  |  |  |  |  |  |

Caratteristiche Generali dell’Area di Studio

Caratteristiche Geografiche del Sito

La II linea della centrale termoelettrica in progetto si inserisce all’interno dell’area industriale attualmente occupata dall’impianto esistente, gestito dalla Società Appia Energy S.r.l.

Il sito oggetto dell’intervento è localizzato nella regione Puglia, sulla strada statale per Taranto, in agro di Massafra (provincia di Taranto) – località Console, dal cui centro dista circa 3 km. Il sito dista circa 4,5 km dall’abitato del Comune di Statte.

L’inquadramento geografico del sito è riportato nelle successive figure: in Figura 4.2.6.3a si riporta una visione d’insieme dell’area nella quale si colloca il sito di progetto e l’ubicazione dello stesso rispetto all’abitato di Massafra, oltre alle principali infrastrutture dei trasporti presenti, mentre in Figura 4.2.6.2b si riporta un ingrandimento centrato sul sito individuato per la realizzazione del progetto.

Figura 4.2.6.3a	Vista Aerea dell’Area Individuata per la Realizzazione della II Linea dell’Impianto: Inquadramento Generale

Impianto Trattamento CDR

Figura 4.2.6.3b	Vista Aerea dell’Area Individuata per la Realizzazione della II Linea dell’Impianto: Inquadramento di Dettaglio

Impianto Trattamento CDR

Il sito è delimitato:

- a nord con aree agricole;

- ad est con aree agricole e/o a pascolo oltre le quali è presente il territorio comunale di Statte;

- a sud e ad ovest dall’impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR (con annessa discarica di soccorso) e con le discariche esaurite e attive del Comune di Massafra.

Attualmente l'area circostante il perimetro del sito di Centrale non risulta abitata. A distanze maggiori di 1 km dal sito sono presenti masserie, alcune delle quali adibite ad agriturismo, che si inseriscono all'interno di aree agricole. Gli ambienti abitativi più prossimi al sito di progetto sono quelli ubicati a nord est dell’impianto, ad una distanza di circa 1,5 – 2 km da esso. In direzione ovest rispetto all’impianto, nella zona compresa tra la S.S. n. 7 Appia e la linea ferroviaria Massafra – Taranto, è presente un’area con insediamenti terziari/industriali.

Dal punto di vista morfologico l’area presenta un andamento pianeggiante, con quota approssimativa pari a circa 50-55 m s.l.m..

L’accesso al sito è consentito da una comoda viabilità che utilizza esclusivamente la S.S. n. 7 Appia e tramite la strada esistente, adeguatamente adattata per supportare il traffico afferente agli impianti esistenti.

La principale sorgente di rumore presente attualmente nell’area di interesse è rappresentata dalla SS n. 7 Appia caratterizzata da flussi di traffico intensi sia di mezzi leggeri che pesanti durante entrambi i periodi di riferimento. Tale infrastruttura stradale costituisce il principale raccordo tra la città di Taranto e l’abitato di Massafra.

Altre sorgenti di rumore che condizionano il clima acustico presente nell’area sono costituite dalle attività terziarie/industriali presenti ad ovest dell’impianto oltre che dal suddetto impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR (con annessa discarica di soccorso), ubicato immediatamente a sud rispetto al sito di progetto.

Infine, un’altra sorgente caratteristica dell’area è sicuramente rappresentata dai macchinari agricoli impiegati nella lavorazione dei campi presenti nelle vicinanze.

Caratterizzazione Acustica del Territorio

Il Comune di Massafra così come quello di Statte non hanno ancora provveduto ad approvare un piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale Puglia del 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. Pertanto, al fine di verificare il rispetto dei livelli sonori indotti durante la fase di cantiere e di esercizio della II linea in progetto della centrale di Massafra, occorre far riferimento al D.P.C.M. 1/03/1991 (art. 8 comma 1 D.P.C.M. 14/11/97 e art. 6 D.P.C.M. 1/03/91) che prevede dei limiti di accettabilità per differenti classi di destinazione d’uso, così come riportati nella precedente Tabella 4.2.6.2c.

Come riportato in Figura 2.2.4a, il Piano di Fabbricazione del Comune di Massafra classifica l’area di ubicazione dell’impianto come Area E, Area Agricola. Tuttavia tale sito è stato oggetto di variante urbanistica al vigente P.di F. con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 06/03/2000 “Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 3/98 e 8/99 progetto di impianto produttivo termo-elettrico a C.D.R. e biomasse in località Console – Variante al P.d.F.”. Pertanto, in accordo al DPCM 1/3/91, tale area è classificata come “area esclusivamente industriale” per la quale sono previsti limiti di accettabilità pari a 70 dB(A) per entrambi i periodi di riferimento.

Le aree limitrofe al sito di progetto sono classificate come Area-E – Area a Destinazione Agricola. Pertanto, essendo tali aree classificabili come zone agricole a bassa densità di popolazione il DPCM 1/3/91 le classificherebbe come “tutto il territorio nazionale”, adottando di conseguenza il limite di accettabilità di 70 dB(A) per il periodo diurno (06:00-22:00) e di 60 dB(A) nel periodo notturno (22:00-06:00).

Nel presente Studio di Impatto Ambientale le potenziali interferenze sulla componente rumore indotte dalla realizzazione del progetto, valutate nel successivo Paragrafo 4.3.6, verranno eseguite ai confini dello stabilimento, data l’assenza di ricettori in un intorno potenzialmente interessato dalle emissioni sonore (pari a circa 1 km) dell’impianto.

Campagna di Monitoraggio del Clima Acustico e Risultati

Come specificato nell’introduzione, al fine di effettuare una caratterizzazione della componente rumore, verranno utilizzati i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti dall’Ing. Fernando Tramonte (tecnico competente in acustica ambientale, Determinazione Regione Puglia n. 99 del 10/03/2005) nel giorno 31 ottobre 2011. Tali rilievi sono stati effettuati al confine della centrale termoelettrica esistente nel Comune di Massafra (TA) al fine di valutare l’impatto acustico dello stesso, presso il quale è in progetto la II linea oggetto del presente SIA.

Modalità e Strumentazione

Nel giorno 31/11/2011 sono state effettuate misure fonometriche diurne e notturne presso n. 8  postazioni di misura riportate nella figura seguente.

Figura 4.2.6.4a	Localizzazione Postazioni di Misura

Tutte le misurazioni sono state effettuate durante il normale funzionamento dell’impianto esistente.

Le misure fonometriche sono state eseguite con le modalità e la strumentazione conforme alle richieste del D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Le misure sono state eseguite con la strumentazione di classe 1, conforme alle norme IEC 651 e 804, riportata nella tabella seguente.

Tabella 4.2.6.4a	Strumentazione Impiegata

Nella tabella seguente si riporta la data ed il numero dei certificati di taratura del fonometro integratore e del calibratore utilizzati per i rilievi. I certificati di taratura sono riportati in Allegato 4.2.6A.

Tabella 4.2.6.4b	Certificazioni di Taratura

Prima delle misure è stata eseguita la calibrazione dello strumento con calibro interno ed esterno per la determinazione del fattore correttivo che è risultato lo stesso anche al termine delle misure (e comunque sempre compreso all’interno di ± 0,5 dB).

Le misurazioni sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocità del vento è sempre stata al di sotto di 5 m/s.

Nelle otto postazioni considerate è stata effettuata una misura durante il periodo diurno (06:00 – 22:00) ed una misura durante quello notturno (22:00 – 06:00), tutte con un tempo di integrazione di circa 5 minuti.

Risultati delle Misure

In Allegato 4.2.6B si riportano le schede di misura dei rilievi fonometrici effettuati. Nelle schede di misura si riportano, per ciascun rilievo eseguito, l’ora di inizio e fine misura, la data, gli spettri in bande di terzi d’ottava ed il livello equivalente di pressione sonora ponderato A e C.

Negli spettri acustici dei rilievi fonometrici non sono presenti componenti tonali oltre a non aver rilevato la presenza di componenti impulsive e quindi non sono stati applicati i fattori correttivi previsti dal Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di Rilevamento e di Misurazione dell’Inquinamento Acustico”.

Nella tabella seguente si riportano i risultati dei rilievi fonometrici effettuati presso le postazioni mostrate nella precedente Figura 4.2.6.4a.

Tabella 4.2.6.4c	Risultati Rilievi Fonometrici Diurni (06:00-22:00) e Notturni (22:00-06:00)

Dall’analisi dei risultati emerge che il limite di accettabilità di 70 dB(A) per entrambi i periodi di riferimento, previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 per le “zone esclusivamente industriali“, è ampiamente rispettato in entrambi i periodi di riferimento.

Si precisa infine che i livelli sonori di cui sopra, essendo stati effettuati durante il normale funzionamento dell’impianto esistente di Massafra, sono comprensivi delle emissioni sonore di quest’ultimo. Pertanto, al fine di valutare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, in seguito alla realizzazione della II linea in progetto presso l’impianto gestito dalla APPIA Energy S.r.l., sarà sufficiente aggiungere il contributo sonoro dei nuovi impianti ai livelli sopra riportati.

Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti

Considerazioni Generali e Inquadramento Normativo

L’intensità del campo elettromagnetico prodotto dagli elettrodotti (sia linee in cavo che conduttori nudi aerei) e/o dalla apparecchiature elettriche installate nelle sottostazioni elettriche può essere calcolata con formule approssimate secondo i modelli bidimensionali indicati dal DPCM 8/7/2003 e dal DM 29/5/2008.

La Norma CEI 106-11 costituisce una guida per la determinazione della fascia di rispetto per gli elettrodotti in accordo al suddetto DPCM.

La fascia di rispetto comprende lo spazio circostante un elettrodotto, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, dove l’induzione magnetica è uguale o maggiore dell’obiettivo di qualità.

Secondo quanto disposto della Legge 36/01 e il DPCM 8/7/03 Allegato A l’obiettivo di qualità corrisponde al limite di 3 μT da rispettare nella costruzione dei nuovi elettrodotti.

Dalla proiezione al suolo della fascia di rispetto si ottiene la Dpa (distanza di prima approssimazione) misurata tra la proiezione al suolo del baricentro dei conduttori e la proiezione al suolo della fascia di rispetto.

Un elettrodotto per definizione comprende anche le sottostazioni e/o le cabine elettriche.

Secondo il DM 29/5/08 per le sottostazioni in genere, la fascia di rispetto (calcolata in funzione dell’obiettivo di qualità di 3 μT) rientra nei confini dell’area di pertinenza dell’impianto stesso.

A favore della sicurezza, per il calcolo della fascia di rispetto, il DM 29/5/2008 impone l’utilizzo della portata massima dell’elettrodotto e non il valore della corrente di massimo impiego. La portata massima è definita in funzione delle diverse tipologie di elettrodotto.

Infine si tenga presente che l'intensità del campo magnetico è funzione dell'intensità della corrente e della distanza tra i conduttori e diminuisce all'aumentare della distanza dal baricentro dei conduttori. Inoltre il campo magnetico ha direzione perpendicolare alla direzione della corrente che lo genera.

Stato di Fatto della Componente

Lo schema delle linee elettriche che transitano nell’Area Vasta di Studio è di seguito riportato (Figura 4.2.7.2a):

Elettrodotto 220 kV Taranto Nord – Pisticci;

Elettrodotto 150 kV “Massafra-Taranto Nord- Palangiano” che condivide, con il precedente elettrodotto, la medesima palificata, sulla quale viene realizzato il collegamento in “entra-esce” con la Cabina Primaria di Massafra, esistente alla cui sezione in MT è collegata la stazione elettrica di Centrale.

Figura 4.2.7.2a	Estratto dell’Atlante delle Linee Elettriche (GRTN)

Considerata l’adiacenza della Cabina primaria ENEL alla centrale e la presenza della cabina a media tensione di stabilimento, sono state condotte campagne i monitoraggio dei campi elettromagnetici all’interno dell’impianto per verificare il rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori stabilite dal D.Lgs 81/2008 e smi.

I risultati di tali indagini hanno evidenziato che l’impianto non determina emissioni di radiazioni non ionizzati nelle aree esterne e interne allo stabilimento. Le sole aree critiche sono risultate quelle interne alle cabine elettriche e in testata all'alternatore. In tali aree la presenza di personale è saltuaria e di breve durata e dunque non si manifesta alcun pregiudizio nemmeno per la salute dei lavoratori.

Paesaggio

L’Area di Studio considera il territorio dell’Area Vasta presentata nella precedente Figura 1.4a.

Lo studio dello stato attuale della componente è stato articolato secondo la seguente metodologia:

- Analisi del contesto paesaggistico, in cui sono stati analizzati gli elementi di identità e i caratteri paesaggistici dei luoghi.

- Rilievo della presenza ambiti vincolati.

- Stima del valore paesaggistico dell’area di studio, secondo la metodologia descritta nel seguente sottoparagrafo.

Metodologia di Indagine

La metodologia proposta prevede che la sensibilità e le caratteristiche di un paesaggio vengano valutate in base a tre componenti:

- Componente Morfologico Strutturale, in considerazione dell’appartenenza dell’area a “sistemi” che strutturano l’organizzazione del territorio. La stima della sensibilità paesaggistica di questa componente viene effettuata elaborando ed aggregando i valori intrinseci e specifici dei seguenti aspetti paesaggistici elementari: Morfologia, Naturalità, Tutela, Valori Storico Testimoniali;

- Componente Vedutistica, in considerazione della fruizione percettiva del paesaggio, ovvero di valori panoramici e di relazioni visive rilevanti. Per tale componente, di tipo antropico, l’elemento caratterizzante è la Panoramicità;

- Componente Simbolica, in riferimento al valore simbolico del paesaggio, per come è percepito dalle comunità locali e sovralocali. L’elemento caratterizzante di questa componente è la Singolarità Paesaggistica.

Nella seguente Tabella sono riportate le diverse chiavi di lettura riferite alle singole componenti paesaggistiche analizzate.

Tabella 4.2.8.1a	Sintesi degli Elementi Considerati per la Valutazione della Sensibilità Paesaggistica

| Componenti | Aspetti Paesaggistici | Chiavi di Lettura |
| --- | --- | --- |
| Morfologico Strutturale | Morfologia | Partecipazione a sistemi paesistici di interesse geo-morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo) |
|  | Naturalità | Partecipazione a sistemi paesaggistici di interesse naturalistico (presenza di reti ecologiche o aree di rilevanza ambientale) |
|  | Tutela | Grado di tutela e numero di vincoli paesaggistici e culturali presenti |
|  | Valori Storico Testimoniali | Partecipazione a sistemi paesaggistici di interesse storico - insediativo Partecipazione ad un sistema di testimonianze della cultura formale e materiale |
| Vedutistica | Panoramicità | Percepibilità da un ampio ambito territoriale/inclusione in vedute panoramiche |
| Simbolica | Singolarità Paesaggistica | Rarità degli elementi paesaggistici Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e artistiche o storiche, di elevata notorietà (richiamo turistico) |

La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilità paesaggistica del sito rispetto ai diversi modi di valutazione e alle diverse chiavi di lettura viene espressa utilizzando la seguente classificazione:

- Sensibilità paesaggistica molto bassa;

- Sensibilità paesaggistica bassa;

- Sensibilità paesaggistica media;

- Sensibilità paesaggistica alta;

- Sensibilità paesaggistica molto alta.

Analisi del Contesto Paesaggistico e Descrizione delle Caratteristiche Paesaggistiche dell’Area di Studio

Il paesaggio dell’area di studio presenta due caratteri distinti, separati in modo netto dal tracciato della SS7 “Appia”: a nord est della strada si sviluppa l’altopiano delle Murge Tarantine, a sud ovest la piana che degrada verso il mare.

L’altopiano delle Murge Tarantine, nel quale ha sede l’impianto oggetto del presente studio, si presenta come una continua successione di superfici pianeggianti poco elevata rispetto la pianura sottostante, costituite da arenarie, sabbie e calcareniti, note localmente come tufi, e incisa da corsi d’acqua, localmente detti gravine (Gravina di S. Marco, Gravina di Santo Stefano, Gravina dell’aranceto, Gravina Gennarini).

Le gravine ospitano formazioni vegetazionali prossimo naturali (Figura 4.2.8.2a), mentre le ampie aree pianeggianti circostanti sono interessata da colture agricole prevalentemente estensive a cereali, ma si riscontrano anche colture orticole e legnose (oliveti e vigneti).

Figura 4.2.8.2a	Vista di una Gravina

Il paesaggio agricolo è fortemente frammentato dalle presenze insediative (Massafra e le contrade limitrofe – Parco Guerra, Canonico Maglio, Campagna, Statte) e dai segni dell’attività estrattiva, principalmente cave di tufo, che hanno lasciato numerosi vuoti nell’altopiano (Figura 4.2.8.2b).

Figura 4.2.8.2a	Vista di una Cava di Tufo

Anche sito della centrale termoelettrica Appia Energy sorge tra vecchie cave di tufo trasformate in discariche per rifiuti del comune di Massafra, come mostrato dalla foto aerea ripresa nel 2006 (Figura 4.2.8.2c).

Figura 4.2.8.2c	Vista Aerea del Sito della Centrale

Il sito della centrale infatti è circondato da discariche in parte esaurite e in corso di ripristino ambientale (Figura 4.2.8.2d).

Figura 4.2.8.2d	Discarica Esaurita in Prossimità del Sito di Impianto

L’altopiano degrada verso sud ovest verso la piana che degrada verso il mare, compresa nella Fossa Bradanica: una vasta pianura, costituita da depositi alluvionali ghiaioso – limosi, che degrada verso il mare e intensamente coltivata,  costituita da gradini di ridotto dislivello con andamento uniforme e sub parallelo alla costa.

Al piede dell’altopiano si sviluppa il tracciato della SS7 Appia e la ferrovia per Taranto: tra le due infrastrutture si sviluppa la densa zona industriale di Massafra, che ospita numerose strutture produttive e commerciali.

Oltre la zona industriale si trova la piana agricola, segnata dal reticolo dei canali di bonifica, alimentati dalle acque del fiume Tara e da piccole sorgenti, e ospita intense colture orticole ed arboricole, prevalentemente uliveti e agrumeti. La piana è segnata da una serie di lame che si dispongono trasversalmente alla linea di costa.

L’impianto dunque si colloca in un contesto paesaggistico fortemente trasformato dalle attività antropiche passate ad attuali.

Vincoli Ambientali e Culturali Dedotti dalla Pianificazione Territoriale

Lo strumento di pianificazione che definisce lo stato di tutela paesaggistica nel territorio interessato dal progetto dell’impianto è il PUTT/P il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, analizzato e descritto nel precedente paragrafo 2.2.1.

Il sito di intervento (Figura 2.2.1.4a) è ricade quasi interamente in ambito territoriale esteso ATE “D”, caratterizzato da un valore paesaggistico “relativo”, nel quale pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuano la significatività, mentre una piccola porzione, in direzione nord-ovest, in corrispondenza dell’ingresso e del fabbricato esistente “A” uffici ricade in ATE “C”, caratterizzato da un valore paesaggistico distinguibile.

Gli Indirizzi di Tutela del PUTT/P prevedono che i suddetti ambiti “non possono essere oggetto di lavori comportanti modifiche del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica” (art. 2.01 comma 2 delle NTA del PUTT/P). A tal fine è stata predisposta la Relazione Paesaggistica, redatta in conformità al DPCM 12/12/2005, allegata al presente studio.

Gli elementi e le emergenze da tutelare all’interno degli Ambiti Territoriali Estesi, sono state analizzate le tavole del Piano relative agli Ambiti Territoriali Distinti, il cui estratto è riportato in Figura 2.2.1.4b. L’analisi di questa figura evidenzia:

- Il sito ricade interamente in area sottoposta a vincolo idrogeologico, normato dal Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e dal Regio Decreto n.1126 del 16 maggio 1926;

- Il sito ricade interamente in area sottoposta a Vincolo Dichiarativo (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico ex art. L.1497/39 ora art. 136 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i), relativa alla Zona a Nord e a Est del Centro Abitato di Massafra e tra i Burroni S. Marco e della Scala: per gli interventi ricadenti in tale area è necessario predisporre la Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, che risulta allegata al Presente Studio;

- In prossimità del confine sud-est dell’impianto, ad una distanza di circa 85 m, il piano identifica un’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: tale area è parte del Parco Naturale Regionale delle Gravine, la cui perimetrazione si estende a partire dal confine sud-est dell’impianto; per le aree boscate, l’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P prevede “un’area annessa”, costituita dall’area contermine all’intero contorno dell’area di pertinenza del bosco, della larghezza di 100 m; l’art. 3.10 delle NTA ammette, all’interno dell’area annessa, la realizzazione di “nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi, compresi gli ampliamenti di quelli esistenti regolarmente autorizzati secondo la disciplina degli strumenti urbanistici”; anche per la perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Gravine, la cartografia di Piano identifica un’Area Centrale (Area di Pertinenza) ed una Fascia di Protezione (Area Annessa); come mostrato in Figura 2.2.1.4b, la recinzione sud est di impianto confina con la perimetrazione dell’ Area di Pertinenza del Parco; le NTA del PUTT/P non ammettono nell’area annessa la realizzazione di “nuovi insediamenti residenziali, produttivi, turistici e servizi standard”: si specifica tuttavia che nessuna nuova installazione interesserà in alcuna modo l’area di pertinenza del Parco.

La Figura 2.2.1.4b evidenzia, inoltre, che è presente un’area archeologia sita in località S. Sergio a circa 1 km in direzione nord-ovest dal sito di impianto, relativa ad una fattoria di età ellenistica con annessa necropoli.

Descrizione dello Stato Attuale della Componente Paesaggio

Nel presente paragrafo sono analizzati, sulla base dei criteri metodologici descritti, i caratteri costituenti il paesaggio interessato.

Componente Morfologico Strutturale

L’area di studio comprende due aree sostanzialmente pianeggiati, delle quali una, l’altopiano delle Murge Tarantine, si colloca un piano di qualche decina di metri superiore rispetto alla piana costiera. Le due porzioni di territorio sono separate dalla via Appia, che taglia l’area di studio da nord ovest a sud est.

Nell’altopiano sono collocati i principali centri urbani (Massafra, Statte) e alcune frazioni minori. Nella pianura, in particolare lungo la via Appia a sud di Massafra si sviluppa un’ampia zona produttiva / commerciale.

Le superfici pianeggianti sono modellate da incisioni fluviali, più marcate e scoscese nella zona dell’altopiano (gravine), dolci e assorbite dalle colture nella piana costiera (lame). L’acclività delle gravine le rende poco accessibili e dunque sono gli unici luoghi dell’area di studio dove sono mantenuti residuali caratteri di naturalità.

La matrice paesaggistica è prevalentemente agricola, con colture che variano dal seminativo, alle legnose (vite e ulivo) e alle orticole.

Nell’altopiano, date le favorevoli caratteristiche delle rocce del substrato, si sono sviluppate numerose attività estrattive (cave di tufo) che hanno lasciato diversi vuoti, in alcuni casi riutilizzati come discariche, come in prossimità del sito di intervento.

Il grado di tutela del territorio è medio, stante la presenza di vincoli dichiarativi e del parco naturale delle Gravine.

I valori storico testimoniali sono concentrati in prevalenza all’interno dei centri urbani, si segnala la presenza di un’area archeologia in località S. Sergio (fattoria di età ellenistica con annessa necropoli ), a circa 1 km in direzione nord-ovest dal sito di impianto.

Il valore della componente morfologico strutturale è dunque stimato Medio.

Componente Vedutistica

La conformazione morfologica sostanzialmente pianeggiante, anche se articolata su due livelli, non offre particolari visuali panoramiche. I principali punti di vista sono costituiti dai margini dei centri abitati e degli assi stardali, in particolare la via Appia.

Le visioni della statale sono inoltre ampiamente caratterizzate dalle presenze infrastrutturali e insediative, che costituiscono detrattori antropici del paesaggio.

Il valore della componente vedutistica è dunque stimato medio-basso.

Componente Simbolica

L’ampia trasformazione che ha interessato l’area di studio, sia dal punto di vista insediativo – infrastrutturale, che agricolo, l’ampia presenza di attività antropiche, cave e discariche, insediamenti produttivi ecc., determina un ridotto valore simbolico del paesaggio dell’area di studio.

L’assenza di elementi di qualificazione e di singolarità paesaggistica rende il valore della componente simbolica del paesaggio medio basso.

Sintesi della Valutazione

Nella Tabella 4.2.8.4a è riportata la sintesi della valutazione della sensibilità paesaggistica dello stato attuale del territorio analizzato, effettuata sulla base delle considerazioni e delle componenti sopra analizzate.

Dalle analisi effettuate emerge come la sensibilità paesaggistica dell’Area di Studio sia da ritenersi, complessivamente media.

L’attribuzione di tale valore è motivata dalla elevata pressione antropica che caratterizza il paesaggio interessato, che confina gli elementi di peculiarità paesaggistica in aree limitate e circoscritte, mentre è significativa la presenza di detrattori antropici (.

Nella seguente tabella si sintetizzano le attribuzioni di valore.

Tabella 4.2.8.4a	Stima della Sensibilità Paesaggistica dell’Area di Studio

| Componenti | Aspetti Paesaggistici | Attribuzione del Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologico Strutturale | Morfologia | medio | Medio |  |
|  | Naturalità | medio basso |  |  |
|  | Tutela | medio |  |  |
|  | Valori Storico Testimoniali | medio |  |  |
| Vedutistica | Panoramicità |  |  | Medio Basso |
| Simbolica | Singolarità Paesaggistica |  |  | Medio Basso |

Traffico

I mezzi pesanti adibiti al trasporto del combustibile, delle materie prime ausiliarie e dei rifiuti prodotti accedono all’impianto attraverso la SS 7 via Appia, su cui si innesta la viabilità di accesso al sito della centrale e alla discarica del Comune di Massafra.

Questo tratto della via Appia presenta una unica carreggiata divisa in due corsie, una per senso di marcia, di larghezza pari a 3,5 m con banchine laterali ampie più di 1,5 m. Il tracciato è rettilineo. È dunque possibile associare a tale infrastruttura una capacità almeno pari a 1.700 veicoli all’ora, come cautelativamente stimato da Highway Capacity Manual (2000).

Non sono attualmente disponibili dati di rilievo del traffico su tale asse stradale, anche se sulla base di osservazioni speditive si può affermare che il traffico diurno è sostenuto.

Attualmente interessano la via Appia i seguenti mezzi pesanti in accesso all’impianto:

13 mezzi al giorno per il trasporto del combustibile. infatti dei 34 totali 21 provengono dall’impianto di produzione del CDR localizzato in adiacenza alla centrale, dunque la raggiungono senza interessare la SS7;

3 mezzi al giorno per il trasporto di rifiuti (ceneri e acque reflue);

1 mezzo ogni 2 giorni per l’approvvigionamento di materie prime ausiliarie (sabbia, calcare ecc.).

In totale si tratta di 16-17 mezzi al giorno, distribuiti su 10 ore diurne (8-18), dunque pari a circa 1 mezzo e mezzo in media all’ora, flusso che risulta trascurabile rispetto alla capacità dell’infrastruttura interessata.

Stima degli Impatti della Centrale

Atmosfera e Qualità dell’Aria

Fase di Cantiere

Gli impatti sulla qualità dell’aria generati dalle attività di cantiere saranno principalmente dovuti:

alle emissioni di inquinanti gassosi derivanti dall’utilizzo delle macchine di cantiere e dei camion per il trasporto dei materiali;

alle emissioni delle polveri generate principalmente dai movimenti di terra, dagli spostamenti dei veicoli sulle superfici non pavimentate, dall’accumulo di materiali polverosi all’aperto e dalle principali operazioni di cantiere (scavi, carico e scarico).

Complessivamente, l’impatto più significativo sulla qualità dell’aria sarà legato alla produzione di polveri.

Le attività di cantiere saranno caratterizzate da polverosità di intensità non costante dipendente dal numero e dal tipo di macchinari e attrezzature in uso, con particolare riferimento alle macchine movimento terra in generale e agli autocarri.

Per il contenimento delle componenti in oggetto, sono previste nel corso della realizzazione dell’opera, le seguenti misure mitigative:

umidificazione delle aree di lavoro e dei cumuli di materiale;

limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate;

bagnatura della viabilità interna;

installazione di un impianto di lavaggio ruote dei mezzi che usciranno dal cantiere;

lavaggio degli automezzi di cantiere;

copertura dei mezzi di trasporto di materiali polverulenti;

lavaggio delle strade che conducono all’area di cantiere mediante autobotti, nel caso fossero sporcate dai transiti dei mezzi in accesso;

limitazione delle attività che comportano l’emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili;

installazione di marmitte catalitiche sulle macchine eventualmente sprovviste;

adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della continua manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni, bilanciatura, verifica allineamenti, verifica tenuta pannelli di chiusura, etc).

Grazie alle opere di mitigazione che verranno messe in atto e alla durata limitata nel tempo delle lavorazioni, si ritiene che l’impatto generato dalla fase di cantiere sia paragonabile a quello di un cantiere edile di medie dimensioni (es. centro commerciale) e quindi non significativo.

Fase di Esercizio

Di seguito si riporta una sintesi della metodologia seguita e dei risultati ottenuti nella stima degli impatti sulla qualità dell’aria determinati dal progetto proposto, rimandando all’Allegato A al presente Studio d’Impatto Ambientale per la trattazione esaustiva dell’argomento.

L’influenza sulla qualità dell’aria delle emissioni gassose in atmosfera della seconda linea di combustione in progetto presso l’impianto a CDR e biomasse Appia Energy Srl è stata valutata prendendo in considerazione le emissioni di NOx (assimilati conservativamente all’NO2), Polveri totali (assimilate conservativamente al PM10), SOx (assimilate conservativamente al SO2), HCl, HF ed NH3 generate dal suo esercizio.

Allo scopo sono valutati due scenari emissivi:

- scenario Attuale Autorizzato: caratteristico delle emissioni del camino esistente della centrale nella configurazione impiantistica attuale così come autorizzata dal Decreto MICA n. 21 del 07/03/2000, Decreto MICA n. 19 del 31/03/2000 e successiva DD n. 593 del 07/12/2007 della regione Puglia;

- scenario Futuro: caratteristico delle emissioni del camino asservito alla seconda linea di combustione in progetto in aggiunta a quelle attuali autorizzate.

Le dispersioni in atmosfera degli inquinanti emessi dall’impianto nei due scenari sono state simulate mediante il sistema di modelli a puff denominato CALPUFF (CALPUFF – EPA Approved Version 5.8), che comprende il preprocessore meteorologico CALMET, il processore CALPUFF ed il postprocessore CALPOST; le simulazioni effettuate hanno coperto una arco temporale pari all’intero anno 2010 (anno rappresentativo delle condizioni meteo dell’area - anno tipo) e lo studio è stato condotto su un dominio di 40 km x 40 km con passo di 500 m, centrato sul sito della centrale Appia Energy.

Le caratteristiche della sorgente emissiva ed i flussi di massa degli inquinanti simulati per lo scenario Attuale Autorizzato sono riportati in Tabella 4.3.1.2a.

Tabella 4.3.1.2a	Caratteristiche Sorgente Emissiva Asservita alla Prima Linea e Flussi di Massa: Scenario Attuale Autorizzato

| Parametri | U.d.M. | Camino Attuale |
| --- | --- | --- |
| Coordinate UTM - WGS84 - Fuso 33N | [m] | E: 681.742 N: 4.491.756 |
| Altezza | [m] | 45 |
| Diametro | [m] | 1,65 |
| Temperatura | [°C] | 170 |
| Velocità | [m/s] | 18,06 |
| Concentrazione di NOx nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 160 |
| Flusso di massa di NOx | [kg/h] | 17,895 |
| Concentrazione di Polveri totali nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 8 |
| Flusso di massa di Polveri totali | [kg/h] | 0,895 |
| Concentrazione di SOx nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 40 |
| Flusso di massa di SOx | [kg/h] | 4,474 |
| Concentrazione di HCl nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 8 |
| Flusso di massa di HCl | [kg/h] | 0,895 |
| Concentrazione di HF nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 0,8 |
| Flusso di massa di HF | [kg/h] | 0,0895 |
| Concentrazione di NH3 nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 5 |
| Flusso di massa di NH3 | [kg/h] | 0,559 |
| (1)Rif. fumi secchi 11% O2 |  |  |

Le caratteristiche geometriche ed i flussi di massa degli inquinanti aggiuntivi simulati per la sorgente emissiva connessa alla seconda linea in progetto per lo scenario Futuro sono riportati in Tabella 4.3.1.2b.

Tabella 4.3.1.2b	Caratteristiche Sorgente Emissiva Asservita alla Seconda Linea e Flussi di Massa: Scenario Futuro

| Parametri | U.d.M. | Camino |
| --- | --- | --- |
| Coordinate UTM - WGS84 - Fuso 33N | [m] | E: 681.760 N: 4.491.733 |
| Altezza | [m] | 45 |
| Diametro | [m] | 1,65 |
| Temperatura | [°C] | 200 |
| Velocità | [m/s] | 18,62 |
| Concentrazione di NOx nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 120 |
| Flusso di massa di NOx | [kg/h] | 11,596 |
| Concentrazione di Polveri totali nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 8 |
| Flusso di massa di Polveri totali | [kg/h] | 0,773 |
| Concentrazione di SOx nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 40 |
| Flusso di massa di SOx | [kg/h] | 3,865 |
| Concentrazione di HCl nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 8 |
| Flusso di massa di HCl | [kg/h] | 0,773 |
| Concentrazione di HF nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 0,8 |
| Flusso di massa di HF | [kg/h] | 0,077 |
| Concentrazione di NH3 nei fumi(1) | [mg/Nm3] | 5 |
| Flusso di massa di NH3 | [kg/h] | 0,483 |
| (1)Rif. fumi secchi 11% O2 |  |  |

Risultati

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti simulando la dispersione di inquinanti in atmosfera e le deposizioni al suolo tramite il modello CALPUFF nei due scenari Autorizzato Attuale e Futuro precedentemente descritti ed il confronto di tali valori con la normativa vigente in materia di qualità dell’aria e dei suoli.

Inoltre per alcuni inquinanti (HCl, HF ed NH3), per i quali la normativa non prevede limiti di qualità dell’aria, viene data una valutazione dei possibili effetti sulla salute umana per inalazione, attraverso un confronto con i valori degli indici di rischio disponibili nella letteratura scientifica.

Scenario Attuale Autorizzato

NOx

Nelle figure 4.1.1a e 4.1.1b dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo degli NOx emessi dall’impianto nello scenario Attuale Autorizzato all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx;

- la concentrazione media annua di NOx.

Ricordando che, cautelativamente, è stato assunto che le emissioni di NOx siano equivalenti a quelle dell’NO2, dall’analisi delle figure 4.1.1a e 4.1.1b dell’Allegato A emerge che:

- il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 25,34 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto;

- il massimo valore della concentrazione media annua di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,44 µg/m³ e si rileva nella stessa cella di calcolo in cui si verifica il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx.

Polveri Totali

Nelle figure 4.1.1c e 4.1.1d dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo delle Polveri totali emesse dall’impianto all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di Polveri totali;

- la concentrazione media annua di Polveri totali.

Ricordando che, cautelativamente, è stato assunto che le emissioni di Polveri totali siano equivalenti a quelle del PM10, dall’analisi delle figure 4.1.1c e 4.1.1d dell’Allegato A emerge che:

- il massimo valore del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,089 µg/m³ e si verifica in direzione sud-sud est, ad una distanza di circa 1 km dall’impianto;

- il valore massimo della concentrazione media annua di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,022 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto.

SOx

Nelle figure 4.1.1e, 4.1.1f e 4.1.1g dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo degli SOx emessi dall’impianto all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie di SOx;

- il 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SOx;

- la concentrazione media annua di SOx.

Per quanto riguarda i massimi valori delle concentrazioni stimati sul dominio di calcolo si nota che:

- il massimo valore del 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 5,77 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto;

- il massimo valore del 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 1,68 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 500 m rispetto all’impianto;

- il massimo valore della concentrazione media annua di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,11 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto.

HCl, HF ed NH3

Le simulazioni hanno interessato anche altri inquinanti ritenuti secondari, ma presenti in uscita dall’impianto: HCl, HF ed NH3.

In Tabella 4.3.1.2c si riportano le loro concentrazioni massime delle medie orarie e di quelle giornaliere, espresse in µg/m³, rilevate sul dominio di calcolo.

Tabella 4.3.1.2c	Concentrazioni HCl, HF ed NH3 (µg/m³)

| Inquinante | Massimo Orario | Massima Media Giornaliera |
| --- | --- | --- |
| HCl | 3,43 | 0,45 |
| HF | 0,34 | 0,045 |
| NH3 | 2,15 | 0,28 |

Non esistendo limiti di qualità dell’aria per i tre inquinanti considerati (HCl, HF ed NH3), si sono confrontati i valori massimi risultanti dalle simulazioni con i valori degli indici di rischio disponibili nella letteratura scientifica; in particolare sono stati utilizzati:

- sia per l’HCl che per l’HF che per l’NH3, il limite TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) stabilito dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Values), che rappresenta il valore limite di concentrazione per esposizione di 8 ore/giorno, 40 ore/settimana senza che si presentino effetti tossici. Tale indice è stato confrontato, cautelativamente, con il valore della massima concentrazione oraria;

- per l’HCl e l’NH3 il limite RfC (Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure) stabilito dall’EPA, che è una stima di un valore di esposizione giornaliero della popolazione umana (compresi i sottogruppi sensibili) che non crea un apprezzabile rischio di effetti deleteri nel corso di una vita. Tale indice è stato confrontato con il valore della massima concentrazione media giornaliera;

- per l’HF, poiché l’EPA non ha ancora stabilito una RfC, il REL (Reference Exposure Level for chronic inhalation) stabilito dal CalEPA (California Environmental Protection Agency) che è una stima della concentrazione alla quale o al di sotto della quale è improbabile che si verifichino effetti negativi sulla salute. Anche tale indice è stato confrontato con il valore della massima concentrazione media giornaliera.

In Tabella 4.3.1.2d si riportano i valori limite citati per ogni inquinante considerato.

Tabella 4.3.1.2d	Valori di TLV-TWA, RfC e REL per i Microinquinanti Considerati (µg/m³)

| Inquinante | TLV-TWA | RfC | REL |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | 7.500 | 20 | - |
| HF | 2.600 | - | 30 |
| NH3 | 17.000 | 100 | - |

Confrontando i valori delle concentrazioni massime orarie e giornaliere riportate in Tabella 4.3.1.2c con i valori, rispettivamente, di TLV-TWA e di RfC/REL si nota che, anche nelle condizioni ampiamente conservative adottate nelle simulazioni, il contributo dell’impianto nello scenario Attuale Autorizzato è abbondantemente entro i limiti di sicurezza stabiliti.

Scenario Futuro

NOx

Nelle Figure 4.2.1a e 4.2.1b dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo degli NOx emessi dall’impianto nello scenario Futuro all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx;

- la concentrazione media annua di NOx.

Ricordando che, cautelativamente, è stato assunto che le emissioni di NOx siano equivalenti a quelle dell’NO2, dall’analisi delle figure 4.2.1a e 4.2.1b dell’Allegato A emerge che:

- il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 41,76 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto; tale valore risulta di poco superiore a quello massimo generato dall’impianto nell’assetto Attuale Autorizzato (25,34 µg/m³) ed è tale da non comportare una variazione significativa dello stato attuale della qualità dell’aria. Inoltre, assumendo come valore di fondo quello massimo della media annua registrato nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” (22 µg/m³) e sommandovi il massimo aumento del contributo delle ricadute di NOx indotto dall’impianto nella configurazione di progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 24,3 µg/m³ rilevato nelle immediate vicinanze dell’impianto in direzione nord ovest), si ottiene un valore massimo del 99,8° percentile di 46,3 µg/m³ che è ampiamente inferiore al limite orario di 200 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana;

- il massimo valore della concentrazione media annua di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,72 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto; tale valore risulta superiore di una quantità irrilevante rispetto a quello massimo rilevato nello scenario Attuale Autorizzato ed è tale, comunque, da non determinare variazioni significative dello stato di qualità dell’aria locale. Oltretutto, analogamente a quanto riportato nel punto precedente in merito al 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx, sommando il massimo aumento del contributo medio annuo delle ricadute di NOx indotto dalla seconda linea dell’impianto in progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 0,32 µg/m³ rilevato a circa 1,1 km di distanza dall’impianto in direzione nord ovest) alla massima media annua registrata nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind”, assunta come valore di fondo, si ottiene un valore massimo della concentrazione media annua di 22,32 µg/m³ che continua ad essere abbondantemente inferiore al limite di 40 µg/m³ dettato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana.

Polveri Totali

Nelle Figure 4.2.1c e 4.2.1d dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo delle Polveri totali emesse dall’impianto all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di Polveri totali;

- la concentrazione media annua di Polveri totali.

Ricordando che, cautelativamente, è stato assunto che le emissioni di Polveri totali siano equivalenti a quelle del PM10, dall’analisi delle figure 4.2.1c e 4.2.1d dell’Allegato A emerge che:

- il massimo valore del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,167 µg/m³ e si verifica in direzione sud-sud est, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto;

- il valore massimo della concentrazione media annua di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,041 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto.

In base a quanto sopra si nota che, indipendentemente dal valore della concentrazione di fondo di PM10 dell’area di studio, i valori del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere e della media annuale di tale inquinante indotti dall’esercizio della centrale a CDR e biomasse di Massafra risultano (anche nei punti di massima ricaduta) irrilevanti ai fini del rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 155/2010.

A conferma di ciò, analogamente a quanto precedentemente detto per l’NO2, sommando alla massima media annua di PM10 rilevata dalla stazione di “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” nel triennio 2008-2010 (30,4 µg/m³) i massimi contributi aggiuntivi delle ricadute nel dominio di calcolo indotti dal progetto in termini di 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere (+0,078 µg/m³, rilevato in direzione sud-sud est, ad una distanza di circa 1 km dall’impianto) e di concentrazione media annua (+0,019 µg/m³, rilevato a circa 1,1 km di distanza dall’impianto in direzione nord ovest) si ha che:

- il limite della media giornaliera di 50 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (30,4+0,078= 30,478 µg/m³);

- il limite della media annua di 40 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (30,4+0,019= 30,419 µg/m³).

Analogamente, in merito al PM2,5 si evidenzia che, costituendo esso una frazione delle Polveri totali (e del PM10) emesso dai camini dell’impianto oggetto della simulazione di dispersione, ed essendo il massimo valore della concentrazione media annua di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo pari a 0,041 µg/m³, si può ragionevolmente asserire che le ricadute medie annue di tale inquinante (che per definizione sono minori o uguali a quelle delle Polveri totali) siano non significative ai fini del rispetto del limite della concentrazione media annua di 25 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010.

SOx

Nelle figure 4.2.1e, 4.2.1f e 4.2.1g dell’Allegato A sono riportate le mappe delle ricadute al suolo degli SOx emessi dall’impianto all’interno del dominio di calcolo e presentano, rispettivamente:

- il 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie di SOx;

- il 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SOx;

- la concentrazione media annua di SOx.

Per quanto riguarda i massimi valori delle concentrazioni stimati sul dominio di calcolo si nota che:

- il massimo valore del 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 11,02 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto: detto valore risulta 5,25 µg/m³ superiore rispetto a quello massimo rilevato nello scenario Attuale Autorizzato ed è tale, comunque, da non pregiudicare lo stato di qualità dell’aria locale. Inoltre assumendo cautelativamente come valore di fondo quello massimo della media annua registrato nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” (10,8 µg/m³) e sommandovi il massimo aumento del contributo delle ricadute di SOx indotto dall’impianto nella configurazione di progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 6,44 µg/m³ rilevato nelle immediate vicinanze della centrale, in direzione nord ovest), si ottiene un valore massimo del 99,73° percentile di 17,24 µg/m³ che è abbondantemente inferiore al limite orario di 350 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana;

- il massimo valore del 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 3,96 µg/m³ e si verifica in direzione nord ovest, nelle immediate vicinanze dell’impianto: tale valore è di scarsa entità ed irrilevante ai fini del rispetto del limite giornaliero di 125 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010. Inoltre sommando alla massima media annua di SO2 rilevata dalla stazione di “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” nel triennio 2008-2010 il massimo contributo aggiuntivo delle ricadute nel dominio di calcolo indotto dal progetto in termini di 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere (+2,58 µg/m³, rilevato nelle immediate vicinanze della centrale, in direzione nord ovest) si ha che il limite della media giornaliera di 125 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta abbondantemente rispettato (10,8+2,58=13,38 µg/m³);

- il massimo valore della concentrazione media annua di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,202 µg/m³ e si rileva in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km dall’impianto. Tale valore risulta di poco superiore rispetto a quello massimo generato dall’impianto nell’assetto Attuale Autorizzato (0,11 µg/m³) ed è tale da non comportare una variazione significativa dello stato attuale della qualità dell’aria. Sebbene non esistano nelle vicinanze dell’impianto siti fissi di campionamento della qualità dell’aria ambiente conformi ai requisiti di cui al punto 3. dell’Allegato III del D. Lgs. 155/2010 per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi, sommando alla massima media annua di SO2 rilevata dalla stazione di “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” nel triennio 2008-2010 il massimo contributo aggiuntivo delle ricadute medie annue nel dominio di calcolo indotto dal progetto (0,096 µg/m³, rilevato a circa 1,1 km di distanza dall’impianto in direzione nord ovest), si ha che il limite della media annua di 20 µg/m³ risulta abbondantemente rispettato (10,8+0,096=10,896 µg/m³).

HCl, HF ed NH3

In Tabella 4.3.1.2e si riportano le loro concentrazioni massime delle medie orarie e di quelle giornaliere di HCl, HF ed NH3, espresse in µg/m³, rilevate sul dominio di calcolo.

Tabella 4.3.1.2e	Concentrazioni HCl, HF ed NH3 (µg/m³)

| Inquinante | Massimo Orario | Massima Media Giornaliera |
| --- | --- | --- |
| HCl | 6,00 | 1,29 |
| HF | 0,60 | 0,13 |
| NH3 | 3,75 | 0,81 |

Confrontando i valori delle concentrazioni massime orarie e giornaliere riportate in Tabella 4.3.1.2e con i valori, rispettivamente, di TLV-TWA e di RfC/REL riportati in Tabella 4.3.1.2d, si nota che, anche nelle condizioni ampiamente conservative simulate, il contributo dell’impianto, in linea con quanto rilevato nello scenario Attuale Autorizzato, continua ad essere abbondantemente entro i limiti di sicurezza stabiliti.

Ambiente Idrico

Ambiente Idrico Superficiale

Impatti in Fase di Cantiere

Durante le attività di cantiere non si prevedono interferenze con l’ambiente idrico superficiale, in quanto non sono attesi né approvvigionamenti idrici né scarichi di effluenti liquidi che possano interferire con il reticolo idrico superficiale dell’area di studio, peraltro caratterizzato dalla sostanziale assenza di idrografia attiva dovuta sia alla scarsità delle precipitazioni che alla natura calcarea, porosa e permeabile dello strato roccioso presente subito al di sotto del terreno vegetale.

I reflui prodotti in fase di cantiere saranno prevalentemente costituiti dagli scarichi civili provenienti dagli usi sanitari, stimabili in circa 14 m3/giorno, che saranno stoccati all’interno di vasche settiche e da qui allontanati tramite mezzi autorizzati e smaltiti come rifiuti, conformemente alla vigente normativa in materia (Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L’area di cantiere sarà, inoltre, dotata di una rete fognaria meteorica, per la raccolta ed il trattamento, nell’impianto esistente, delle acque di prima e seconda pioggia, mediante trattamenti di sedimentazione e disoleazione. Le acque trattate saranno smaltite come rifiuto, senza interferenze con l’ambiente idrico superficiale dell’area di studio.

Impatti in Fase di Esercizio

Prelievo

Come analizzato in dettaglio al Paragrafo 3.2.5, l’acqua ad uso industriale ed igienico sanitaria sarà prelevata da un pozzo già esistente nel sito industriale.

L’acqua potabile sarà invece approvvigionata mediante autobotti.

Non si prevedono, quindi, prelievi da corpi idrici superficiali connessi al funzionamento della Centrale e relativi impatti.

Scarico

Come analizzato in dettaglio al Paragrafo 3.3.6.2, i principali reflui idrici generati dall’esercizio della Centrale sono costituiti da acque industriali (provenienti dal 3° stadio del processo di osmosi inversa), da acque meteoriche e dai reflui igienico-sanitari.

Analogamente all’attuale assetto di Centrale, nella configurazione post operam tutte le acque reflue di processo saranno riciclate all’impianto demi; le sole acque in uscita (provenienti dal 3° stadio del processo di osmosi inversa) saranno raccolte da reti dedicate e convogliate alla vasca acque reflue destinate a smaltimento. Nell’assetto futuro di Centrale (Linea I + Linea II), si stima la produzione di circa 5.700 t/anno di acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento acque destinate a smaltimento (Codice CER 19.08.99) e la produzione di circa 27.570 t/anno di concentrato osmosi (codice CER 19.09.99), proveniente dall’impianto di produzione di acqua demineralizzata.

Analogamente, le acque di prima e seconda pioggia saranno recapitate all’impianto di trattamento esistente in centrale, di capacità adeguata a trattare i nuovi volumi derivanti dall’incremento delle superfici impermeabili dell’impianto, in cui saranno effettuati trattamenti di sedimentazione e disoleazione. Le acque trattate, se conformi ai limiti previsti dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, potranno essere utilizzate per l’irrigazione delle aree a verde della centrale oppure, in caso contrario, smaltite come rifiuti ai sensi della vigente normativa.

In caso di piogge persistenti, le sole acque di seconda pioggia potranno essere scaricate nell’adiacente gravina, in conformità ai limiti stabiliti dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sulla linea di scarico è collocato un pozzetto di controllo delle caratteristiche delle acque scaricate.

Dunque non si prevede alcuna interferenza con il reticolo idrico superficiale dell’area di studio.

Infine, le acque igienico-sanitarie saranno raccolte in vasche Imhoff ed in cisterne a tenuta, il cui contenuto sarà periodicamente smaltito come rifiuto, analogamente all’assetto attuale.

Ambiente Idrico Sotterraneo

Impatti in Fase di Cantiere

I potenziali impatti sull’ambiente idrico sotterraneo, connessi alle fasi di costruzione della Centrale, sono riconducibili ai prelievi idrici necessari alle esigenze del cantiere ed alle potenziali interferenze con la falda durante le operazioni di scavo e sbancamento.

Con riferimento al primo aspetto, si specifica che le esigenze idriche del cantiere saranno essenzialmente connesse agli usi igienico-sanitari delle maestranze (stimabili in circa 14 m3/giorno) ed all’umidificazione del terreno per il contenimento delle polveri aerodisperse (stimabile in circa 10 m3/giorno), attività peraltro temporanea ed effettuata in maniera discontinua durante le fasi del cantiere che producono maggiore polverosità (scavi e demolizioni) .

L’acqua necessaria al cantiere sarà approvvigionata dal pozzo esistente, autorizzato dalla Regione Puglia con Concessione n.3 del 16/02/2007, che prescrive un attingimento massimo di acqua pari a 7 l/s, corrispondente a 25 m3/h.

Considerato che gli attuali consumi idrici della Linea I sono pari a circa 7 m3/h (dato anno 2011) con punta massima di 7 l/s nelle fasi di avviamento e considerate i modesti quantitativi necessari durante la fase di cantiere (complessivamente stimati in circa 3 m3/h), è possibile concludere che i volumi attualmente autorizzati sono ampiamente sufficienti a coprite contemporaneamente le esigenze idriche della Linea esistente in esercizio e del cantiere della nuova linea.

Inoltre, come analizzato al Paragrafo 4.2.2.2, in cui si riporta il valore del carico piezometrico statico misurato nel pozzo ubicato all’interno dell’impianto, rilevato durante le prove di portata effettuate nel dicembre 2011, la superficie piezometrica è riscontrata a circa 60 m dal piano campagna, collocato ai fini delle prove alla quota di 64,5 m slm.

In considerazione del fatto che le operazioni di cantiere prevedono sbancamenti e scavi fino a profondità massime di circa 3-4 m dal piano campagna, è ragionevole ipotizzare l’assenza di interferenze con la falda.

Impatti in Fase di Esercizio

Analogamente alla linea di combustione esistente, la nuova linea è stata progettata per minimizzare i consumi idrici, massimizzando il recupero interno delle acque di processo. A tal fine sono state effettuate le seguenti scelte progettuali:

Condensatore del tipo ad aria, per cui il raffreddamento e la relativa condensazione del vapore esausto proveniente dall’ultimo stadio della turbina sono ottenuti mediante grandi superfici di scambio termico, lambite dall’aria ambiente. L’assenza di torri evaporative permette al vapore di seguire un ciclo chiuso, senza necessità di essere continuamente reintegrato;

Adeguati sistemi di trattamento delle acque meteoriche, che consentono il riutilizzo dei reflui all’interno del sito (per esempio per gli usi irrigui);

Riciclo dei reflui di processo all’impianto demi;

Installazione di impianto per la produzione di acqua demi articolato su tre stadi di osmosi inversa.

Il fabbisogno di acqua industriale della Centrale, nella configurazione post operam, con due linee di combustione in esercizio contemporaneo, è cautelativamente stimato in 150.000 m3/anno, corrispondenti ad una portata media annua di circa 5 l/s, con portata massima di circa 10 l/s. Tale fabbisogno sarà soddisfatto mediante prelievo dal pozzo esistente in Centrale, di cui dovrà essere rinnovata l’autorizzazione e incrementati i quantitativi emungibili.

Quest’ultimo è profondo circa 155 m dal piano campagna, collocato ai fini delle prove alla quota di 64,5 m slm., con quota di fondo foro posta a - 90,5 m s.l.m.

Come descritto al Capitolo 2, il “Piano di Tutela delle Acque” definisce l’area di l’appartenenza del sito di progetto come “Area soggetta a contaminazione salina”; per tale area, in sede di rinnovo della concessione al prelievo in essere, il Piano stabilisce il rispetto delle seguenti prescrizioni:

le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare non devono risultare superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al livello del mare);

la portata d’esercizio non deve determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico.

Il pozzo esistente, verificato alle condizioni di esercizio in progetto, soddisfa le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque: infatti la quota piezometrica si colloca a 60 m dal piano campagna, posto a 64,5 m slm: dunque si trova a una quota assoluta di 4,5 m slm. Per la verifica della prima prescrizione la quota di fondo foro deve essere minore di 4,5 x 25 = 112,5 m: la quota di fondo foro del pozzo esistente è pari a 90,5 m sotto il livello del mare, dunque minore e quindi conforme al parametro prescritto.

Per quanto riguarda la seconda prescrizione relativa alla portata di esercizio, le prove di portata effettuate (i cui risultati sono riportati nella precedente Tabella 4.2.2.2a) hanno evidenziato, per prelievi di 15 l/s, circa 1/3 superiori a quelli di progetto, fissati in 10 l/s, abbassamenti della quota piezometrica pari a 1 m. Di conseguenza dato che l’abbassamento massimo ammesso dalla prescrizione è di 2,25 m (pari al 50% della quota piezometrica assoluta sul livello del mare) anche questa prescrizione risulta soddisfatta.

In conclusione si può affermare che il prelievo idrico da pozzo previsto dal progetto della seconda linea della centrale di Massafra risulta compatibile con le condizioni di sfruttamento dell’acquifero stabilite dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Suolo e Sottosuolo

Impatti in Fase di Cantiere

I potenziali impatti sulla componente suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere sono principalmente riconducibili all’occupazione di suolo e alla movimentazione delle terre di scavo.

Per quanto riguarda l’occupazione di suolo, la superficie interessata dal cantiere avrà un’estensione di circa 4 ha ed interesserà esclusivamente l’area di proprietà di APPIA Energy, all’interno dei confini della centrale esistente: non si prevede pertanto occupazione di suolo da parte del cantiere al di fuori dello stabilimento.

Come disposto dall’art.185 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., i terreni di risulta derivanti dalle operazioni di scavo previste per la realizzazione del progetto saranno utilizzati, se idonei (ovvero non contaminati e non contenenti rifiuti), per eseguire i riempimenti ed i rinterri necessari, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo dell’opera e dal bilancio scavi-riporti di cui al Paragrafo 3.5.4 del presente Studio.

Preventivamente al riutilizzo del materiale in sito, saranno effettuate analisi dei campioni di terreno per verificare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dal D. Lgs 152/06 nella Tabella 1 dell’ Allegato 5 del Titolo V della Parte IV, per un uso industriale.

Il terreno di risulta accumulato, qualora idoneo e separato dalla coltre vegetale superficiale, potrà infatti essere riutilizzato solo a condizione che sia conforme alle CSC.

I materiali da scavo saranno stoccati in attesa del riutilizzo e per l’eventuale caratterizzazione in un’area dedicata all’interno del lotto di Centrale, previa posa di un telo in PVC per consentire la separazione tra il suolo e il terreno accumulato.

I tempi massimi per il riutilizzo del materiale, fissati dall’art.186 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere quelli della realizzazione del progetto purché, in ogni caso, non superiori a tre anni.

Impatti in Fase di Esercizio

I principali impatti connessi alla fase di esercizio della Centrale sulla componente suolo sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

Occupazione di suolo;

Interferenza con aree a rischio dissesto ed esondazione, cartografate dagli strumenti di pianificazione regionale e locale vigente sul territorio interessato dal progetto;

Potenziale contaminazione del suolo per sversamento chemicals e stoccaggio rifiuti;

Deposizioni al suolo dei microinquinanti emessi dai camini di Centrale (E1 ed E3) nell’assetto futuro.

Con riferimento al primo aspetto, si specifica che il progetto di ampliamento sarà realizzato all’interno degli attuali confini di proprietà della Centrale, in un’area attualmente libera da installazioni e dedicata allo stoccaggio delle balle pressate di CDR: non si prevede pertanto occupazione di suolo al di fuori dei confini della Centrale, con conseguente interessamento di aree con usi diversi da quello industriale.

Con riferimento al secondo aspetto, come riportato in dettaglio al Paragrafo 2.3.4.1, il sito di progetto non ricade in aree a pericolosità idraulica e da frana. L’area a pericolosità da frana più prossima al sito è localizzata a circa 2,5 km in direzione est; mentre l’area a pericolosità di inondazione più prossima è perimetrata a circa 2 km in direzione nord-ovest.

Con riferimento alla potenziale contaminazione del suolo, si specifica che gli stoccaggi dei chemicals, degli oli e dei rifiuti di Centrale saranno effettuati in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente: tutti i serbatoi saranno dotati di idoneo bacino di contenimento atto a contenere eventuali sversamenti e saranno previste idonee procedure per la manutenzione e controllo degli stoccaggi.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno realizzate su superfici impermeabili, cordolate, coperte e recintate. All’interno dell’area i rifiuti saranno suddivisi per tipologia e per classe di pericolo ed identificati mediante etichettatura che riporta il codice CER del rifiuto.

Infine, con riferimento alle deposizioni al suolo dei microinquinanti emessi dai camini di Centrale, in Allegato A al presente Studio è riportata la stima condotta mediante il “Sistema di Modelli CALPUFF”, composto dai moduli CALMET, CALPUFF, CALPOST nell’ Assetto Attuale Autorizzato e Futuro, per i seguenti inquinanti previsti dal D.Lgs.133/2005:

- Metalli (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V ed incluso cautelativamente anche lo Sn);

- PCDD/PCDF (policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani).

Il modello è stato sviluppato nelle seguenti ipotesi conservative:

- i PCDD/F ed i metalli si accumulano soltanto nello strato superficiale del suolo e non vengono dilavati dalla pioggia;

- il periodo di accumulo è pari a 25 anni (periodo di vita dell’impianto previsto).

Gli spessori di suolo considerati (0,15 m e 0,30 m) sono quelli rappresentativi delle profondità raggiungibili dalle radici delle principali specie vegetali commestibili, attraverso le quali i PCDD/F ed i metalli possono essere assimilati.

- I risultati delle modellazioni hanno evidenziato quanto segue:

Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF): nell’assetto futuro di Centrale, la massima deposizione stimata è pari a 12,27*10-12 g m-2 anno-1, a cui corrisponde una quantità massima di PCDD/F accumulata nel terreno di 1,36*10-9 mg PCDD/kg terreno, che risulta circa cinque ordini di grandezza inferiore al limite imposto dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006; assumendo come valore di fondo quello massimo rilevato nell’ambito delle indagini di caratterizzazione del top soil, eseguite nel 2006 dall’Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Produzione Vegetale (Prof. Genevini) e riportate al Paragrafo 4.2.3, ossia 0,244*10-6 mg PCDD/kg terreno, è possibile evidenziare come il massimo contributo aggiuntivo apportato dall’esercizio della centrale nella configurazione futura sia irrilevante e tale da risultare al di sotto del limite di rilevabilità strumentale;

Cadmio+Tallio: nell’assetto futuro di Centrale la massima deposizione stimata nel dominio di calcolo è di 7,63*10-6 g m–2 anno-1, a cui corrisponde una quantità massima di Cadmio+Tallio accumulata nel terreno pari a 8,47*10-4 mg Cd+Tl/kg terreno), che risulta quattro ordini di grandezza inferiore al limite imposto per il Tallio dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006; assumendo come valore di fondo di Cd quello massimo rilevato nelle indagini del 2006, ossia 0,7 mg Cd/kg terreno, è possibile evidenziare come il massimo contributo aggiuntivo apportato dall’esercizio della centrale nella configurazione futura sia irrilevante; stesse considerazioni possono essere condotte in merito al Tl, il cui massimo contributo aggiuntivo apportato dall’esercizio della centrale nella configurazione futura, pari a 8,47*10-4 mg Tl/kg terreno, risulta irrilevante se sommato al valore di fondo ambientale (<0,5 mg Tl/kg terreno);

Mercurio: nell’assetto futuro di Centrale la massima deposizione stimata nel dominio di calcolo è di 7,63*10-6 g m–2 anno-1, a cui corrisponde una quantità massima accumulata nel terreno di 8,47*10-4 mg Hg/kg terreno, che risulta quattro ordini di grandezza inferiore al limite imposto dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006; tale contributo risulta irrilevante se sommato al valore di fondo ambientale (< 0,1 mg Hg/kg terreno), analizzato nelle indagini del 2006;

Altri Metalli: la massima deposizione stimata dei metalli Antimonio, Arsenico, Piombo, Cromo, Cobalto, Rame, Manganese, Nichel, Vanadio e Stagno, è pari a 7,63*10-5 g m-2 anno-1, a cui corrisponde una quantità massima accumulata nel terreno di 8,47*10-3 mg Metalli/kg terreno, che risulta tre ordini di grandezza inferiore al limite imposto per lo Stagno dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006; tali contributi, dato l’ordine di grandezza (10-3 mg Metalli/kg terreno), risultano irrilevanti se sommati ai rispettivi valori di fondo ambientale rilevati nelle indagini del 2006, che risultano conformi ai limiti imposti dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi

Nel presente Paragrafo si riporta l’analisi degli impatti potenziali sulle componenti biotiche dell’area di studio, derivanti dall’esercizio della Centrale nella configurazione futura.

Si specifica che, essendo l’area interessata dal progetto inclusa nella perimetrazione dell’area SIC/ZPS IT9130007 “Aree delle Gravine”, è stato predisposto lo Studio di Incidenza Ambientale, riportato in Allegato C al presente documento, nel quale sono valutati in dettaglio i potenziali impatti sulle componenti biotiche ed abiotiche che caratterizzano l’area protetta. Si rimanda al suddetto documento per maggiori dettagli.

Impatti in Fase di Cantiere

I potenziali impatti connessi alla fase di realizzazione della Centrale sulla componente sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

Occupazione di suolo con potenziale sottrazione di habitat naturali;

Sollevamento di polveri derivanti dalle attività di cantiere che possono depositarsi sulla vegetazione con potenziale riduzione della capacità fotosintetica delle piante;

Come precedentemente accennato, la superficie occupata dal cantiere avrà un’estensione di circa 4 ha ed interesserà esclusivamente l’area di proprietà di APPIA Energy, all’interno dei confini della centrale esistente: non si prevede pertanto occupazione di suolo da parte del cantiere al di fuori dello stabilimento, con conseguente interessamento di aree con usi diversi da quello industriale.

Inoltre, in considerazione del fatto che le attività di cantiere presentano una durata limitata nel tempo e che saranno messi in atto tutti gli interventi necessari per mitigare le emissioni di polveri generate dalle attività di scavo e demolizione, si ritiene che il sollevamento delle polveri non costituisca un impatto significativo sulle componenti analizzate, anche in relazione al dilavamento dovuto alle precipitazioni atmosferiche.

Impatti in Fase di Esercizio

Data la natura dell’intervento proposto, gli impatti principali sulla componente durante la fase di esercizio sono riconducibili alle emissioni in atmosfera.

La rumorosità della Centrale si esplica, infatti, in forma avvertibile, solo nell’intorno di poche centinaia di metri dal recinto di impianto.

Con riferimento alle emissioni di inquinanti in atmosfera, i limiti imposti per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione, indicati nel D. Lgs. 155/10, sono pari a 30 µg/m3 come concentrazione media annua al suolo di NOx e pari a 20 g/m3 come concentrazione media annua al suolo di SO2.

Le dispersioni in atmosfera degli inquinanti emessi dai camini della Centrale sono state simulate mediante il sistema di modelli a puff denominato CALPUFF (CALPUFF-EPA-Approved Version 5.8), che comprende il preprocessore meteorologico CALMET, il processore CALPUFF ed il postprocessore CALPOST; le simulazioni effettuate hanno coperto una arco temporale pari all’intero anno 2010 (anno rappresentativo delle condizioni meteo dell’area - anno tipo).

Nelle Figure 4.2.1b e 4.2.1g dell’Allegato A allo Studio di Impatto Ambientale del progetto è riportata rispettivamente la distribuzione spaziale nel dominio di calcolo delle ricadute medie annue di NOx ed SOx indotte dall’esercizio della Centrale nello scenario Futuro (Linea I+Linea II), mentre nelle Figure 4.1.1b e 4.1.1g sono riportate le medesime distribuzioni per lo scenario Attuale Autorizzato (Linea I).

I risultati ottenuti sono sintetizzati nella seguente Tabella 4.3.4.2a:

Tabella 4.3.4.2a	Concentrazioni Medie Annue Massime di NOx [µg/m3] ed SOX [µg/m3] nel Dominio di Calcolo

| Scenario | Valori Massimi Medi Annui di NOx(1) | Valori Massimi Medi Annui di SOx(2) |
| --- | --- | --- |
| Scenario Attuale Autorizzato | 0,44 | 0,110 |
| Scenario Futuro | 0,72 | 0,203 |
| Note: Rif: D.Lgs. 155/2010 (1) Limite annuale per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione di NOX: 30 µg/m3 – tempo di mediazione anno civile. (2) Limite annuale per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione di SO2: 20 µg/m3 – tempo di mediazione anno civile. |  |  |

Dall’analisi della tabella si evidenzia che i massimi apporti derivanti dall’esercizio della Centrale per entrambi gli scenari risultano circa due ordini di grandezza inferiori rispetto al limite di legge per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione.

Dall’analisi della Tabella e dalle sopracitate figure si evidenzia, inoltre, quanto segue:

- il massimo valore della concentrazione media annua di SOx stimato nel dominio di calcolo, nello Scenario Futuro, è pari a 0,203 µg/m³ e si rileva in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km dall’impianto. Tale valore risulta di poco superiore rispetto a quello massimo generato dall’impianto nell’assetto Attuale Autorizzato (0,11 µg/m³) ed è tale da non comportare una variazione significativa dello stato attuale della qualità dell’aria;

- Il massimo valore della concentrazione media annua di NOx stimato nel dominio di calcolo, nello Scenario Futuro, è pari a 0,72 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto; tale valore risulta superiore di una quantità irrilevante rispetto a quello massimo rilevato nello scenario Attuale Autorizzato ed è tale, comunque, da non determinare variazioni significative dello stato di qualità dell’aria locale.

Salute Pubblica

Impatti in Fase di Cantiere

Durante la fase di realizzazione del progetto i potenziali impatti sulla componente salute pubblica sono da ricondursi a:

emissioni sonore, generate dalle macchine operatrici utilizzate per le demolizioni e dai mezzi di trasporto coinvolti;

emissione di polvere, derivante principalmente dalla polverizzazione ed abrasione delle superfici causate dai mezzi in movimento, durante la movimentazione di terra e materiali, nonché dall’azione meccanica su materiali incoerenti e scavi realizzati mediante l’utilizzo di escavatori, buldozzer, ecc.

L’analisi degli impatti della componente sonora in fase di cantiere è descritta nel Paragrafo 4.3.6.2, mentre l’analisi dei potenziali impatti generati dalle polveri emesse in fase di cantiere è trattata nel Paragrafo 4.3.1.1.

Dato il contesto industriale in cui avverranno le attività di cantiere, l’assenza di recettori sensibili nelle vicinanze e, considerate le risultanze degli impatti condotte nei sopraindicati paragrafi, è possibile ritenere che gli impatti sulla componente salute pubblica, siano da ritenersi non significativi.

Si precisa, inoltre, che in detta fase saranno prese tutte le misure atte all’incolumità dei lavoratori, così come disposto dalle attuali normative vigenti in materia.

Impatti in Fase di Esercizio

La presente sezione esamina le interazioni della Centrale nello stato di progetto con la componente Salute Pubblica, allo scopo di individuare eventuali situazioni di rischio per la salute dell’uomo.

Tali interazioni sono riconducibili alle emissioni in atmosfera generate dalla Centrale e in particolare alle conseguenze che le emissioni determinano sulla qualità dell’aria. I potenziali recettori umani sono costituiti dalla popolazione residente nell’intorno dell’area oggetto di esame.

Gli effetti delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera sono riconducibili a due categorie principali: effetti non-oncogeni (che possono essere tossici, nocivi o irritanti) ed effetti oncogeni (e teratogeni e mutageni, che non presentano necessariamente manifestazioni immediate, ma che possono indurre nel tempo modificazioni a livello di biologia cellulare). Alcune sostanze possono presentare entrambi questi effetti.

In particolare, al gruppo degli inquinanti non-oncogeni appartengono tutti i composti inorganici presenti nelle emissioni della Centrale ossidi di zolfo e di azoto, metalli pesanti e non-metalli tossici (presenti nel particolato), mentre nel gruppo degli oncogeni, fra gli inquinanti potenzialmente presenti, si trovano gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine.

Destino Ambientale dei Diversi Inquinanti

Dall’atmosfera gli inquinanti potranno essere direttamente inalati dalla popolazione esposta o assimilati tramite il seguente meccanismo.

Figura 4.3.5.2a	Tipologia di Valutazione del Rischio per la Salute Umana Adottata per Ciascuna Sostanza

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla deposizione al suolo, questi sono analizzati in dettaglio nella sezioni relativa gli impatti sul suolo (Paragrafi 4.3.3.2 e Allegato A).

Resta da valutare pertanto il rischio per la salute umana connesso all’inalazione, che sarà discusso nei successivi paragrafi.

I dati necessari per la valutazione sono brevemente introdotti nel seguito.

Valori Soglia di Riferimento per la Salute Umana

Il rischio per la salute dell’uomo viene valutato confrontando le concentrazioni in aria delle singole sostanze inquinanti rispetto ai valori soglia oltre i quali si riscontra l’effetto specifico di ciascuna sostanza.

I valori soglia presi come riferimento sono:

laddove esistenti, valori limite definiti dalla normativa in vigore;

per gli altri casi, indicatori definiti e accettati a livello internazionale come descritto nel seguito del paragrafo.

Valori Limite Definiti dalla Normativa

In base al D.Lgs n.155/2010 sono definiti i valori soglia al di sotto dei quali non sono attesi rischi per la popolazione in relazione ai seguenti inquinanti:

ossidi di azoto;

biossido di zolfo;

monossido di carbonio;

ozono;

particolato (PM10 e PM2,5);

piombo;

benzene.

Indicatori di Rischio per la Salute Umana

Per i composti non cancerogeni, il confronto tra la dose media giornaliera assunta (ADI, Assumed Daily Intake) con le dosi ritenute in grado di non determinare danno per la salute umana (TDI, Tolerable Daily Intake, identificata con la Reference Dose, RfD), entrambe espresse in mg di composto/kg di peso corporeo/giorno, consente di valutare se il rischio per i recettori umani sia da considerarsi “accettabile” (ADI < TDI) o “inaccettabile” (ADI > TDI). Tale valutazione viene espressa attraverso il calcolo del seguente Quoziente di Rischio o Hazard Quotient:

L’RfD è normalmente derivato dai principali studi tossicologici sulle sostanze, volti a determinare i valori di concentrazione per i quali l’effetto della sostanza è nullo (NOAEL) o è minimo (LOAEL). L’RfD è quindi calcolato applicando al NOAEL coefficienti di sicurezza tali da fornire valori di dose giornaliere assimilabili (in mg/kg di peso corporeo per giorno) al di sotto dei quali sicuramente gli effetti delle sostanze possono considerarsi trascurabili.

Si considera accettabile il rischio associato all’esposizione ad un dato contaminante quando HQ assume valori inferiori o uguali a 1.

Per i composti cancerogeni il rischio (CR) è identificato nella stima probabilistica di assumere forme tumorali nel corso della durata di una vita e viene espresso dalla seguente formula:

dove il fattore SF (Slope Factor), espresso in [mg/kg peso corporeo / giorno]-1, rappresenta il coefficiente angolare della retta che interpola, per basse dosi, i risultati dei test sperimentali per la determinazione delle relazioni dose-risposta.

In particolare, laddove possono essere determinate solo concentrazioni legate a una classe o un gruppo di composti, applicando un’ipotesi cautelativa, si utilizza quale RfD rappresentativo quello più basso e quale SF rappresentativo quello più elevato.

I valori di RfD e SF sono stati desunti da banche dati riconosciute a livello internazionale, ed in particolare:

Database “IRIS - Integrated Risk Information System” (US EPA);

“HEAST - Health Effects Assessment Summary Tables” (US EPA);

National Center for Environmental Assessment (US EPA).

Indicatori di Impatto

Di seguito sono discussi i parametri attraverso i quali verrà valutato l’impatto determinato dall’esercizio della Centrale nella configurazione di progetto.

Concentrazione al Punto di Esposizione

Il punto di esposizione (POE) è inteso come punto in cui il bersaglio umano è esposto alle sostanze inquinanti. La stima delle concentrazioni presenti in tale punto viene:

determinata per via analitica (centraline di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di Taranto) per la caratterizzazione della situazione attuale;

valutata mediante modelli matematici di dispersione (CALPUFF), per il contributo della Centrale nella configurazione di progetto.

Conservativamente sono assunti come dati di riferimento le massime concentrazioni medie annue rilevate all’interno del dominio di calcolo utilizzato per la stima delle ricadute di inquinanti (40 km x 40 km, centrato sull’impianto).

Dose Giornaliera di Assunzione (in assenza di limiti di legge specifici)

Il calcolo della dose giornaliera media assimilata da un ipotetico abitante adulto dell’area in esame è stata eseguita utilizzando la seguente espressione:

Dose= C x QR x (EF x ED) x RR / (BW x AT)

dove:

  - C è la concentrazione media annua cui la persona è esposta in mg/m3 che è stata valutata con il codice CALPUFF descritto nella sezione relativa agli impatti sulla componente atmosfera (Allegato A);

  - QR è la quantità giornaliera di aria respirata (normalmente 0,83 m3/hr pari a circa 20 m3/giorno);

  - EF la frequenza dell’esposizione che nel nostro caso viene posta 365 gg;

  - ED la durata dell’esposizione posta per sicurezza pari all’intera durata della vita cioè 83 anni, pari all’età media delle donne nella provincia di Taranto;

  - AT il tempo di esposizione. Si fa l’ipotesi conservativa che sia dalla nascita per 83 anni e quindi 365x83 gg;

  - RR la frazione di inquinante trattenuta nel corpo. Conservativamente si assume pari ad 1;

  - BW il peso del corpo dell’ipotetica persona, posto uguale a 65 kg.

Si esegue in sostanza una valutazione del rischio a cui un ipotetico soggetto residente nelle aree circostanti il futuro impianto sarebbe sottoposto calcolando per gli inquinanti in tracce la dose massima che potrebbe essere assunta per inalazione giornalmente (CDI: Chronic Daily Intake) e valutando gli indici di rischi tossico (HI) e carcinogenico (CR) ove applicabili.

Accettabilità del Rischio

Laddove esistenti, i valori limite di qualità dell’aria stabiliti da leggi applicabili, le concentrazioni rilevate/calcolate sono state confrontate con tali valori e ritenute accettabili se inferiori ai limiti o non superiori ai valori rilevati dalle centraline di monitoraggio di qualità dell’aria (in quanto questo presuppone che la presenza dell’inquinante sia determinata da altre sorgenti emissive e sia da ritenere trascurabile il contributo dell’impianto in oggetto).

Nel caso di assenza di normativa in materia si è ritenuto che:

in riferimento al quoziente di rischio (HQ) per sostanze tossiche, quanto più il valore è inferiore ad 1 tanto più accettabile è il rischio ad un’esposizione prolungata;

l’indice di rischio (CR) per sostanze cancerogene rappresenta l’aumento di probabilità di contrarre il cancro rispetto alla norma. Si considerano decisamente trascurabili indici inferiori a 10-5, come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ovviamente quando il valore degli indici supera i valori di accettabilità è necessario introdurre delle misure di mitigazione e rivalutare il HQ e/o CR nella nuova configurazione.

Parametri di Valutazione

La composizione delle emissioni al camino dall’impianto in esame prevede la presenza degli inquinanti elencati nella seguente tabella unitamente alla metodologia adottata per la valutazione del rischio per la salute umana:

Tabella 4.3.5.2a	Tipologia di Valutazione del Rischio per la Salute Umana Adottata per Ciascuna Sostanza

| Sostanza | Tipologia di valutazione del rischio adottata |
| --- | --- |
| Particolato | Parametri di qualità dell’aria |
| HCl | Valutazione indice di rischio |
| HF | Valutazione indice di rischio |
| SO2 | Parametri di qualità dell’aria |
| NOx | Parametri di qualità dell’aria |
| IPA | Valutazione indice di rischio |
| PCDD + PCDF (as PCDF) | Valutazione indice di rischio |
| Cd + Tl (as Cd canc) | Valutazione indice di rischio |
| Mercurio | Valutazione indice di rischio |
| Metalli totali | Valutazione indice di rischio |
| Ammoniaca | Valutazione indice di rischio |

Indicatori di Rischio per la Salute Umana

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli indicatori di rischio per la salute umana, assunti come valore soglia per le sostanze per cui non esiste un limite normativo.

Tabella 4.3.5.2b	Indicatori di Rischio per le Sostanze non Regolamentate dal D.Lgs. 155/2010

| Sostanza | RfD (mg/kg/d) |  |  | SF (mg/kg/d)-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ing | inal | cute | ing | inal | cute |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 2E-02 | 5,71E-03 |  |  |  |  |
| Acido Fluoridrico (HF) | 6E-02 |  | 5,82E-02 |  |  |  |
| IPA (equivalente) |  | 2,57E-07 |  | 7,3 | 7,3 |  |
| PCDD + PCDF (canc as 2,3,7,8 TCDD) (tox come PCDF) | 2E-05 |  |  | 1,5E+05 | 1,16E+05 | 3E+04 |
| Cd + Tl (come Cd canc) | 5E-04 | 5,7E-05 |  |  | 6,3 |  |
| Mercurio | 3E-04 | 8,6E-05 | 2,1E-05 |  |  |  |
| Metalli pesanti, totale (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn) | 3E-04 | 5,71E-06 | 7E-05 | 1,5 | 15 | 3,66 |
| Ammoniaca |  | 2,86E-02 |  |  |  |  |

Stima degli Impatti

Parametri per cui Esistono Limiti Normativi

Di seguito si riportano le conclusioni dello studio di impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni della Centrale nella configurazione di progetto tratte dall’Allegato A, cui si rimanda per dettagli.

NOx:

il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 41,76 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto; tale valore risulta di poco superiore a quello massimo generato dall’impianto nell’assetto Attuale Autorizzato (25,34 µg/m³) ed è tale da non comportare una variazione significativa dello stato attuale della qualità dell’aria. Inoltre, assumendo come valore di fondo quello massimo della media annua registrato nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” (22 µg/m³) e sommandovi il massimo aumento del contributo delle ricadute di NOx indotto dall’impianto nella configurazione di progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 24,3 µg/m³ rilevato nelle immediate vicinanze dell’impianto in direzione nord ovest), si ottiene un valore massimo del 99,8° percentile di 46,3 µg/m³ che è ampiamente inferiore al limite orario di 200 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana;

il massimo valore della concentrazione media annua di NOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,72 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto; tale valore risulta superiore di una quantità irrilevante rispetto a quello massimo rilevato nello scenario Attuale Autorizzato ed è tale, comunque, da non determinare variazioni significative dello stato di qualità dell’aria locale. Oltretutto, analogamente a quanto riportato nel punto precedente in merito al 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx, sommando il massimo aumento del contributo medio annuo delle ricadute di NOx indotto dalla seconda linea dell’impianto in progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 0,32 µg/m³ rilevato a circa 1,1 km di distanza dall’impianto in direzione nord ovest) alla massima media annua registrata nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind”, assunta come valore di fondo, si ottiene un valore massimo della concentrazione media annua di 22,32 µg/m³ che continua ad essere abbondantemente inferiore al limite di 40 µg/m³ dettato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana.

Polveri Totali:

il massimo valore del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,167 µg/m³ e si verifica in direzione sud-sud est, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto;

il valore massimo della concentrazione media annua di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,041 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto.

In base a quanto sopra si nota che, indipendentemente dal valore della concentrazione di fondo di PM10 dell’area di studio, i valori del 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere e della media annuale di tale inquinante indotti dall’esercizio della centrale a CDR e biomasse di Massafra risultano (anche nei punti di massima ricaduta) irrilevanti ai fini del rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 155/2010.

A conferma di ciò, analogamente a quanto precedentemente detto per l’NO2, sommando alla massima media annua di PM10 rilevata dalla stazione di “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” nel triennio 2008-2010 (30,4 µg/m³) i massimi contributi aggiuntivi delle ricadute nel dominio di calcolo indotti dal progetto in termini di 90,4° percentile delle concentrazioni medie giornaliere (+0,078 µg/m³, rilevato in direzione sud-sud est, ad una distanza di circa 1 km dall’impianto) e di concentrazione media annua (+0,019 µg/m³, rilevato a circa 1,1 km di distanza dall’impianto in direzione nord ovest) si ha che:

il limite della media giornaliera di 50 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (30,4+0,069= 30,478 µg/m³);

il limite della media annua di 40 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (30,4+0,016= 30,419 µg/m³).

Analogamente, in merito al PM2,5 si evidenzia che, costituendo esso una frazione delle Polveri totali (e del PM10) emesso dai camini dell’impianto oggetto della simulazione di dispersione, ed essendo il massimo valore della concentrazione media annua di Polveri totali stimato nel dominio di calcolo pari a 0,041 µg/m³, si può ragionevolmente asserire che le ricadute medie annue di tale inquinante (che per definizione sono minori o uguali a quelle delle Polveri totali) siano non significative ai fini del rispetto del limite della concentrazione media annua di 25 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010.

SOx:

il massimo valore del 99,73° percentile delle concentrazioni medie orarie di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 11,02 µg/m³ e si verifica in direzione nord-nord ovest, ad una distanza di circa 1 km rispetto all’impianto: detto valore risulta 5,25 µg/m³ superiore rispetto a quello massimo rilevato nello scenario Attuale Autorizzato ed è tale, comunque, da non pregiudicare lo stato di qualità dell’aria locale. Inoltre assumendo cautelativamente come valore di fondo quello massimo della media annua registrato nel triennio 2008-2010 dalla centralina “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” (10,8 µg/m³) e sommandovi il massimo aumento del contributo delle ricadute di SOx indotto dall’impianto nella configurazione di progetto nel dominio di calcolo (pari a circa 6,44 µg/m³ rilevato nelle immediate vicinanze della centrale, in direzione nord ovest), si ottiene un valore massimo del 99,73° percentile di 17,24 µg/m³ che è abbondantemente inferiore al limite orario di 350 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana;

il massimo valore del 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di SOx stimato nel dominio di calcolo è pari a 3,96 µg/m³ e si verifica in direzione nord ovest, nelle immediate vicinanze dell’impianto: tale valore è di scarsa entità ed irrilevante ai fini del rispetto del limite giornaliero di 125 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010. Inoltre sommando alla massima media annua di SO2 rilevata dalla stazione di “Statte SS7 per Massafra c/o ponte Wind” nel triennio 2008-2010 il massimo contributo aggiuntivo delle ricadute nel dominio di calcolo indotto dal progetto in termini di 99,2° percentile delle concentrazioni medie giornaliere (+2,58 µg/m³, rilevato nelle immediate vicinanze della centrale, in direzione nord ovest) si ha che il limite della media giornaliera di 125 µg/m³ fissato dal D. Lgs. 155/2010 risulta abbondantemente rispettato (10,8+2,58=13,38 µg/m³).

Valutazione degli Indicatori di Rischio per la Salute

I valori del quoziente di rischio (HQ) per sostanze tossiche e dell’indice di rischio (CR) per sostanze cancerogene sono stati valutati sulla base delle concentrazioni in aria attese per le diverse sostanze inquinanti (valori massimi), determinate mediante simulazione di dispersione effettuata col modello CALPUFF.

I risultati in termini di Quoziente di Rischio per sostanze tossiche sono mostrati nella successiva Tabella 4.3.5.2c.

Non sono state valutate, in merito agli effetti tossici, le sostanze per le quali non sono disponibili informazioni inerenti la Dose di Riferimento (RfD).

Tabella 4.3.5.2c	Valutazione del Quoziente di Rischio per Sostanze Tossiche per le Emissioni della Centrale nella Configurazione di Progetto

| Sostanza | Massime concentrazioni medie annue indotte dalla Centrale (mg/m3) | Dose Assunta (83 anni) (mg/kg/d) | RfD (mg/kg/d) | Rischio tossico (HI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acido Cloridrico (come HCl) | 4,06E-05 | 1,24E-05 | 5,71E-03 | 2,18E-03 |
| IPA (equivalente) | 4,06E-08 | 1,24E-08 | 2,57E-07 | 4,84E-02 |
| Cd + Tl | 2,03E-07 | 6,22E-08 | 5,70E-05 | 1,09E-03 |
| Mercurio | 2,03E-07 | 6,22E-08 | 8,60E-05 | 7,23E-04 |
| Metalli pesanti totali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn) | 2,03E-06 | 6,22E-07 | 5,71E-06 | 1,09E-01 |
| Ammoniaca | 2,54E-05 | 7,78E-06 | 2,86E-02 | 2,72E-04 |

Non sono state valutate in merito agli effetti carcinogeni, le sostanze per le quali non sono disponibili informazioni inerenti lo Slope Factor (SF).

I risultati in termini di indicatore del Rischio Carcinogenico (CR) sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 4.3.5.2d	Valutazione dell’Indicatore di Rischio Carcinogenico per le Emissioni della Centrale nelle Condizioni di Progetto

| Sostanza | Massime concentrazioni medie annue indotte dalla Centrale | Dose Assunta (83 anni) | SF | Rischio carcinogenico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/m3) | (mg/kg/d) | (mg/kg/d)-1 | CR |
| IPA (equivalente) | 4,06E-08 | 1,24E-08 | 7,3 | 9,09E-08 |
| PCDD + PCDF (as 2,3,7,8 TCDD) | 4,06E-08 | 1,24E-13 | 1,16E+05 | 1,44E-08 |
| Cd + Tl (as Cd) | 2,03E-07 | 6,22E-08 | 6,3 | 3,91E-07 |
| Metalli pesanti* | 2,03E-06 | 6,22E-07 | 15 | 9,32E-06 |
| * Rischio valutato in riferimento al metallo più pericoloso (As) considerato presente in concentrazioni ugualmente ripartite rispetto agli altri metalli rispetto alla concentrazione totale. |  |  |  |  |

Sulla base dei valori riportati nelle tabelle precedenti, relativi agli inquinanti valutati tramite indicatori di rischio, si nota che sia in riferimento al quoziente di rischio per sostanze tossiche che all’indice di rischio per sostanze carcinogene, sebbene le ipotesi di calcolo adottate siano state estremamente conservative, tutti gli indici calcolati sono risultati inferiori ai valori di accettabilità del rischio: se ne deduce che l’impatto della Centrale sulla salute pubblica può essere considerato irrilevante.

Rumore e Vibrazioni

Modello Acustico Previsionale

La propagazione del rumore è stata valutata con il codice di calcolo Sound Plan versione 7.0 della SoundPLAN LLC 80 East Aspley Lane Shelton, WA 98584 USA.

Questo codice di calcolo è stato sviluppato appositamente per fornire i valori del livello di pressione sonora nei diversi punti del territorio in esame e/o all’interno di ambienti, in funzione della tipologia e potenza sonora delle sorgenti acustiche fisse e/o mobili, delle caratteristiche dei fabbricati oltre che delle condizioni meteorologiche e della morfologia del terreno.

Per la valutazione del rumore industriale utilizza la normativa ISO 9613.2. Il valore di pressione sonora ottenuto presso i diversi ricettori tiene conto di tutte le attenuazioni dovute alla distanza, alla direttività, alle barriere acustiche, al vento, alla temperatura, all’umidità dell’aria e al tipo di terreno.

Il rumore determinato dal traffico in transito sulle strade viene valutato, con il codice di calcolo Sound Plan versione 7.0, implementato con la normativa RLS90, che caratterizza le emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare in funzione di LME “Livello medio di emissione”, valutato nel periodo diurno e/o notturno a una distanza di 25 metri dalla strada.

Il valore del rumore dipende dal numero e dalla tipologia dei veicoli, suddivisi in mezzi leggeri e mezzi pesanti, dalla velocità di percorrenza, dalle dimensioni della carreggiata, dal tipo di asfalto, dalla pendenza della strada e dalle riflessioni dell’onda sonora.

Il livello equivalente ai ricettori viene quindi valutato in funzione del “Livello medio di emissione” considerando le correzioni relative all’attenuazione sonora dovuta alla distanza, alla presenza di barriere naturali o artificiali ed all’assorbimento dell’aria, del terreno e degli edifici.

Fase di Costruzione

Durante la fase di realizzazione della seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra (TA), i potenziali impatti sulla componente rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore generate dalle macchine operatrici utilizzate per la costruzione  e dai mezzi di trasporto coinvolti.

Dal punto di vista legislativo, il D.Lgs. n.  262 del 04/09/2002, recante “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, impone limiti di emissione, espressi in termini di potenza sonora per le macchine operatrici, riportati in Allegato I - Parte B. Le macchine interessate sono quasi tutte quelle da cantiere.

Si precisa che la Direttiva 2000/14/CE è stata modificata dal provvedimento europeo 2005/88/CE, rettificato a giugno 2006. Per adeguare il D.Lgs. 262/2002 a tali modifiche è stato emanato il DM 24 luglio 2006, reso efficace con comunicazione del 9 ottobre 2006, che ha modificato la Tabella dell’Allegato I - Parte B del D.Lgs. 262/2002, come riportato in Tabella 4.3.6.2a

Tabella 4.3.6.2a	Macchine Operatrici e Livelli Ammessi di Potenza Sonora

| Tipo di macchina e attrezzatura | Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica Pel in kW (1) Massa dell’apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm | Livello ammesso di potenza sonora in dB(A)/1 pW (2) |
| --- | --- | --- |
| Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori) | P≤8 | 105 (3) |
|  | 8 < P ≤ 70 | 106 (3) |
|  | P > 70 | 86 + 11 log10 P (3) |
| Apripista, pale caricatrici e terne cingolate | P ≤ 55 | 103 (3) |
|  | P > 55 | 84 + 11 log10 P (3) |
| Apripista, pale caricatrici e terne gommate; dumper, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a combustione interna, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, centraline idrauliche | P ≤ 55 | 101 (3) (4) |
|  | P > 55 | 82 + 11 log10 P (3) (4) |
| Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe | P ≤ 15 | 93 |
|  | P > 15 | 80 + 11 log10 P |
| Martelli demolitori tenuti a mano | m ≤ 15 | 105 |
|  | 15 < m < 30 | 92 + 11 log10 m (2) |
|  | m ≥ 30 | 94+ 11 log10 m |
| Gru a torre |  | 96 + log10 P |
| Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura | P el ≤ 2 | 95 + log10 Pel |
|  | 2 < P el ≤ 10 | 96 + log10 Pel |
|  | P el > 10 | 95 + log10 Pel |
| Motocompressori | P ≤ 15 | 97 |
|  | P > 15 | 95 + 2 log10 P |
| Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici | L ≤ 50 | 94 (2) |
|  | 50 < L ≤ 70 | 98 |
|  | 70 < L ≤ 120 | 98 (2) |
|  | L > 120 | 103 (2) |
| (1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. |  |  |
| (2) Livelli previsti per la fase II, da applicarsi a partire dal 3 gennaio 2006 |  |  |
| (3) I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature: rulli vibranti con operatore a piedi; piastre vibranti (P> 3kW); vibrocostipatori; apripista (muniti di cingoli d'acciaio); pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW); carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione; martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30); tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici (L ≤ 50, L > 70). I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II. |  |  |
| (4) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II. Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino. |  |  |

Nella Tabella 4.3.6.2b si riportano valori tipici di potenza delle macchine coinvolte nelle attività di cantiere per la costruzione dell’impianto, con i corrispondenti valori di potenza sonora, ricavati secondo le disposizioni della suddetta normativa. Si ipotizza che tutte le macchine operino contemporaneamente per otto ore al giorno.

Le potenze del macchinario considerate sono cautelativamente quelle massime attualmente utilizzate, così che i valori di potenza sonora ricavati utilizzando le formule presenti in Tabella 4.3.6.2b risultano essere quelli potenzialmente più elevati. La potenza sonora della betoniera, non inclusa nella citata normativa, è ricavata da studi di settore.

Tabella 4.3.6.2b	Tipologia di Macchine Generalmente Utilizzate in fase di Cantiere e Relative Potenze Sonore

| Tipologia Macchina | Potenza [kW] | Potenza Sonora limite dal 3 Gennaio 2006 [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| Escavatore Gommato | 120 | 107 |
| Pala Gommata | 150 | 105 |
| Gru a torre | 230 | 98 |
| Gruppo Elettrogeno | 50 | 97 |
| Betoniera | - | 105 |

Con il modello di calcolo SoundPlan 7.0 sono state calcolate le emissioni sonore del cantiere ai ricettori limitrofi.

Il cantiere è stato simulato con una sorgente areale di potenza acustica 111 dB(A), pari alla potenza totale delle sorgenti sonore indicate nella Tabella 4.3.6.2b che funziona per otto ore al giorno.

Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito dell’impianto, indicati con le sigle da 1 a 2. Si fa presente che i ricettori più vicini si trovano ad una distanza di circa 1 km dall’impianto.

Per ogni piano di ciascuna abitazione è stata considerata la facciata più esposta, per la quale si è valutato il livello equivalente determinato dalle emissioni sonore dell’impianto relativo alla seconda linea  della centrale..

Nella Tabella 4.3.6.2c viene indicato il valore delle emissioni relative alla fase di cantiere calcolate con il modello Sound Plan versione 7.0, ed il limite dell’emissione acustica in accordo al DPCM 1/3/91 relativo alle aree classificate come “tutto il territorio nazionale” per le quali sono previsti limiti di accettabilità pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e pari a 60 dB(A) in quello notturno

Tabella 4.3.6.2c	Livello Equivalente Valutato ai Ricettori Limitrofi nella Fase di Cantiere

| Nome Edificio | Piano | Orient. | Leq Emisssione Cantiere dB(A) | Limite Accettabilità Diurna dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio civile 1 | 1. Piano | N | 23,8 | 70 |
| Edificio civile 1 | 2. Piano | N | 25,5 | 70 |
| Edificio civile 2 | 1. Piano | SW | 22,7 | 70 |
| Edificio civile 2 | 2. Piano | SW | 23,3 | 70 |

Relativamente alla fase di cantiere, in Figura 4.3.6.2a è indicato il livello equivalente valutato agli edifici limitrofi, mentre in Figura 4.3.6.2b sono riportate le isofoniche valutate nelle aree circostanti l’impianto.

Dall’esame dei dati indicati nella Tabella 4.3.6.2c si evince che i valori delle emissioni sonore relative all’esercizio del cantiere calcolate con il modello Sound Plan versione 7.0, variano da un Leq minimo di 22,7 dB(A), relativo al piano primo dell’edificio civile 2, fino ad un Leq massimo pari a 25,5 dB(A), relativo al piano secondo dell’edificio civile 2.

I valori del livello equivalente valutati agli edifici limitrofi all’impianto, sono sempre inferiore ai limiti di accettabilità

Fase di Esercizio dell’Impianto

Valutazione delle sorgenti sonore previste

Le più importanti sorgenti sonore, previste nell’impianto relativo alla seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra (TA), oggetto del presente SIA, sono quelle indicate nella Tabella 4.3.6.3a

Tabella 4.3.6.3a	Principali Sorgenti Sonore Presenti nella II Linea dell’Impianto

| Numero Progres | Descrizione Sorgente | Numero sorgenti | Ubicazione |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Aerotermo | 1 | esterno |
| N2 | Condensatore vapore | 1 | esterno |
| N3 | Turbogruppo | 1 | edificio D1 |
| N4 | Trasformatore elevatore | 1 | edificio D1 |
| N5 | Pompa alimento | 1 | edificio D1 |
| N6 | Ventilatore aria primaria caldaia | 1 | esterno |
| N7 | Ventilatore aria secondaria caldaia | 1 | esterno |
| N8 | Camino | 1 | esterno |
| N9 | Ventilatore aspirazione aria da edificio I1 | 1 | esterno |
| N10 | Ventilatore fumi | 1 | esterno |
| N11 | 1° Pala meccanica movimento CDR | 1 | edificio I1 |
| N12 | 2° Pala meccanica movimento CDR | 1 | edificio I1 |
| N13 | 1° Nastro per Trasporto CDR In caldaia | 1 | esterno |
| N14 | 2° Nastro per Trasporto CDR In caldaia | 1 | esterno |

Si prevede in ingresso nell’impianto, nel periodo diurno, un flusso medio di cinque autotreni all’ora per lo scarico del CDR nel relativo magazzino.

La valutazione delle potenze sonore dei diversi componenti sopra descritti, è stata fatta in analogia alle specifiche tecniche di acquisto delle diverse apparecchiature, in base alle indicazioni dei progettisti ed in funzione delle misurazioni eseguite presso altre centrali simili anche se di potenza diversa.

Sono state considerate sorgenti di tipo areale lineare e  puntiforme.

In funzione delle dimensioni delle sorgenti e del valore di potenza sonora complessiva, dichiarata dal costruttore si è valutato, per le sorgenti areali la potenza riferita all’unità di superficie dB(A)/m2 , la potenza sonora di ogni parete, la potenza sonora del soffitto, per le sorgenti lineari la potenza riferita all’unità di lunghezza dB(A)/m e  per le sorgenti puntiformi la potenza totale.

Turboalternatore

Il turboalternatore è inserito all’interno di una cabina insonorizzata ubicata dentro il fabbricato D1. Si può ipotizzare che ad un metro dalla cabina si abbia una pressione sonora pari ad 90 dB(A).

In base alla superficie emittente, il turboalternatore può essere schematizzato come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari  a 113 dB(A)

Pompa di alimentazione dell’acqua in caldaia

La pompa di alimentazione dell’acqua alla caldaia è ubicata dentro il fabbricato D1. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dalla pompa si abbia una pressione sonora pari ad 82 dB(A).

In base alla superficie emittente, la pompa può essere schematizzata come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari a 95 dB(A).

Trasformatore elevatore

Il trasformatore elevatore è ubicato dentro il fabbricato D1. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal trasformatore si abbia una pressione sonora pari ad 70 dB(A).

In base alla superficie emittente, il trasformatore può essere schematizzato come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari a 89 dB(A).

Fabbricato D1

Il fabbricato D1 ha le pareti costruite con pannellature metalliche insonorizzate. Per valutare la potenza del fabbricato, si è assunto che  le pareti ed il tetto del fabbricato appartengano alla classe di trasmissione sonora STC pari a 38 dB.

Nella Tabella 4.3.6.3b  sono indicati il valore della perdita di trasmissione sonora ed il coefficiente di assorbimento delle pareti e del tetto determinati in base a dati reperiti in letteratura, in particolare dal  Manuale operativo del modello Sound Plan  e da M. Harris, Manuale di controllo del rumore.

Tabella 4.3.6.3b	Perdita di trasmissione sonora  e coefficiente di assorbimento delle pareti e del tetto del fabbricato macchine

| Descrizione | Frequenza Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Perdita trasmissione sonora delle pareti e del tetto (dB) | 15 | 22 | 30 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 |
| Coefficiente di assorbimento delle pareti e del tetto | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |

All’interno del fabbricato D1 sono ubicate le sorgenti sonore la cui potenza e spettro è indicato nella Tabella 4.3.6.3c.

Tabella 4.3.6.3c	Potenza sonora e spettro delle sorgenti ubicate all’interno del fabbricato D1

| N° Sorg. | Sorgente | Tipo | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Potenza dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbina | Punto | 85,0 | 95,0 | 97,0 | 103,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 105,0 | 113,0 |
| 2 | Trasformatore | Punto | 61,0 | 71,0 | 73,0 | 79,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 81,0 | 89,0 |
| 3 | 1 pompa alimento | Punto | 67,0 | 77,0 | 79,0 | 85,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 87,0 | 95,0 |

In funzione della potenza sonora delle tre sorgenti ubicate all’interno del  fabbricato macchine e con i dati della perdita di trasmissione sonora e del coefficiente di assorbimento prima indicati, si è calcolato con il modello di simulazione Sound Plan versione 7.0, la potenza sonora delle pareti e del tetto ottenendo una potenza complessiva del fabbricato D pari ad 84,4 dB(A).

Pala meccanica

Per la movimentazione del combustibile viene utilizzata una  pala meccanica. Il D.Lgs. n° 262 del 04/09/2002, Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, impone per le macchine in oggetto nuovi limiti di emissione, espressi in termini di potenza sonora, validi a partire dal gennaio 2003 e 2006.

Estrapolando i dati della direttiva prima indicata ed in base a misure effettuate su macchine analoghe, si è ipotizzato per la pala meccanica una potenza sonora pari a 107 dB(A).

Fabbricato I1

Il fabbricato I1 ha le pareti costruite con pannellature metalliche insonorizzate. Per valutare la potenza del fabbricato, si è assunto che le pareti ed il tetto del fabbricato appartengano alla classe di trasmissione sonora STC pari a 38 dB, i cui valori sono indicati nella Tabella 4.3.6.3b.

All’interno del fabbricato I1 operano due pale meccaniche  per la movimentazione del CDR e delle biomasse la cui potenza e spettro è indicato nella Tabella 4.3.6.3d.

Tabella 4.3.6.3d	Potenza sonora e spettro delle sorgenti ubicate all’interno del fabbricato I1

| N° Sorg. | Sorgente | Tipo | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Potenza dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pala meccanica | Punto | 78,76 | 88,86 | 91,36 | 96,76 | 99,96 | 101,16 | 100,96 | 100,96 | 107 |

In funzione della potenza sonora delle sorgenti ubicate all’interno del  fabbricato e con i dati della perdita di trasmissione sonora e del coefficiente di assorbimento prima indicati, si è calcolato con il modello di simulazione Sound Plan versione 7.0, la potenza sonora delle pareti e del tetto ottenendo una potenza complessiva del fabbricato I1 pari ad 82,0 dB(A).

Condensatore ad Aria

Il condensatore ad aria ha un’altezza massima di 12 metri. Una porzione del condensatore ubicato ad una quota da 7 a 12  metri da terra, dove sono ubicati i ventilatori, ed il sistema di tubazioni del condensatore è stata considerata come  una sorgente di tipo areale.

Il condensatore è provvisto di dieci ventilatori. Per valutarne la potenza sonora si è assunto, in analogia alle specifiche tecniche di acquisto, che ad un metro di distanza dal condensatore ad un’altezza da terra pari ad 1,5 metri,  si abbia una pressione sonora pari a 75 dB(A).

Il condensatore è stato simulato come una sorgente areale ubicata ad una quota da terra pari a 7 metri con una superficie in pianta pari a  quella del condensatore e con un’altezza di 5 metri.

Con questa assunzione con il modello di simulazione Sound Plan 7.0 si è ipotizzato che il condensatore abbia una potenza sonora per unità di superficie pari a 74 dB(A)/m2 ottenendo una potenza complessiva del condensatore pari 106 dB(A).

Aerotermo

L’aerotermo ad aria ha un’altezza massima di 7 metri.  Una porzione dell’aerotermo è posta ad una quota da 5 a 7 metri da terra, dove sono ubicati i ventilatori, ed il sistema di tubazioni è stata considerata come  una sorgente di tipo areale.

Per valutarne la potenza sonora si è assunto, in analogia alle specifiche tecniche di acquisto, che ad un metro di distanza dall’aerotermo ad un’altezza da terra pari ad 1,5 metri,  si abbia una pressione sonora pari a 75 dB(A).

L’aerotermo è stato simulato come una sorgente areale posta ad una quota da terra pari a 5 metri con una superficie in pianta pari a quella del condensatore e con  un’altezza pari a 2 metri

Con questa assunzione con il modello di simulazione Sound Plan 7.0 si è ipotizzato che il condensatore abbia una potenza sonora per unità di superficie pari a 74 dB(A)/m2 ottenendo una potenza complessiva del condensatore pari 96 dB(A).

Ventilatore fumi

Il ventilatore fumi è ubicato all’esterno. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal ventilatore si abbia una pressione sonora pari ad 83 dB(A).

In base alla superficie emittente, il ventilatore può essere schematizzato come una sorgente sonora areale, con una potenza sonora complessiva pari a 103 dB(A).

Ventilatore  aspirazione aria da edificio I1

Il ventilatore per l’aspirazione dell’aria dall’edificio I1 è ubicato all’esterno. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal ventilatore si abbia una pressione sonora pari ad 82 dB(A).

In base alla superficie emittente, il ventilatore può essere schematizzato come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari a 98 dB(A).

Ventilatore  aria primaria in caldaia

Il ventilatore dell’aria primaria in caldaia è ubicato all’esterno. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal ventilatore si abbia una pressione sonora pari ad 82 dB(A).

In base alla superficie emittente, il ventilatore può essere schematizzato come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari a 102 dB(A)

Ventilatore  aria secondaria in caldaia

Il ventilatore dell’aria secondaria in caldaia è ubicato all’esterno. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal ventilatore si abbia una pressione sonora pari ad 82 dB(A).

In base alla superficie emittente, il ventilatore può essere schematizzato come una sorgente sonora puntiforme, con una potenza sonora complessiva pari a 98 dB(A).

Nastri per il trasporto della biomassa

Vi sono due nastri di trasporto per la biomassa dall’edificio I1 alla caldaia. Sono stati assimilati a sorgenti di tipo lineare. Per valutarne la potenza si è ipotizzato che la pressione sonora ad un metro di distanza da ogni nastro sia pari a 75 dB(A). In funzione della lunghezza si è valutato una potenza sonora per ogni nastro paria 93 dB(A).

Camino emissione fumi in atmosfera

Il Camino è stato simulato come una sorgente sonora areale ubicata sulla sommità in corrispondenza della emissione dei fumi all’atmosfera.. In base alle specifiche tecniche si ipotizza che ad un metro dal ventilatore si abbia una pressione sonora pari ad 85 dB(A).

In base alla superficie emittente, il camino può essere schematizzato come una sorgente sonora areale, con una potenza sonora complessiva pari a 94 dB(A).

Nella Tabella 4.3.6.3e  sono indicate le sorgenti sonore previste nell’impianto relativo alla seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra (TA), la pressione sonora ad un metro, la potenza sonora, l’ubicazione ed il tempo di esercizio.

Tabella 4.3.6.3a	Potenza Sonora delle Principali Sorgenti Presenti nella II Linea dell’Impianto

| Numero Progres | Descrizione Sorgente | Num sorg | Lp 1 metro dB(A) | Potenza dB(A) | Ubicazione | Tempo Esercizio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Aerotermo | 1 | 75 | 97,0 | esterno | 0-24 |
| N2 | Condensatore vapore | 1 | 75 | 106,0 | esterno | 0-24 |
| N3 | Turbogruppo | 1 | 90 | 113,0 | edificio D1 | 0-24 |
| N4 | Trasformatore elevatore | 1 | 70 | 89,0 | edificio D1 | 0-24 |
| N5 | Pompe alimento | 1 | 82 | 95,0 | edificio D1 | 0-24 |
| N6 | Ventilatore aria primaria caldaia | 1 | 82 | 102,0 | esterno | 0-24 |
| N7 | Ventilatore aria secondaria caldaia | 1 | 82 | 98,0 | esterno | 0-24 |
| N8 | Camino | 1 | 85 | 94,0 | esterno | 0-24 |
| N9 | Ventilatore aspirazione aria da edificio I1 | 1 | 82 | 98,0 | esterno | 0-24 |
| N10 | Ventilatore fumi | 1 | 83 | 103,0 | esterno | 0-24 |
| N11 | Pala meccanica movimento CDR | 1 |  | 107,0 | edificio I1 | 0-24 |
| N12 | Pala meccanica movimento CDR | 1 |  | 107,0 | edificio I1 | 0-24 |
| N13 | 1 Nastro per Trasporto CDR In caldaia | 1 | 75 | 93,0 | esterno | 0-24 |
| N14 | 2 Nastro per Trasporto CDR In caldaia | 1 | 75 | 93,0 | esterno | 0-24 |

Si prevede in ingresso nell’impianto, nel periodo diurno, un flusso medio di cinque autotreni all’ora per lo scarico del CDR nel relativo magazzino che si muovono ad una velocità media di 40 km/h.

Ogni sorgente areale è stata simulata con più sorgenti. relative alle superfici laterali ed al tetto. Complessivamente l’impianto relativo alla seconda linea della centrale è stato schematizzato con 33 sorgenti tra puntiformi, lineari  ed areali.

Nella Tabella 4.3.6.3f è indicata la potenza e lo spettro di emissione in banda d’ottava, delle sorgenti durante l’esercizio della centrale nel periodo diurno.

Nella Figura 4.3.6.3a  è indicata l’ubicazione delle diverse sorgenti sonore.

Tabella 4.3.6.3f  	Spettro delle Principali sOrgenti Sonore Presenti nella II Linea dell’Impianto

| N° | Sorgente | Tipo | Pot Sup dB(A)/mq | Pot dB(A) | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Condensatore base | Area | 74,0 | 100,9 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N2 | Condensatore ovest | Area | 74,0 | 92,5 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N3 | Condensatore sud | Area | 74,0 | 96,5 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N4 | condensatore est | Area | 74,0 | 92,4 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N5 | Condensatore nord | Area | 74,0 | 96,5 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N6 | Condensatore tetto | Area | 74,0 | 100,9 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N7 | Aerotermo base | Area | 74,0 | 91,6 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N8 | Aerotermo ovest | Area | 74,0 | 85,2 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N9 | Aerotermo sud | Area | 74,0 | 86,4 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N10 | Aerotermo est | Area | 74,0 | 85,2 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N11 | Aerotermo nord | Area | 74,0 | 86,5 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N12 | aerotermo tetto | Area | 74,0 | 91,6 | 45,8 | 55,9 | 58,4 | 63,8 | 67,0 | 68,2 | 68,0 | 65,9 |
| N13 | Fabbricato I1 sud | Area | 44,5 | 72,8 | 38,2 | 40,5 | 31,6 | 27,2 | 29,3 | 31,5 | 36,3 | 33,6 |
| N14 | Fabbricato I1 tetto | Area | 44,2 | 78,5 | 37,8 | 40,1 | 31,2 | 27,1 | 29,2 | 31,3 | 36,1 | 33,3 |
| N15 | Fabbricato I1 est | Area | 43,6 | 73,2 | 38,3 | 40,2 | 30,1 | 24,5 | 26,6 | 28,7 | 33,6 | 30,6 |
| N16 | Fabbricato I1 nord | Area | 45,3 | 73,6 | 38,7 | 41,1 | 32,5 | 28,3 | 30,5 | 32,6 | 37,5 | 34,9 |
| N17 | Fabbricato I1 ovest | Area | 44,0 | 73,6 | 38,4 | 40,4 | 30,5 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 34,5 | 31,5 |
| N18 | Fabbricato turbina sud | Area | 49,5 | 76,3 | 44,0 | 46,1 | 36,0 | 30,7 | 32,8 | 34,9 | 39,8 | 37,1 |
| N19 | Fabbrocato turbina tetto | Area | 49,7 | 78,9 | 43,4 | 45,8 | 36,8 | 32,3 | 34,5 | 36,6 | 41,5 | 38,8 |
| N20 | Fabbricato turbina est | Area | 50,1 | 77,2 | 43,6 | 45,9 | 37,3 | 32,9 | 35,0 | 37,2 | 42,0 | 39,4 |
| N21 | Fabbricato turbina nord | Area | 50,4 | 77,1 | 44,6 | 46,8 | 37,2 | 31,8 | 34,0 | 36,2 | 41,2 | 38,8 |
| N22 | Fabbrocato turbina ovest | Area | 49,9 | 77,0 | 43,5 | 45,9 | 37,0 | 32,4 | 34,6 | 36,7 | 41,6 | 39,0 |
| N23 | Camino centrale | Area | 85,5 | 94,0 | 57,3 | 67,4 | 69,9 | 75,3 | 78,5 | 79,7 | 79,5 | 77,4 |
| N24 | Ventilatore fumi sud | Area | 85,0 | 96,0 | 56,8 | 66,9 | 69,4 | 74,8 | 78,0 | 79,2 | 79,0 | 76,9 |
| N25 | Ventilatore fumi tetto | Area | 85,0 | 96,2 | 56,8 | 66,9 | 69,4 | 74,8 | 78,0 | 79,2 | 79,0 | 76,9 |
| N26 | Ventilatore fumi est | Area | 85,0 | 94,8 | 56,8 | 66,9 | 69,4 | 74,8 | 78,0 | 79,2 | 79,0 | 76,9 |
| N27 | Ventilatore fumi nord | Area | 85,0 | 96,1 | 56,8 | 66,9 | 69,4 | 74,8 | 78,0 | 79,2 | 79,0 | 76,9 |
| N28 | Ventilatore fumi ovest | Area | 85,0 | 94,7 | 56,8 | 66,9 | 69,4 | 74,8 | 78,0 | 79,2 | 79,0 | 76,9 |
| N29 | Trasporto CDR | Linea | 78,0 | 93,3 | 49,8 | 59,9 | 62,4 | 67,8 | 71,0 | 72,2 | 72,0 | 69,9 |
| N30 | 2 nastro trasporto CDR | Linea | 78,0 | 93,4 | 49,8 | 59,9 | 62,4 | 67,8 | 71,0 | 72,2 | 72,0 | 69,9 |
| N31 | Ventilatore aria primaria in caldaia | Punto | 102,0 | 102,0 | 73,8 | 83,9 | 86,4 | 91,8 | 95,0 | 96,2 | 96,0 | 93,9 |
| N32 | Ventilatore aria secondaria in caldaia | Punto | 98,0 | 98,0 | 69,8 | 79,9 | 82,4 | 87,8 | 91,0 | 92,2 | 92,0 | 89,9 |
| N33 | Ventilatore aria aspirazione da edificio I1 | Punto | 98,0 | 98,0 | 69,8 | 79,9 | 82,4 | 87,8 | 91,0 | 92,2 | 92,0 | 89,9 |

Valutazione delle Emissioni Sonore Relative all’Esercizio dell’Impianto

La stima delle emissioni sonori ai ricettori limitrofi in relazione alle emissioni sonore dell’impianto relativo alla seconda linea della centrale, è stato eseguito utilizzando il codice di calcolo Sound Plan 7. È stata presa in esame un’area di dimensioni (2.500 x 2.500) metri,  con l’impianto ubicato nel centro.

I livelli sonori sono stati valutati secondo gli standard descritti dalla normativa ISO 9613.2 . Sono stati utilizzati i parametri meteorologici scelti di default dal modello Sound Plan, temperatura dell'aria pari a 10°C ed umidità relativa pari al 70%.  Il terreno all’interno dell’impianto è stato considerato riflettente, con un coefficiente di assorbimento G = 0,0. Il terreno all’esterno dell’impianto è stato considerato parzialmente riflettente, con un coefficiente di assorbimento G = 0,5.

Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito dell’impianto, indicati con le sigle da uno a due. Per ogni piano di ciascuna abitazione è stata considerata la facciata più esposta, per la quale si è valutato il livello equivalente determinato dalle emissioni sonore della futuro impianto. Si fa presente che il ricettore più vicino dista circa 1 km dall’impianto.

Nella Tabella 4.3.6.4a sono riportati i valori del livello equivalente delle emissioni sonore, calcolate a tutti i piani delle facciate delle abitazioni limitrofe all’impianto, relativi all’esercizio della seconda linea della centrale nel periodo diurno e notturno.

Tabella 4.3.6.4a	Leq calcolato agli edifici limitrofi all’impianto

| Nome Edificio | Piano | Orient | Leq Emissione Diurno dB(A) | Leq Emissione Notturna dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio Civile 1 | 1. Piano | N | 21,6 | 19,9 |
| Edificio Civile 1 | 2. Piano | N | 24,5 | 23,7 |
| Edificio Civile 2 | 1. Piano | SW | 24,1 | 23,6 |
| Edificio Civile 2 | 2. Piano | SW | 23,7 | 23,1 |

Si è valutato il livello equivalente determinato  dalle emissioni sonore dell’impianto relativo alla seconda linea della centrale, anche in dodici postazioni, indicate nella Figura 4.3.6.4a, ubicate al confine dell’area degli impianti, i cui risultati sono indicati  nella Tabella 4.3.6.4b.

Tabella 4.3.6.4b	Leq calcolato nelle postazioni ubicate al confine degli impianti

| Nome Postazione | Leq Emissione Diurno dB(A) | Leq Emissione Notturna dB(A) |
| --- | --- | --- |
| P1 | 51,7 | 50,2 |
| P2 | 43,7 | 40,6 |
| P3 | 54,3 | 54,1 |
| P4 | 52,6 | 52,5 |
| P5 | 54,8 | 54,7 |
| P6 | 56,6 | 56,4 |
| P7 | 60,3 | 59,5 |
| P8 | 52,8 | 50,0 |
| P9 | 47,4 | 40,8 |
| P10 | 53,8 | 41,5 |
| P11 | 62,5 | 61,7 |
| P12 | 56,3 | 54,6 |

Nella Figura 4.3.6.4b è riportato il livello equivalente valutato ai ricettori limitrofi all’impianto, durante il funzionamento diurno della seconda linea della centrale .

Nella Figura 4.3.6.4c è riportato il livello equivalente valutato ai ricettori limitrofi all’impianto, durante il funzionamento notturno della seconda linea della centrale.

Nella Figura 4.3.6.3d sono riportate le isofoniche valutate nell’area limitrofa all’impianto, durante il funzionamento diurno della seconda linea della centrale.

Nella Figura 4.3.6.3e sono riportate le isofoniche valutate nell’area limitrofa all’impianto, durante il funzionamento notturno della seconda linea della centrale.

Valutazione del Clima Acustico Ambientale

Il clima acustico ambientale, determinato dalle emissioni sonore della seconda linea della centrale e’ stato valutato sia al confine dell’area di impianto sia ai ricettori più vicini.

La valutazione del rumore ambientale futuro, al confine dell’impianto, è stata ottenuta sommando il livello acustico residuo attuale, ricavato dalla campagna di monitoraggio descritta nel precedente Paragrafo 4.2.6.4 con le emissioni sonore determinate dall’esercizio dell’impianto di cui alla precedente Tabella 4.3.6.4b.

La campagna di monitoraggio al confine dell’impianto è stata effettuata in otto postazioni indicate da P1 a P8 ubicate in prossimità delle principali sorgenti sonore attualmente in esercizio.  Per le postazioni P9, P10, P11, P12, ubicate in prossimità dell’area attualmente utilizzata come stoccaggio delle biomasse, si assume come rumore residuo attuale, un valore del livello equivalente medio relativo alle altre postazioni pari a 50 dB(A).

Nella Tabella 4.3.6.5a è indicato nel periodo diurno, per le postazioni al confine dell’impianto, il valore del rumore residuo attuale, il valore del livello equivalente determinato dalle emissioni sonore della seconda linea della centrale, il valore del rumore ambientale futuro., ottenuto sommando i due valori prima indicati, il limite di accettabilità previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 per le “zone esclusivamente industriali“

Tabella 4.3.6.5a  	Rumore Ambientale nelle Postazioni Ubicate al Confine degli Impianti nel Periodo Diurno

| Post. | Leq Rumore Residuo dB(A) | Leq emissioni calcolate dB(A) | Leq Rumore Ambientale dB(A) | Limite Accettabilità dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 55,2 | 51,7 | 56,8 | 70,0 |
| P2 | 52,2 | 43,7 | 52,8 | 70,0 |
| P3 | 49,3 | 54,3 | 55,5 | 70,0 |
| P4 | 47,7 | 52,6 | 53,8 | 70,0 |
| P5 | 44,1 | 54,8 | 55,2 | 70,0 |
| P6 | 55,1 | 56,6 | 58,9 | 70,0 |
| P7 | 54,5 | 60,3 | 61,3 | 70,0 |
| P8 | 48,3 | 52,8 | 54,1 | 70,0 |
| P9 | 50,0 | 47,4 | 51,9 | 70,0 |
| P10 | 50,0 | 53,8 | 55,3 | 70,0 |
| P11 | 50,0 | 62,5 | 62,7 | 70,0 |
| P12 | 50,0 | 56,3 | 57,2 | 70,0 |

Nella Tabella 4.3.6.5b è indicato nel periodo notturno, per le postazioni al confine dell’impianto, il valore del rumore residuo attuale, il valore del livello equivalente determinato dalle emissioni sonore della seconda linea della centrale, il valore del rumore ambientale futuro., ottenuto sommando i due valori prima indicati, il limite di accettabilità previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 per le “zone esclusivamente industriali“

Tabella 4.3.6.5b 	Rumore ambientale nelle postazioni ubicate al confine degli impianti nel periodo notturno

| Post. | Leq Rumore Residuo dB(A) | Leq emissioni calcolate dB(A) | Leq Rumore Ambientale dB(A) | Limite Accettabilità dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 52,9 | 50,2 | 54,8 | 70,0 |
| P2 | 48,3 | 40,6 | 49,0 | 70,0 |
| P3 | 48,3 | 54,1 | 55,1 | 70,0 |
| P4 | 47,1 | 52,5 | 53,6 | 70,0 |
| P5 | 43,9 | 54,7 | 55,0 | 70,0 |
| P6 | 53,1 | 56,4 | 58,1 | 70,0 |
| P7 | 49,2 | 59,5 | 59,9 | 70,0 |
| P8 | 44,9 | 50 | 51,2 | 70,0 |
| P9 | 50,0 | 40,8 | 50,5 | 70,0 |
| P10 | 50,0 | 41,5 | 50,6 | 70,0 |
| P11 | 50,0 | 61,7 | 62,0 | 70,0 |
| P12 | 50,0 | 54,6 | 55,9 | 70,0 |

Le abitazioni civili più vicine all’area dell’impianto sono ubicate in direzione SE ad una distanza di circa 1.100 metri ed in direzione NE ad una distanza di circa 1.300 metri.

Nella Tabella 4.3.6.5c sono indicati i valori del livello equivalente delle emissioni sonore, calcolate a tutti i piani delle facciate delle abitazioni limitrofe all’impianto, relativi all’esercizio della seconda linea della centrale nel periodo diurno e notturno ed i limiti di accettabilità per “tutto il territorio nazionale” previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991.

Tabella 4.3.6.5c   Leq calcolato agli edifici limitrofi all’impianto

| Nome Edificio | Piano | Orient | Leq Emissione Diurno dB(A) | Leq Emissione Notturna dB(A) | Limite Accettabilità Diurno dB(A) | Limite Accettabilità Notturno dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio Civile 1 | 1. Piano | N | 21,6 | 19,9 | 70 | 60 |
| Edificio Civile 1 | 2. Piano | N | 24,5 | 23,7 | 70 | 60 |
| Edificio Civile 2 | 1. Piano | SW | 24,1 | 23,6 | 70 | 60 |
| Edificio Civile 2 | 2. Piano | SW | 23,7 | 23,1 | 70 | 60 |

Conclusioni

Dall’esame Tabella 4.3.6.5c si evince che le emissioni sonore della seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra determinano alle abitazioni limitrofe, nel periodo diurno, un livello equivalente che varia da un minimo di 21,6  dB(A), relativo al piano primo della parete orientata a N dell’edificio civile 1, fino ad un massimo di 24,5 dB(A), relativo al secondo piano della parete orientata ad N dell’edificio civile 1; nel periodo notturno, un livello equivalente che varia da un minimo di 19,9 dB(A), relativo al piano primo della parete orientata a N dell’edificio civile 1, fino ad un massimo di 23,7dB(A), relativo al secondo piano della parete orientata ad N dell’edificio civile 1

Questi valori sono nettamente inferiore al limite di accettabilità per “tutto il territorio nazionale” previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991, pari a 70 dB(A) per il periodo diiurno e 60 dB(A) per quello notturno.

Dato che il loro valore è sempre inferiore a 25 dB(A), non possono determinare variazione apprezzabili al clima acustico ambientale e determinare valori del livello differenziale superiore ai limiti indicati dal DPCM  del 14-11-1997, pari a 5 dB(A) per il periodo diiurno e 3 dB(A) per quello notturno.

Dall’esame Tabella 4.3.6.5a si evince che le emissioni sonore della seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra determinano al confine dell’impianto, nel periodo diurno, un rumore ambientale che varia da un minimo di 51,9  dB(A), relativo alla postazione P9, fino ad un massimo di 62,7dB(A), relativo alla postazione P11, valori nettamente inferiore al limite di accettabilità di 70 dB(A), previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 per le “zone esclusivamente industriali“.

Dall’esame Tabella 4.3.6.5b si evince che le emissioni sonore della seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra determinano al confine dell’impianto, nel periodo notturno, un rumore ambientale che varia da un minimo di 49,0  dB(A), relativo alla postazione P2, fino ad un massimo di 62,0 dB(A), relativo alla postazione P11, valori nettamente inferiore al limite di accettabilità di 70 dB(A), previsto dal D.P.C.M. 1/03/1991 per le “zone esclusivamente industriali“.

Si può quindi concludere che nel periodo diurno e notturno l’esercizio della seconda linea della centrale ubicata nel Comune di Massafra, non altera il clima acustico della zona ed in particolare quello relativo ai ricettori ubicati in vicinanza dell’area prevista per l’insediamento e che rispetta i limiti della normativa vigente compreso il limite del livello differenziale.

Ing. Giuseppe Valleggi

Tecnico Competente in Acustica Ambientale - Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 2338 del 07/05/1998 (ai sensi dell’Art., Comma 7 della L.447 del 26/10/95)

Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti

Fase di Cantiere

In fase di cantiere non sono attesi impatti sulla componente.

Fase di Esercizio

Il collegamento con la Rete di Trasporto Nazionale della centrale nell’assetto post operam sarà derivato dalla esistente Cabina Primaria posta sulla Linea AT a 150 kV “Palagiano – Taranto Nord”.

Nello specifico, le infrastrutture elettriche prevedono una stazione di trasformazione interna all’impianto che innalza il livello di tensione dal valore generato dal generatore a quello della rete AT (150 kV) e un brevissimo tratto di elettrodotto a singola terna per la connessione alla cabina primaria, confinante con il sito dell’impianto, realizzato all’interno dell’area della cabina stessa, nella quale non si prevede la presenza di personale per un tempo maggiore di 4 ore giornaliere. Rispetto all’assetto attuale non si prevedono pertanto variazioni significative e si esclude qualsiasi impatto all’esterno delle aree elettriche.

Paesaggio

Nel presente paragrafo viene valutato l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica di Massafra.

L’impatto paesaggistico stato valutato sulla base della metodologia di analisi che prevede:

- descrizione delle caratteristiche visuali delle nuove opere;

- stima del Grado di Incidenza Paesaggistica delle opere;

- fotoinserimenti da punti di vista selezionati;

- stima dell’impatto paesaggistico indotto dalla presenza delle nuove opere aggregando il valore della sensibilità paesaggistica dell’Area di Studio, individuato nella fase di caratterizzazione dello stato attuale (Paragrafo 4.2.8), con il Grado di Incidenza Paesistica delle opere stesse.

I criteri considerati per la determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica dell’intervento in oggetto sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 4.3.9a	Criteri per la Determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica del Progetto

| Criterio di Valutazione | Parametri di Valutazione |
| --- | --- |
| Incidenza Morfologica e Tipologica | conservazione o alterazione dei caratteri morfologici del luogo adozione di tipologie costruttive più o meno affini a quelle presenti nell'intorno per le medesime destinazioni funzionali conservazione o alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico-culturali o tra elementi naturalistici |
| Incidenza Visiva | ingombro visivo occultamento di visuali rilevanti prospetto su spazi pubblici |
| Incidenza Simbolica | capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato) |

La valutazione è resa attraverso un analisi dei parametri di valutazione e una rappresentazione sintetica del Grado di Incidenza Paesaggistica del progetto articolata secondo la seguente scala: Basso, Medio Basso, Medio, Medio Alto, Alto.

Caratteristiche Visuali delle Opere

La seconda linea della centrale di Massafra sarà realizzata utilizzando le forme e i motivi cromatici già rappresentati nella linea esistente.

Le nuove opere dunque duplicheranno per forme e cromatismi quanto già presente nel sito e si inseriranno in un contesto che ne ha già assorbito la presenza.

I principali manufatti che verranno realizzati saranno;

L’edificio caldaia (F1) che ospiterà la caldaia e il generatore di vapore. Tale manufatto è il più significativo dell’intervento, soprattutto per l’altezza (circa 34 m);

Il camino, analogo all’esistente, dell’altezza di 45 m, ma sottile e affusolato;

L’edificio turbina (D1) dell’altezza di 16,5 m;

Gli edifici di stoccaggio (I1) e di addensamento (M1) del CDR, dell’altezza di circa 12 m;

L’edificio sala controllo e locale quadri (E1), dell’altezza di circa 11 m.

- Gli altri edifici presentano altezze minori a 10 m,

Stima del Grado di Incidenza Paesaggistica

Nella seguente valutazione il grado di incidenza paesaggistica è determinato sulla base dei criteri sopra riportati.

Incidenza Morfologica e Tipologica

L’ambito paesaggistico di inserimento del progetto appare fortemente compromesso dalla presenza di numerosi detrattori antropici la cui presenza è consolidata da molto tempo: in particolare si segnalano le due discariche esaurite del Comune di Massafra, attualmente in corso di ripristino, le nuove discariche dei comuni di Statte e di Massafra, l’impianto di selezione e produzione di CDR, la prima linea della centrale termoelettrica.

Di conseguenza il progetto si inserisce in un contesto paesaggistico che ha da lungo tempo assorbito le perturbazioni provocate delle opere realizzate.

Le tipologie costruttive della seconda linea, per volumetrie, tipologie funzionali e cromatismo, sono del tutto analoghe a quelle della prima linea, rappresentando dunque una espansione di quanto già esistente sia per caratteristiche morfologiche che tipologiche.

L’intervento dunque si inserisce all’interno di un lotto industriale già trasformato, senza determinare alcuna alterazione delle relazioni in atto fra elementi storico-culturali ed elementi naturalistici: l’area di progetto risulta infatti esterna all’area vincolata del parco delle Gravine che si sviluppa a fianco dell’area di realizzazione della seconda linea della centrale.

Sulla base di tale valutazione si può affermare che il grado di incidenza morfologia e tipologica del progetto è da valutarsi come Basso.

Incidenza Visiva

L’impianto si colloca sull’orlo del altopiano delle Murge in posizione leggermente dominate, di qualche decina di metri, rispetto alla piana costiera, interessata dalle principali infrastrutture (SS7 Via Appia, ferrovia Bari Taranto).

La realizzazione della seconda linea determina un contenuto incremento dell’ingombro visivo dell’impianto, che si colloca alle spalle, dai principali punti di vista collocati lungo le infrastrutture sopra menzionate, delle discariche esaurite del comune di Massafra.

Tali discariche costituiscono infatti uno schermo visuale che nasconde parzialmente la visione dal basso della centrale. Lo schermo, in virtù del progetto di ripristino delle discariche, che prevede la sistemazione a verde delle superfici e la loro piantumazione tenderà in futuro a accrescere la propria rilevanza e ad incrementare l’effetto schermante.

La posizione all’orlo dell’altopiano rende l’impianto privo di effetti di occultamento sul paesaggio retrostante, dove si sviluppa un ambito sostanzialmente pianeggiante: nelle visioni dal basso infatti l’impianto si staglia contro cielo, senza nascondere alcun elemento di interesse paesaggistico.

Sulla base delle considerazioni effettuate il grado di intrusione visiva è stimato Medio Basso, principalmente per la ridotta visibilità che caratterizza l’opera.

Incidenza Simbolica

A livello simbolico si può ragionevolmente ritenere che i principi compositivi del progetto, che assume come riferimento linguistico colori e segni presenti nell’ambito paesaggistico di riferimento, e in particolare l’analoga linea esistente nella centrale termoelettrica, rendono l’immagine progettuale della nuova linea capace di integrarsi con i valori simbolici e i segni presenti nel territorio, in modo omogeneo con il contesto.

Il Grado di Incidenza Simbolica è dunque valutato Basso.

Fotoinserimenti

Per approfondire la valutazione paesaggistica del progetto sono stati realizzati alcuni foto inserimenti che simulano la realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica di Massafra.

Nella seguente Figura 4.3.8.3a sono riportati i punti di vista da cui sono stati realizzati i foto inserimenti.

Figura 4.3.8.3a	Punti di Vista dei Foto Inserimenti

Il primo fotoinserimento (PV1), riportato nella Figura 4.3.8.3b, è stato realizzato alle spalle dell’impianto da un punto di vista collocato sull’altopiano.

Questo punto di vista risulta poco frequentato, essendo collocato su una strada sterrata che dà accesso ai fondi.

Il fotoinserimento permette di cogliere nel suo insieme la modifica apportata alla centrale in forza del presente progetto: si distinguono in particolare il nuovo edificio turbina e il nuovo condensatore in aria, in primo piano, e il nuovo edificio caldaia, con il nuovo camino, collocato in secondo piano, ma caratterizzato da un volume significativo.

Tuttavia le opere previste dal progetto si inseriscono armoniosamente nel complesso industriale, replicando forme e volumi della centrale esistente, non determinando una significativa modifica del carattere dei luoghi.

Il secondo foto inserimento (PV2), riportato nella Figura 4.3.8.3c, è realizzato da sud est il sito e mostra nel dettaglio il nuovo impianto.

Anche in questo caso il punto di vista, collocato nella campagna in prossimità di una masseria allo stato ruderale, non risulta frequentato, tuttavia è rappresentativo, con i dovuti limiti relativi alla posizione ravvicinata e alla quota del punto di riprese, analoga a quella del sito di progetto, delle visioni che è possibile cogliere dalla SS7 Via Appia provenendo da Taranto. Infatti non è risultato possibile realizzare un foto inserimento dalla statale in quanto risultano numerosi gli ostacoli alla visione, costituiti principalmente da vegetazione e recinzioni.

Anche in questo caso, osservando il foto inserimento, si può rilevare che, sebbene il volume della caldaia in progetto risulti di dimensioni significative, esso si integra nel complesso esistente replicandone le forme e i cromatismi e limitando in questo modo l’interferenza paesaggistica.

L’ultimo fotoinserimento (PV3), riportato nella Figura 4.3.8.3d, mostra una visione quasi frontale dell’impianto, ripresa dalla lottizzazione industriale del comune di Massafra, che si sviluppa nella piana oltre la ferrovia.

In questo caso si può notare come la presenza dei volumi delle discariche esaurite costituiscano un efficace schermo visuale alla centrale, limitando sia la visibilità complessiva dell’impianto, sia lo stacco dal suolo dei volumi degli edifici, la cui mole risulta di molto ridimensionata rispetto ai precedenti foto inserimenti presentati.

In conclusione si può affermare che l’analisi dei foto inserimenti realizzati confermi l’anali compiuta nell’esame del grado di intrusione visuale del progetto: anche se gli edifici in progetto per la realizzazione della seconda linea dell’impianto presentano un volume significativo, la loro presenza si integra bene con gli altri edifici presenti, analoghi per volume e cromatismi, mentre la presenza di elementi in rilievo come le discariche esaurite del comune di Massafra costituiscono degli efficaci schermi visuali che limitano la percezione delle nuove opere in progetto.

Conclusioni

La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative alla classe di sensibilità paesaggistica e al grado di incidenza, venga determinato il Grado di Impatto Paesaggistico dell’opera.

Quest’ultimo è il prodotto del confronto (sintetico e qualitativo) tra il valore della Sensibilità Paesaggistica e l’Incidenza Paesaggistica dei manufatti.

La seguente tabella riassume le valutazioni compiute circa il progetto di realizzazione della seconda linea della centrale.

Tabella 4.3.9.4a	Valutazione dell’Impatto Paesaggistico dell’Impianto a Biomasse

| Componente | Sensibilità Paesaggistica | Grado di Incidenza | Impatto Paesaggistico |
| --- | --- | --- | --- |
| Morfologico Strutturale | Medio | Basso | Medio Basso |
| Vedutistica | Medio Basso | Medio Basso | Medio Basso |
| Simbolica | Medio Basso | Basso | Medio Basso |

Complessivamente la valutazione permette di stimare un impatto paesaggistico complessivo Medio basso per tale opera.

È dunque possibile affermare che non si ravvisano elementi che possano incidere sull’assetto paesaggistico dell’area interessata dal progetto e che le scelte progettuali ed architettoniche effettuate favoriscono l’inserimento del nuovo intervento nel contesto esistente.

Traffico

Sia in fase di cantiere che di esercizio la viabilità principale di accesso al sito è costituita dalla SS7 via Appia, da cui si dirama la viabilità secondaria che dà accesso al sito di impianto.

Come già osservato, questo tratto della via Appia presenta una unica carreggiata divisa in due corsie, una per senso di marcia, di larghezza pari a 3,5 m con banchine laterali ampie più di 1,5 m. Il tracciato è rettilineo. È dunque possibile associare a tale infrastruttura una capacità almeno pari a 1.700 veicoli all’ora, come cautelativamente stimato da Highway Capacity Manual (2000).

Non sono attualmente disponibili dati di rilievo del traffico su tale asse stradale, anche se sulla base di osservazioni speditive si può affermare che il traffico diurno è sostenuto.

Va inoltre rilevato che l’amministrazione comunale di Massafra ha recentemente deliberato la realizzazione di tre nuove rotatorie lungo la via Appia, di cui una in contrada Console, in corrispondenza dell’intersezione che dà accesso al sito. Tale intervento contribuirà ad elevare il grado di sicurezza dell’infrastruttura rendendo più agevoli le svolte dei mezzi pesanti in accesso e in uscita dall’impianto

Fase di Cantiere

Si è stimato che il flusso di traffico relativo ai veicoli diretti al cantiere produrrà un incremento massimo di circa una decina di veicoli al giorno, distribuiti nelle ore diurne (8-18). È dunque prevedibile un incremento massimo di mezzi pari a 1 veicolo in media all’ora.

Considerata la capacità dell’infrastruttura, si ritiene che tale incremento, peraltro limitato al periodo temporale di massima attività, non introduca alcuna criticità sulla viabilità.

Fase di Esercizio

In fase di esercizio sono stati considerati, rispetto alla situazione attuale, i seguenti incrementi di movimenti di mezzi pesanti:

13 mezzi al giorno per il trasporto del combustibile;

4 mezzi al giorno per il trasporto di rifiuti (ceneri e acque reflue);

1 mezzo ogni 2 giorni per l’approvvigionamento di materie prime ausiliarie (sabbia, calcare ecc.).

In totale si tratta di 17 – 18 mezzi pesanti in accesso al sito nel giorno medio, distribuiti su un arco di 10 ore (8 – 18) nel corso del periodo diurno (8 – 18).

Dunque si possono considerare meno di 2 mezzi pesanti aggiuntivi all’ora, in accesso al sito nel periodo diurno, valore che appare assolutamente trascurabile rispetto alla capacità stimata per la SS7 e che, per la propria ridotta consistenza, non può determinare alcuna modifica, qualsiasi sia il traffico presente sulla via Appia, modifiche apprezzabili al livello di servizio attualmente offerto.

Tecnica comunque installabile con limitate modifiche impiantistiche